ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ

Закупка трансформаторов для замены на ТП

Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции). ТП-311 Городской РЭС Филиал «ЭС ЕАО»

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Позиция - 1.1 | трансформатора типа ТМГ-400/6-0,4 |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Тип трансформатора |  | ТМГ |  |  |
|  | Мощность, кВА |  | 400 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  | 0,4 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  | 6 |  |  |
|  | Тип регулирования напряжения |  | ПБВ |  |  |
|  | Диапазон регулирования напряжения |  | ±2х2,5% |  |  |
|  | Материал обмоток |  | алюминий |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | У/Ун-0 |  |  |
|  | Потери холостого хода, Вт |  | 770 |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % |  | 4,5 |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1, УХЛ1 |  |  |
|  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |
|  | Масса,кг полная/масло |  | 1400/385 |  |  |
|  | Установочные размеры |  | 660/660 |  |  |
|  | Наличие транспортных катков |  | да |  |  |
|  | Наличие пробивного предохранителя |  | нет |  |  |
|  | Наличие газового реле |  | нет |  |  |
|  | Наличие стакана температурного датчика |  | да |  |  |
|  | Наличие мановакуумметра |  | нет |  |  |
|  | Наличие предохранительного клапана |  | да |  |  |
|  | Наличие поплавкового маслоуказателя |  | да |  |  |
|  | Наличие стеклянного термометра |  | да |  |  |
|  | Остальное согласно ГОСТ 11677 |  | да |  |  |
|  | Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 |  | 6 баллов |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
|  | Длина, мм |  | 1450 |  |  |
|  | Ширина, мм |  | 950 |  |  |
|  | Высота, мм |  | 1500 |  |  |
|  | Дополнительные материалы к трансформатору |  |  |  |  |
|  | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ 400 кВА, М20х1,5 - 4 шт. |  |  | Материал - латунь ЛС-59-1, Покрытие - О-Ви |  |
|  | Патрон предохранителя, 3 шт. |  |  | ПТ 1.2-6-80-40-У3 |  |
|  | Компенсатор шинный, алюминиевый, 4 шт. |  |  | КША 50х5 Б У2 (630А) |  |

Приложение № 2 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции). ТП-312 Городской РЭС Филиал «ЭС ЕАО»

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Позиция - 1.1 | трансформатора типа ТМГ-400/6-0,4 |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Тип трансформатора |  | ТМГ |  |  |
|  | Мощность, кВА |  | 400 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  | 0,4 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  | 6 |  |  |
|  | Тип регулирования напряжения |  | ПБВ |  |  |
|  | Диапазон регулирования напряжения |  | ±2х2,5% |  |  |
|  | Материал обмоток |  | алюминий |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | У/Ун-0 |  |  |
|  | Потери холостого хода, Вт |  | 770 |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % |  | 4,5 |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1, УХЛ1 |  |  |
|  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |
|  | Масса, кг полная/масло |  | 1400/385 |  |  |
|  | Установочные размеры |  | 660/660 |  |  |
|  | Наличие транспортных катков |  | да |  |  |
|  | Наличие пробивного предохранителя |  | нет |  |  |
|  | Наличие газового реле |  | нет |  |  |
|  | Наличие стакана температурного датчика |  | да |  |  |
|  | Наличие мановакуумметра |  | нет |  |  |
|  | Наличие предохранительного клапана |  | да |  |  |
|  | Наличие поплавкового маслоуказателя |  | да |  |  |
|  | Наличие стеклянного термометра |  | да |  |  |
|  | Остальное согласно ГОСТ 11677 |  | да |  |  |
|  | Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 |  | 6 баллов |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
|  | Длина, мм |  | 1450 |  |  |
|  | Ширина, мм |  | 950 |  |  |
|  | Высота, мм |  | 1500 |  |  |
|  | Дополнительные материалы к трансформатору |  |  |  |  |
|  | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ 400 кВА, М20х1,5 - 4 шт. |  |  | Материал - латунь ЛС-59-1, Покрытие - О-Ви |  |
|  | Патрон предохранителя, 3 шт. |  |  | ПТ 1.2-6-80-40-У3 |  |
|  | Компенсатор шинный, алюминиевый, 4 шт. |  |  | КША 50х5 Б У2 (630А) |  |
|  | Разъединитель (рубильник) 0,4 кВ, 1 шт |  |  | # Разъединитель РЕ 19-39-31140-00 УХЛ3 630А правая передняя смещ. рук |  |
|  | Выключатель автоматический 0,4 кВ, 1 шт. |  |  | # Выключатель автоматический ВА88-40 3Р 630А 35кА с тепловой и электромагнитным расцепителем |  |

Приложение № 3 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции). ТП-550 Городской РЭС Филиал «ЭС ЕАО»

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Позиция - 1.1 | трансформатора типа ТМГ-400/6-0,4 |  |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Тип трансформатора |  | ТМГ |  |  |
|  | Мощность, кВА |  | 400 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  | 0,4 |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  | 6 |  |  |
|  | Тип регулирования напряжения |  | ПБВ |  |  |
|  | Диапазон регулирования напряжения |  | ±2х2,5% |  |  |
|  | Материал обмоток |  | алюминий |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | У/Ун-0 |  |  |
|  | Потери холостого хода, Вт |  | 770 |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, % |  | 4,5 |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения |  | У1, УХЛ1 |  |  |
|  | Степень защиты |  | IP00 |  |  |
|  | Масса, кг полная/масло |  | 1400/385 |  |  |
|  | Установочные размеры |  | 660/660 |  |  |
|  | Наличие транспортных катков |  | да |  |  |
|  | Наличие пробивного предохранителя |  | нет |  |  |
|  | Наличие газового реле |  | нет |  |  |
|  | Наличие стакана температурного датчика |  | да |  |  |
|  | Наличие мановакуумметра |  | нет |  |  |
|  | Наличие предохранительного клапана |  | да |  |  |
|  | Наличие поплавкового маслоуказателя |  | да |  |  |
|  | Наличие стеклянного термометра |  | да |  |  |
|  | Остальное согласно ГОСТ 11677 |  | да |  |  |
|  | Степень сейсмостойкости по шкале MSK-64 |  | 6 баллов |  |  |
|  | Габаритные размеры |  |  |  |  |
|  | Длина, мм |  | 1450 |  |  |
|  | Ширина, мм |  | 950 |  |  |
|  | Высота, мм |  | 1500 |  |  |
|  | Дополнительные материалы к трансформатору |  |  |  |  |
|  | Зажим контактный НН к трансформатору ТМ 400 кВА, М20х1,5 - 4 шт. |  |  | Материал - латунь ЛС-59-1, Покрытие - О-Ви |  |
|  | Патрон предохранителя, 3 шт. |  |  | ПТ 1.2-6-80-40-У3 |  |
|  | Компенсатор шинный, алюминиевый, 4 шт. |  |  | КША 50х5 Б У2 (630А) |  |
|  | Разъединитель (рубильник) 0,4 кВ, 1 шт |  |  | # Разъединитель РЕ 19-39-31140-00 УХЛ3 630А правая передняя смещ. рук |  |

Примечания: 1. Параметры, отмеченные *, должны быть заполнены участником.

17.04.2026   Главный специалист Готовченко Н.В.

8 (42622) 23075