ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Разработка рабочей документации на техническое перевооружение системы технического и коммерческого учета тепловой энергии в здании электрокотельной  п. Светлый Зейской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель оказания услуг	3

1.4. Существующее положение	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

Заказчик предоставляет подрядчику:	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2. Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2. Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления |
| БА | бак аккумулятор |
| КЭВ | котел водогрейный электрический |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ПВС | подогреватель воды сетевой |
| СИ | средства измерений |
| ТМ | тепломагистраль |
| ТКП | технико-коммерческое предложение |
| ЗРА | запорно-регулирующая арматура |

#### Наименование закупаемой продукции

«Разработка рабочей документации на техническое перевооружение системы технического и коммерческого учета тепловой энергии в здании электрокотельной п. Светлый Зейской ГЭС».

#### Цель оказания услуг

Работа направлена на определение схемы и алгоритма учёта выработки тепловой энергии, приведение в соответствие узлов коммерческого учета тепловой энергии требованиям Правил коммерческого учета тепловой энергии (Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034) и Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр), а так же определение наиболее оптимального режима работы электрокотельной, в связи с вступлением в силу изменений в регламентах ОРЭМ Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

#### Существующее положение

1.4.1. Технический учет расхода деаэрированной, перегретой, подпиточной воды, горячей воды через водогрейные котлы и коммерческий учет выработки тепловой энергии регистрируется тепловычислителями ELKORA C-30.

1.4.2. Срок службы основных элементов тепловодосчетчика ELKORA C-30 истекает, запасные части отсутствуют, приобретение комплекта запасных частей невозможно в связи с их производством на территории недружественных государств.

1.4.3. Согласно п.128, раздела XII, Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, (приказ Минстроя России от 17.03.2014 № 99) емкость архива теплосчетчика не должна быть менее: часового – 60 суток, суточного - 6 месяцев, месячного (итоговые значения) - 3 года. Количество записей в архиве диагностической информации, если ее регистрация осуществляется отдельно от записей архива измерительной информации, должна быть не менее 256. В руководстве по эксплуатации Elkora-C30  в п.п.2.2.2. раздела 2.2 (стр. 26) указано среднечасовые значения каждого параметра хранятся 768 часов (32 – суток), среднесуточные параметры 96 суток (3 месяца), итоговые архивы по месяцам - 32 месяца что менее 3 лет.

1.4.4. Действующий проект узла коммерческого учета тепловой энергии не соответствует требованиям п.44 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 18.11.2013г.

В проекте отсутствует:

- электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;

- настроечная база данных, вводимая в тепловычислитель;

- схема пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;

- методика и формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;

- формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;

- монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления.

1.4.5.	Фактический диаметр трубопровода тепломагистралей ТМ1 и ТМ2  в местах установки акустических преобразователей расхода не соответствует проектным решениям в тепловой схеме 206-01-4420-ТМ «ОАО «Зейская ГЭС». Корректировка Р.П. реконструкции электрокотельной г.Зея».

1.4.6. В составе узла коммерческого учета тепловой энергии не используется расходомер подпиточной воды. За расход подпитки приняты показания расходомера коммерческого учета холодной воды.

1.4.7. В трассе ТМ2, на границе измерительных участков расходомеров узла коммерческого учета тепловой энергии установлена запорная арматура, работающая в режиме регулирования, что создает турбулентность потока теплоносителя и негативно сказывается на точности измерения расхода.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30, ТМ-1) ЗЕ0024215 | ПУ-9, ПУ-10 коммерческий учет ТМ1 |
| 2 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30, ТМ-2) ЗЕ0024215 | ПУ-11, ПУ-12 коммерческий учет ТМ2 |
| 3 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 0. Технический учет КЭВ 0 |
| 4 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 1. Технический учет КЭВ 1 |
| 5 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 2. Технический учет КЭВ 2 |
| 6 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 3. Технический учет КЭВ 3 |
| 7 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 4. Технический учет КЭВ 4 |
| 8 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 5. Технический учет КЭВ 5 |
| 9 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 6. Технический учет КЭВ 6 |
| 10 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 7. Технический учет КЭВ 7 |
| 11 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 8. Технический учет КЭВ 8 |
| 12 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 31. Технический учет деаэрированной воды |
| 13 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 30. Технический учет подпиточной воды |
| 14 | Тепловодосчетчик ELKORA С-30 | Амурская область, г.Зея, пер. Угольный 7 | Оборудование электрокотельной п.Светлый (теплосчётчик ELKORA C-30) ЗЕ0024215 | ПУ 15. Технический учет перегретой воды |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

#### Заказчик предоставляет подрядчику:

1. Техническую документацию на эксплуатируемые узлы учёта тепловой энергии (Приложение 1);

2. Информацию о фактических значениях  расходов, температур и давлений за запрашиваемый подрядчиком период (Приложение 2);

3. Температурный график (Приложение 3);

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение предпроектного обследования с проведением инструментального обследования: - анализ документов; - анализ расходов по точкам учета (таблица №1) за 3 года; - визуальный осмотр объекта; - инженерный анализ объекта (прочностные расчёты, тепловые расчёты, расчёты магнитных и электрических полей); - инструментальные и лабораторные работы. Оформление отчета в виде документа: «Отчет о предпроектном обследовании УУТЭ п.Светлый Зейской ГЭС». | точек учета | 14 |
| 2. | Разработка и согласование рабочей документации с заказчиком, в том числе: - разработка сметной документации; - разработка проекта производства работ; - разработка технического задания и спецификации на поставку оборудования, подготовка ТКП и конъюнктурного анализа для закупки оборудования заказчиком. | точек учета | 14 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общий срок выполнения работ | 01.09.2026г | 30.05.2027г |
| 2. | Проведение предпроектного обследования с проведением инструментального обследования | 01.09.2026г | 30.11.2026г |
| 3. | Разработка рабочей документации на техническое перевооружение узла коммерческого и технического учета тепловой энергии. | 01.12.2026г | 30.05.2027г |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | Последовательность выполнения работ. | 1. Проведение предпроектного обследования. 2. Разработка рабочей документации. 3. Проведение согласований рабочей документации с заказчиком; 4. Разработка сметной документации (ССР, ЛСР); 5. Разработка проекта производства работ; 6. Разработка технического задания и спецификации на поставку оборудования, подготовка ТКП и конъюнктурного анализа для закупки оборудования заказчиком. 7. Разработка ведомости объема работ. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.2 | Границы технического перевооружения | Границы технического перевооружения указаны на тепловой схеме в приложении 4. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3 | Соблюдение норм и правил, действующих НТД при выполнении работ на объекте Заказчика | 1. Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034. 2. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. № 90. 3. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г. 4. Правила устройства электроустановок. 5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115. 6. СП 510.1325800.2022 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения». 7. ГОСТ Р 2.610-2019: «Правила выполнения эксплуатационных документов». 8. ГОСТ 21.408-2013: «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». 9. ГОСТ 2.701-2008: «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению». 10. ГОСТ 21.208-2013: «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». 11. ГОСТ 21.110-2013: СПДС «Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов». 12. ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 13. Методика гидравлического расчёта конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г; 14. Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 15. Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр) | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Информация о способах оказания услуг | Инструментальное обследование должно выполняться с применением методов неразрушающего контроля. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Требования к процедурам оказания услуг |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организационно – технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала Исполнителя на объектах Филиала осуществляется в строгом соответствии с «Положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС». Производство работ в отведенной зоне оформляется актом-допуском, нарядом-допуском или распоряжением. Исполнитель обеспечивает прохождение вводного инструктажа в Службе охраны труда и производственного контроля Филиала и первичного инструктажа у начальника курирующей службы. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Требование к материально-техническому оснащению | Представить документы о материально-технических ресурсах, подтверждающие наличие специального инструмента, приспособлений, оборудования, необходимого для оказания услуг. | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающих документов |  |
| - 1.5 | Требования к персоналу исполнителя |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к оказанию услуг | Наличие у исполнителя или привлечённого на основании договоров гражданского-правового характера (договор ГПХ) квалифицированного персонала, имеющего группу по электробезопасности не ниже 3, группы 1, 2 по безопасности работ на высоте. Соответствие данному требованию подтверждается предоставлением в составе заявки копий дипломов, аттестационных удостоверений о квалификации, удостоверений о проверке знаний. | Согласие с требованием |  |  |
| - 2. | Требования к результатам услуг |  |  |  |  |
| - 2.1 | Общие требования к результатам услуг |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Рабочая документация должен содержать: 1. Принципиальную схему узла/узлов коммерческого учета тепловой энергии; 2. Принципиальную схему узла технического учета вырабатываемой тепловой энергии КЭВ 0...8; 3. Принципиальную схему узла учета тепловых потерь в БА и деаэраторе; 4. Функциональную схему измерения параметров теплоносителя; 5. Схему установки первичных преобразователей на трубопроводах, с соблюдением длин прямых участков, указанных в паспортных данных на приборы; 6. План помещения с указанием мест установки приборов учёта и кабельных проводок. 7. Принципиальную электрическую схему подключения приборов; 8. Схему внешних соединений первичных преобразователей с тепловычислителями; 9. Электрическую схему питания; 10. Чертёж общего вида шкафа системы учёта; 11. Спецификацию на оборудование, приборы материалы, в том числе на ЗРА для трассы ТМ2; 12. Схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав системы коммерческого учета тепловой энергии; 13. Схему внешних соединений тепловычислителей с АСУ ТП электрокотельной. 14. Свидетельства о поверке средств измерения или отметка о поверке в ФГИС Аршин с не истекшим сроком. 15. Программа пусконаладочных работ в части АСУ ТП. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Требования к расчётам и выбору средств измерений. |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 1. Типы приборов внесены в Государственный реестр средств измерения. 2. Выбор верхнего и нижнего предела измерения обеспечивают измерение фактического расхода теплоносителя как в отопительный, так и в неотопительный период. 3. Обеспечена возможность пломбирования приборов учёта. 4. Исполнение преобразователей расхода/измерительного участка должно быть фланцевым для обеспечения вывода прибора в поверку. 5. Выбор диаметра преобразователей расхода осуществлён на основании расчёта гидравлических потерь на участке монтажа первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчёта конфузорно-диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.). 6. Характеристики устанавливаемых средств измерений соответствуют Федеральному закону "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ, Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя и Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 7. Тепловычислители, устройства преобразования и передачи информации, блоки питания, светосигнальная арматура, автоматические выключатели и другие устройства, относящиеся к узлу/узлам коммерческого учета, должны быть установлены в металлический шкаф с монтажной панелью типа ШМП с степенью защиты не менее IP 54. 8. Тепловычислитель оснащён последовательным интерфейсом RS-485 для интеграции в АСУ ТП электрокотельной. 9. Шкаф узла коммерческого учета тепловой энергии оснащён промышленным сервером последовательных интерфейсов RS485/Ethernet. 10. Тепловычислитель оснащён техническими и программными средствами для его настройки и считывания архивных данных с использованием интерфейсов — RS-485/232 или USB. 11. Тепловычислитель оснащен не менее чем двумя тепловыми вводами (теплосистемами). 12. В качестве сервера для сбора и обработки данных системы технического и коммерческого учета, предусмотреть установку АРМ в помещении центрального пульта управления. 13. В соответствии с приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 02.07.2024 №276-од «О создании государственной информационной системы «Региональная система мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области», узел коммерческого учета тепловой энергии должен быть оснащен средствами связи для передачи данных посредством сотовой связи в Региональную систему мониторинга и диспетчеризации энергетических ресурсов Амурской области. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 2.3 | Требования к форме предоставления результата. |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Текстовая часть (пояснительная записка, план-график, описание алгоритмов работы, перечень томов РД, сметные расчеты, перечни команд и прочее) предоставляется: - в электронном виде, с возможностью редактирования, в формате docx, doc (Microsoft); - в электронном виде, без возможности правки, но с возможностью текстового поиска, в формате pdf; - в бумажном варианте - в трех экземплярах. Графическая часть (схемы, чертежи, кабельные журналы, схемы кабельных связей и прочее) предоставляются: - в электронном виде, с возможностью правки в формате Visio, AutoCAD. Компас 3D; - в электронном виде, без возможности правки, но с возможностью текстового поиска, в формате pdf; - в бумажном варианте - в трех экземплярах. |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 3. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| - 3.1 | Соблюдение норм и правил нормативно – технических документов при выполнении работ на объекте Заказчика | 1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н. 2. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н. 3. Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии». Распоряжение ПАО «РусГидро» от 11.08.2021 № 353р. 4. Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Зейская ГЭС) (Приложение 5). 5. Методика поверки «Теплосчётчики ультразвуковые корреляционные ELKORA C-30». 6. Руководство по эксплуатации Е1.005РЭ «Теплосчётчик ультразвуковой корреляционный ELKORA С-30» №23148-07. 7. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 « О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя». 8. Правила по охране труда при работе на высоте (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 782н) | Согласие с требованием |  |  |
| - 4. | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |  |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок на результат оказания услуг | Гарантийный срок на результат услуг должен составлять 24 месяца. | Согласие с требованием |  |  |
| - 5. | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| - 6. | Прочие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие лицензии или аккредитации о допуске к определенному виду работ | Аккредитация на данный вид деятельности | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающих документов |  |

# Приложения

Приложение 1 — Техническая документация на эксплуатируемые узлы учёта тепловой энергии;

Приложение 2 — Информация о фактических значениях расходов, температур и давлений;

Приложение 3 — Температурный график;

Приложение 4 — Тепловая схема;

Приложение 5 — Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.