## Источники бесперебойного питани
Приложение №1
К Техническим Требованиям
по лоту Поставка источников бесперебойного питания для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС"
№ | Наименование | Технические характеристики | ед. изм. | количество | Документ подтверждающий качество | КЗ (код) | КЗ Наименование | Статья | ЦУ | ОКПД 2
1 | Источник бесперебойного питания СИПБ10КД.9-11/БПС (или эквивалент) | Входные характеристики ИБП. Номинальный диапазон напряжений 120 ~ 276 В. Диапазон входной частоты 40 ~ 70 Гц. Номинальный входной ток до 60 А. Входной коэффициент мощности ≥ 0,99. Коэффициент нелинейных искажений на входе ≤ 3%. Диапазон напряжений в экономичном режиме макс +25% (опции +10%, +15%, +20%), мин -45% (опции -20%, -30%). Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление Выходные характеристики ИБП. Номинальное выходное напряжение 220 В (настраивается 230, 240 В). Точность выходного напряжения ± 1 %. Топология и форма выходного напряжения - онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе. Искажения выходного напряжения ≤2% на линейной нагрузке. Выходная частота (режим работы от АКБ) 50, 60Гц ±0.1%. Выходной коэффициент мощности 0,9. Коэффициент пиковой нагрузки 3:1. Перегрузочная способность при работе от электросети - до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас. КПД в режиме работы от электросети ≥90% при полной нагрузке. КПД в экономичном режиме ≥97% при полной нагрузке. Фильтрация - встроенный фильтр. Обводная цепь (байпас). Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление. Тип байпас — электронный. Диапазон напряжений байпас от +25% до -45%. Диапазон частот байпас ±10% (настраиваемый ±1%, ±2%, ±4%, ±5%). АКБ Режим заряда - интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения. Ток заряда до 10А. Время переключения на батареи 0 мс - с электросети на АКБ. Защита батарей - от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания. Коммуникации и интерфейсы RS485 и RS232, USB. Внутренний слот для карты управления. Слоты для карт SNMP или "сухие" контакты. Аварийное отключение (EPO). Цветной текстовый ЖК-дисплей с мнемосхемой. Звуковая сигнализация - неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП. Рабочие условия Температура эксплуатации 0°C ~ 40°C. Относительная влажность при эксплуатации 0 ~ 95 %. Высота над уровнем моря 0 ~ 3000 метров. Температура хранения -25°C ~ +55°C. Высота хранения над уровнем моря 0 ~ 10000 метров (рекомендованная). Класс защиты IP20. Физические характеристики Размер (Ш х Г х В), мм - 443х580х131 (без батарейного блока). Вес нетто 25,0 кг. Вес брутто 27,0 кг. Соответствие стандартам ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2. | шт | 2 | Сертификат соответствия | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС | УК | 26.20.40.111
2 | Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД (или эквивалент) | Применяется с ИБП СИПБ10КД.9-11. Форм-фактор стоечный / напольный. Тип аккумуляторных батарей — свинцово-кислотные, герметизированные, с защитой от утечки, ёмкостью не более 9 Ач. Количество встроенных АКБ 20 штук. Напряжение на шине постоянного тока 240 В. Размер не более (Ш х Г х В) 443x720x131 мм. | шт | 4 | Сертификат соответствия | 3300035345 | Материалы и запчасти на ремонт производственного и административно- хозяйственного оборудования, ЗиС, оборудования АСУ ТП, связи | Материалы и запчасти на ремонт произ. и адм.-хоз. оборудования, ЗиС | УК | 26.20.40.111
ИТОГО