Технические требования

ОКПД2 27.11.42 Поставка запасных частей электротехнического

оборудования для пополнения аварийного запаса

для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Лот № 0013-РЕМ ПРОД-2026-ЗаГАЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие сведения	3

2	Требования к продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1: Датчик плотности 490 кПа	5

Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1: Трансформатор тока ТШ-20 шинный с воздушной изоляцией	8

Таблица 3.3 Позиция № 3 Таблицы 1.1: Электродвигатель типа АИР225М2-У3	11

3	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4	Приложения	15

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.33 Поставка запасных частей электротехнического оборудования для пополнения аварийного запаса для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение аварийным запасом материалов, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» (далее - Филиал).

  - Существующее положение

Настоящие технические требования к поставке продукции для аварийного запаса формировались на основе характеристик существующего оборудования.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит поставщику:

- площадку для разгрузки продукции .

# Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Датчик плотности 490 кПа | 26.51.52.110 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |
|  | Трансформатор тока ТШ-20 шинный с воздушной изоляцией | 27.11.42.000 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 3 |
|  | Электродвигатель типа АИР225М2-У3 | 27.11.21.000 | Ограничение на поставку товаров иностранного производства | шт. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу изготовления продукции | Требования к сроку поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Датчик плотности 490 кПа | С даты подписания договора | 6 месяцев с даты подписания договора |
| - ‍ | Трансформаторы тока ТШ-20 шинный с воздушной изоляцией | С даты подписания договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| - ‍ | Электродвигатель типа АИР225М2-У3 | С даты подписания договора | 2 месяца с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3.1 Позиция № 1 Таблицы 1.1: Датчик плотности 490 кПа

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Диапазон и единицы измерения плотности (давление, приведённое к T=+20˚C) | - 0÷1000 (±200) кПа | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальное измеряемое значение | - 490 кПа | Согласие с требованием | - |
|  | Шкала измерения | Разделенная на три цветовые зоны: красная – зона аварийного снижения 0-440 кПа желтая – зона предупредительная 440-460 кПа зеленая – остальная зона 460-1000 кПа Или на две цветовые зоны: красная – зона снижения 0-460 кПа зеленая – остальная зона 460-1000 кПа | Согласие с требованием | - |
|  | Среда измеряемой плотности | SF6 - Элегаз | Согласие с требованием | - |
|  | Тип соединения с контролируемым оборудованием | Осевое фланцевое соединение жёсткое, размеры в соответствии с рисунком 1 приложения 2 | Согласие с требованием | - |
|  | Контактная система | 3 микропереключателя: 1 – аварийное снижение срабатывает при 440 кПа; 2 - снижение срабатывает при 460 кПа; 3 – повышение срабатывает при 540 кПа. В соответствии с рисунком 2 приложения 2 | Согласие с требованием | - |
|  | Активно-индуктивная нагрузка на контакты | AC - 250 V/10 (1.5) A DC - 250 V/0.1 (0.05) A, 220 V/0.25 (0.2) A, 110 V/0.5 (0.3) A, 24 V/2 (1) A | Согласие с требованием | - |
|  | Степень защиты | не ниже IP65 | Согласие с требованием | - |
|  | Диапазон температуры окружающей среды | -40°C ... +80°C | Согласие с требованием | - |
|  | Габариты | Длинна технологического соединения не более 120 мм Размер корпуса датчика не более 150х80х60 | Согласие с требованием | - |
|  | Вес | не более 1500 гр. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |
| 6 | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |
| 6.1 | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |

# Таблица 3.2 Позиция № 2 Таблицы 1.1: Трансформатор тока ТШ-20 шинный с воздушной изоляцией

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Класс напряжения, кВ | 20 | Согласие с требованием | - |
|  | Тип установки: | Для внутренней установки | Согласие с требованием | - |
|  | Климатическое исполнение | УХЛ | Согласие с требованием | - |
|  | Категория размещения | 3 | Согласие с требованием | - |
|  | Тип трансформатора | ТШ 20 | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защит | 12 | Согласие с требованием |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 2 | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальный первичный ток, А | 12000 | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальный рабочий ток, А | 12000 | Согласие с требованием |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 | Согласие с требованием |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток для защиты | 10Р | Согласие с требованием |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток для измерений и защиты | 0,2 | Согласие с требованием |  |
|  | Частота | 50 Гц | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности cosφ2=0,8, ВА | Не менее 30 | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |
| - ‍ | Требование к маркировке | Поставляемая продукция должна иметь табличку в соответсвии с ГОСТ 7746-2015 “Трансформаторы тока” | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной и иметь протоколы приёмо-сдаточных испытаний. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - Эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. Приобретаемая продукция должна быть утвержденного типа, внесены в Федеральный Информационный Фонд обеспечения единства измерений Российской Федерации и иметь первичную поверку с отметкой в паспорте на средство измерения завода изготовителя с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года (в зависимости, что наступит раньше). | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |

# Таблица 3.3 Позиция № 3 Таблицы 1.1: Электродвигатель типа АИР225М2-У3

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Тип | АИР225М2-У3 | Согласие с требованием | - |
|  | Мощность | 55 кВт | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальная частота вращения | 2950 об/мин | Согласие с требованием | - |
|  | Монтажное исполнение | на лапах (IM1001) | Согласие с требованием | - |
|  | Число фаз | 3 | Согласие с требованием | - |
|  | Рабочее напряжение | 400В | Согласие с требованием | - |
|  | Номинальный ток | 65А | Согласие с требованием | - |
|  | Частота | 50 Гц | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., рп. Богородское, д. 100 (склад Покупателя). Поставляемая продукция должна пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки | Согласие с требованием | - |
|  | Условия поставки | DDP Инкотермс 2000 | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к упаковке | В заводской упаковке | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок службы закупаемой продукции я не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12 / УПД | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к качеству продукции | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему, не ограничиваясь, следующие документы: - сертификаты качества; - эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации, протоколы приёмо-сдаточных испытаний). Перечисленные выше документы предоставляются Заказчику вместе с поставляемой продукцией в электронном виде и на бумажном носителе на русском языке. | Согласие с требованием | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции | -//- | -//- |  |
| 6.1. | Требования к происхождению поставляемой продукции | Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предоставляется преимущество для товаров российского происхождения | Согласие с требованием | Необходимо указать в Спецификации поставляемого оборудования и материалов (Приложение 1 к Техническим требованиям) информацию о стране происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.). А также документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |
|  | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы | Не менее 5 лет | Согласие с требованием | - |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемой продукции  по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки  продукции  (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

Приложение № 1: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение №1 к Техническим требованиям

Требования 
к оформлению и составлению документации по ценообразованию

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемой продукции и материалов

Примечание: в случае закупки продукции (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу продукции, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 23 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».