Опросный лист (карта заказа)
Для заказа трансформаторов тока 10 кВ на ПС 35 кВ «Стройдетали» «ДРСК» «Амурские ЭС» СП «ЗЭС»
( КРУН-10 , ячейка № 8)

№ п/п	Наименование параметра			Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
					Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2			3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора (включая гарантируемые показатели)				-//-	-//-	-//-
	Количество трансформаторов, шт.		2		Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Тип (марка)		ТПЛ-СВЭЛ-10		Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Производитель				Указать производителя	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Вид трансформатора		литой		Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Номинальная частота, Гц		50		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальное напряжение, кВ		10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный первичный ток, А		300		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный вторичный ток, А		5		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Количество вторичных обмоток, шт.		3		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Односекундный ток термической стойкости Iт, кА		31,5		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для учёта, ВА		10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для измерения, ВА		10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для защиты, ВА		15		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Ток электродинамической стойкости, Iд, кА		78,8		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее		10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не менее		10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Класс точности	обмотка №1	0,5S		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №2	0,5S		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №3	10P		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)		400х180х240		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Вес, кг		Не более 30		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90		да		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Для модернизации шкафа типа		КРН-III-10		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Типоисполнение шкафа		стационарное		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Степень защиты оборудования внутри / корпуса модуля управления (по ГОСТ 14254-96) IP41		да		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:				-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение		УХЛ		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Категория размещения		2		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:				-//-	-//-	-//-
	Эксплуатационная документация по п. 5.2.1. Таблица 2 ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: / - руководство по эксплуатации; / - формуляр или паспорт; / - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. / - инструкция по монтажу		да		Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к экономическим параметрам:				-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет			30	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы			да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
5.	Требования по аттестации, сертификации:				-//-	-//-	-//-
5.1.	Наличие для ТТ действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ)			да	Согласие с требованием	указать номер и дату документов
5.2.	Выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесённых в ФИФ ФГИС (Аршин) или проставлением отметки в паспорте на данный ТТ с датой не ранее 4 квартала 2025 года.			да	Согласие с требованием
5.3.	Межпроверочный интервал не менее, лет			8	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
6.	Во всем неоговоренном трансформатоы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015			да	Согласие с требованием
7.	Эскиз трансформаторов тока с габаритными и присоединительными размерами