Опросный лист (карта заказа)
для заказа трансформаторов тока 10 кВ на ПС 110 кВ «Новый ЦП» «ДРСК» «Амурские ЭС» СП «ЗЭС»
( КРУ-10 , ячейки № 21, 22)

№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2		3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
	Количество трансформаторов, шт.		6	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Тип (марка)		ТОЛ-НТЗ-10-61А-02SFs10/0,2SFs10/10P10-10/10/15-600/1 31,5 кА УХЛ2	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Производитель			Указать производителя	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Вид трансформатора		литой	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Номинальная частота, Гц		50	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальное напряжение, кВ		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный первичный ток, А		600	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный вторичный ток, А		1	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Количество вторичных обмоток, шт.		3	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Односекундный ток термической стойкости Iт, кА		31,5	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для учёта, ВА		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для измерения, ВА		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для защиты, ВА		15	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Ток электродинамической стойкости, Iд, кА		80,2	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не менее		Fs10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Класс точности	обмотка №1	0,2S	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №2	0,2S	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №3	10P	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)		520х148х224	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Вес, кг		Не более 32	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Для модернизации шкафа типа		К-129	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Типоисполнение шкафа		стационарное	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Степень защиты оборудования внутри / корпуса модуля управления (по ГОСТ 14254-96) IP41		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:			-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение		УХЛ	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Категория размещения		2	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:			-//-	-//-	-//-
	Эксплуатационная документация по п. 5.2.1. Таблица 2 ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: / - руководство по эксплуатации; / - формуляр или паспорт; / - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. / - инструкция по монтажу		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к экономическим параметрам:			-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет		30	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы		да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
5.	Требования по аттестации, сертификации:			-//-	-//-	-//-
5.1.	Наличие для ТТ действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ)		да	Согласие с требованием	указать номер и дату документов
5.2.	Выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесённых в ФИФ ФГИС (Аршин) или проставлением отметки в паспорте на данный ТТ с датой не ранее 4 квартала 2025 года.		да	Согласие с требованием
5.3.	Межпроверочный интервал не менее, лет		8	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
6.	Во всем неоговоренном трансформатоы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015		да	Согласие с требованием
7.	Эскиз трансформаторов тока с габаритными и присоединительными размерами

Опросный лист (карта заказа)
для заказа трансформаторов тока 10 кВ на ПС 110 кВ «Новый ЦП» «ДРСК» «Амурские ЭС» СП «ЗЭС»
( КРУ-10 , ячейки № 23, 24)
№ п/п	Наименование параметра		Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
				Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2		3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам трансформатора (включая гарантируемые показатели)			-//-	-//-	-//-
	Количество трансформаторов, шт.		6	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Тип (марка)		ТОЛ-НТЗ-10-61А-02SFs10/0,2SFs10/10P10-10/10/15-500/1 31,5 кА УХЛ2	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Производитель			Указать производителя	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа). / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Вид трансформатора		литой	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа. / - Декларация о соответствии. / - Руководство по эксплуатации.
	Номинальная частота, Гц		50	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальное напряжение, кВ		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ		12	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный первичный ток, А		500	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальный вторичный ток, А		1	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Количество вторичных обмоток, шт.		3	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Односекундный ток термической стойкости Iт, кА		31,5	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для учёта, ВА		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для измерения, ВА		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная нагрузка обмотки для защиты, ВА		15	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Ток электродинамической стойкости, Iд, кА		80,2	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Номинальная предельная кратность обмоток для защиты, не менее		10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Коэффициент безопасности приборов обмоток для измерений, не менее		Fs10	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Класс точности	обмотка №1	0,2S	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №2	0,2S	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
		обмотка №3	10P	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)		520х148х224	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Вес, кг		Не более 32	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Для модернизации шкафа типа		К-129	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Типоисполнение шкафа		стационарное	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Степень защиты оборудования внутри корпуса модуля управления (по ГОСТ 14254-96) IP41		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:			-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение		УХЛ	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Категория размещения		2	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:			-//-	-//-	-//-
	Эксплуатационная документация по п. 5.2.1. Таблица 2 ГОСТ Р 2.601-2019, экз.: / - руководство по эксплуатации; / - формуляр или паспорт; / - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра. / - инструкция по монтажу		да	Согласие с требованием	- Опросный лист (карта заказа).
	Требования к экономическим параметрам:			-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет		30	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы		да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
5.	Требования по аттестации, сертификации:			-//-	-//-	-//-
5.1.	Наличие для ТТ действующих свидетельств об утверждении типа средств измерения (с информацией о внесении СИ в Госреестр РФ)		да	Согласие с требованием	указать номер и дату документов
5.2.	Выписка или отметка о проведении поверки предоставляется на основе распечатки сведений, внесённых в ФИФ ФГИС (Аршин) или проставлением отметки в паспорте на данный ТТ с датой не ранее 4 квартала 2025 года.		да	Согласие с требованием
5.3.	Межпроверочный интервал не менее, лет		8	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист (карта заказа).
6.	Во всем неоговоренном трансформатоы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015		да	Согласие с требованием
7.	Эскиз трансформаторов тока с габаритными и присоединительными размерами

Габаритные, установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

Установочные, присоединительные размеры трансформаторов ТОЛ-НТЗ-10-61

Варианты исполнения вторичных выводов ТОЛ-НТЗ-10-61