Утверждаю:

Главный инженер ЗЭС

ПАО «Якутскэнерго»

_____________ Ж. Н. Доржиев

«____» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку опор пропитанных

«ОКПД2 16.10.31.110. Поставка опор деревянных пропитанных в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

____-КС ПИР СМР-2027-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2	Наименование закупаемой продукции	5

1.3	Цель использования закупаемой продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции (представлены в таблице 2.)	5

Таблица 1. Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Приложения:	18

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ 9463-2016 | ГОСТ 9463-2016 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» |
| ГОСТ 20022.0-2016 | ГОСТ 20022.0-2016 «Защита древесины. Параметры защищенности» |
| ГОСТ 28815-2018 | ГОСТ 28815-2018 «Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия» |
| ГОСТ 23787.9-2019 | ГОСТ 23787.9-2019 «Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа» |
| ГОСТ 20022.6-93 | ГОСТ 20022.6-93 «Защита древесины. Способы пропитки» |
| ГОСТ 2292-88 | ГОСТ 2292-88 «Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспортирование, методы измерения и приемка» |
| ГОСТ 31922-2012 | ГОСТ 31922-2012 «Бревна для столбов пропитанные» |
| ГОСТ 30333-2007 | ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» |
| ГОСТ 14192-96 | ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» |
| ГОСТ 23216-78 | ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний» |
| ГОСТ 15150-69 | ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» |
| мм | миллиметры |
| м | метры |
| град. | градусы |
| кг/м3 | килограмм на метр кубический |
| оС | градусы Цельсия |
| мин | минуты |
| шт. | штуки |
| ВЛ | воздушные линии |
| ТУ | Технические условия |
| СанПиН | Санитарные правила и нормы |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 16.10.31.110 Поставка опор деревянных пропитанных в рамках инвестиционного проекта в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1, Г2»

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции (представлены в таблице 1).

Перечень, объем, и сроки поставки партий продукции приведены в приложении 1 к ТТ

    - Требования к срокам поставки продукции (представлены в таблице 2.)

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», 678200, РФ, Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Аммосова, 3, ВРЭС |  |  |  |  |  |
| 1 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 50 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 2 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 20 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», 678230, РФ, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, ул.Д.Спиридонова 23, ВВРЭС |  |  |  |  |  |
| 3 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 40 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 4 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 10 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), Нюрбинсий район, г. Нюрба, квартал Энергетик 22, НРЭС |  |  |  |  |  |
| 5 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 50 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 6 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 20 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС |  |  |  |  |  |
| 7 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 40 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 8 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 10 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, Ленинградский пр. 5/2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 70 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 10 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 20 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678144, РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Объездная д.10, ЛПКУ ЗЭС |  |  |  |  |  |
| 11 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 50 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 12 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 20 | 16.10.31.110 |  |
| Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678100, РФ, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, г. Олекминск, пер. Энергетиков 5, ОРЭС |  |  |  |  |  |
| 13 | Опора деревянная пропитанная длиной 11,0 метров диаметром в верхнем отрубе 200 мм с шапкой | шт. | 50 | 16.10.31.110 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции (когда национальный режим не предоставляется) |
| 14 | Опора деревянная пропитанная длиной 13,0 метров диаметром в верхнем отрубе 220 мм с шапкой | шт. | 20 | 16.10.31.110 |  |
|  | Итого: |  | 470 |  |  |

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Позиции 1-14 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | с даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1 | Требования к древесине |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Соответствие продукции, предлагаемой к поставке, требованиям Заказчика | Продукция, количество, сроки и место поставки должны в полном объеме соответствовать требованиям, установленным в Приложении №1 к Техническим требованиям | Указание характеристик предлагаемой продукции посредством включения в Техническое предложение участника таблицы Приложения №1 к Техническим требованиям, заполненной в части раздела «Предложение участника» | -//- |  |  |
|  | Размеры и допустимые отклонения опор деревянных, требуемых к поставке в соответствии с перечнем приложения №1 к ТТ | Размеры и допустимые отклонения опор, указанных в Приложении №1 к ТТ | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Сырье для изготовления | Сосна (в соответствии с п.3.3 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Сорт древесины, не ниже | 2 (в соответствии с п.3.3 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Период заготовки древесины | осенне-зимний (1 ноября – 31 марта) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Часть ствола дерева для заготовки | комель | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Сучья должны быть срезаны по отношению к неокоренному бревну | вровень (в соответствии с п. 4.7 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Угол спила вершин деталей опор относительно оси опоры, град. | 90 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Сучки (всех видов кроме табачных) диаметром не более, мм. | 50 (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Механические повреждения | - не глубже ширины пропитанного слоя на первом от нижнего торца метре стойки; - глубиной не более 10 мм на остальной части опоры; - не допускается два повреждения в одном поперечном сечении детали. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Мелкая поверхностная распределенная червоточина (с диаметром ходов до 1,5 мм) при общем количестве ходов, не более | 20 на 1 м длины | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Радиальные трещины на вершине (морозные, метиковые) более чем с пятью точками | Не допускаются | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Боковые трещины, длиной более 1500 мм, шириной 5 мм и глубиной более глубины пропитки | Не допускаются | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Торцевая трещина с выходом на противоположные боковые поверхности | Не допускается | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Допустимая овальность опор при разности меньшего и большего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, не более, % | 10 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Допустимая конусность (сбег) на 1 м длины, не более, мм | 10 | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Допустимая простая кривизна стойки допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине стойки, %. | не более 1 (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Сложная кривизна | Допускается в размере половины нормы простой кривизны. (в соответствии с п. 4.1 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Недопустимые пороки древесины | - табачные сучки; - использование подсоченной древесины, а также древесины, поврежденной пожаром или снегопадом; - заболонная, ядровая и наружная трухлявая гнили; - трещины поперек опоры и текстуры. (в соответствии с п. 4.1, 4.4 ГОСТ 9463-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к подготовке древесины для пропитки |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Окорка древесины перед пропиткой | Древесина должна быть окорена с удалением коры и луба таким образом, чтобы на поверхности опоры не осталось участков, затрудняющих проникновение антисептика. Рекомендуется удаление луба производить после процедуры сушки древесины. После окорки всем заготовкам стоек опор должен быть присвоен класс определяемый по минимальному диаметру вершины. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Технологические отверстия, вырубы и выемки | Должны быть сделаны до пропитки. Допускается механическая обработка изделий после пропитки с последующим трехкратным нанесением кистью раствора защитного средства того же типа на обнажившиеся поверхности. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Определение длины опоры | До процесса пропитки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к пропитке |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Пропиточные материалы | Водорастворимые антисептики семейств: • Типа ССА* (ХММ) на основе оксидов меди (CuO), хрома (CrO3) и мышьяка (As2O5); • Типа ССF*, CF* (ХМФ, ХФ) на основе соединений (солей и/или оксидов) Cr6+, Cu2+ и солей F-; • Типа СС* (ХМ) на основе соединений (солей) Cr6+, Cu2+. * возможно применение эквивалента (в соответствии с п.4.1, 5.1 ГОСТ 20022.0-2016). | Указание характеристик (тип антисептика) | -//- |  |  |
|  | Соотношение компонентов антисептиков | Элемсепт* А-60 (А-30) CuO – 11,4+2×(5,7+1,5) CrO3– 28,5+2×(14,25+1,5) As2O5– 20,1+2×(10,05±1,5) ХМФ БФ * (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,43 CuSO4×5∙H2O – 0,22 NaF – 0,1 NH4F×HF ± NH4F – 0,25 ХМФ 221* (1 – 20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,4 CuSO4×5∙H20 – 0,4 NaF – 0,2 ХФ* (1 – 30 %) Массовая доля в 1% растворе Cr(VI) в пересчете на K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – от 0,5 до 0,44 Cu(II) в пересчете на CuSO4×5∙H2O – от 0,33 до 0,28 F в пересчете на NaF –от 0,17 до 0,28 ХМ 11* (1-20 %) Массовая доля в 1% растворе K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,5 CuSO4×5∙H20 – 0,5 ХМ 32* (марок 1 и 2) Массовая доля в 1% растворе: K(Na)2Cr2O7×2∙H2O – 0,6 CuSO4×5∙H2O – 0,4 * при применении эквивалентных антисептиков - в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей (в соответствии с п.3.3 ГОСТ 28815-2018, п.3.4 ГОСТ 23787.9-2019, ГОСТ 20022.-2016) | Указание характеристик (наименование антисептика, соотношение компонентов дополнительно в случае предложения эквивалентного антисептика – наименование производителя и номер ТУ) | ТУ завода изготовителя, в случае предложения эквивалентного антисептика |  |  |
|  | Способ пропитки | в автоклаве высокого давления способом «вакуум-давление-вакуум». Допускается проведение процесса ускоренной фиксации компонентов антисептика в древесине для зимнего периода. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Влажность древесины перед пропиткой не более, % | 30 (в соответствии с п.1.3 ГОСТ 20022.6-93) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Глубина проникновения в слой заболони не менее, % | 85 (в соответствии с п.5.1 ГОСТ 20022.0-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Поглощение антисептика, кг/м3 | Элемсепт А-30 *(А-60) – не менее 10 ХМФ БФ* (1 – 20 %) – 56 ХМФ 221* (1 – 20 %) – 911 ХФ *(1-30%) – 911 ХМ 11* (1-20 %) – 1315 ХМ 32 *– 1315 * при применении эквивалентных антисептиков - в соответствии с техническими условиями заводов-изготовителей или ГОСТ (ГОСТ Р) (в соответствии с п.4.1 ГОСТ 20022.0-2016) | Указание характеристик | -//- |  |  |
|  | Глубина проникновения по обнаженной ядровой древесине (в торцах стоек) не менее, мм | 15 (в соответствии с п.5.1 ГОСТ 20022.0-2016) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Режим ускоренной фиксации путем прогрева паром до температур свыше 60 оС, мин (для зимнего периода). | 60-90 (в соответствии с п.1.15.3 ГОСТ 20022.6-93) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Фиксация компонентов антисептика с применением химических реактивов в соответствии с ТУ завода изготовителя антисептика. | Допускается | Указание характеристик (будет ли использован данный метод) | -//- |  |  |
|  | Контроль глубины пропитки в партии (загрузка автоклава) не менее, шт. | 3 (в соответствии с п.2 ГОСТ 20022.6-93) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Комплектность поставки | - опора; - пластиковая / металлическая оцинкованная крышка для защиты верхнего торца опоры (срок службы крышки должен быть равен сроку службы опоры); - комплект реагентов для проверки глубины проникновения антисептика в количестве, достаточном для проверки 10% поставляемых опор (в соотв. с п. 6.1 ГОСТ 31922-2012) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Наличие документа, подтверждающего соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям | Обязательно | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Период изготовления опор | не более полугода от момента поставки, с учетом периода заготовки древесины (п. 1.1.5 Таблицы 3 ТТ) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к наличию, расположению маркировки | Все поставляемые элементы опор длиной 6,0 метров и более маркируются поштучно в пунктах их производства. Маркировка должна иметь четкие обозначения. Маркировка должна наносится на теле стойки опоры на высоте 3 м от её нижнего торца. (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | ### -//- |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», 678200, РФ, Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, г. Вилюйск, ул. Аммосова, 3, ВРЭС | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы. Количество указано в приложении №1 к ТТ | ### -//- |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО «Якутскэнерго», 678230, РФ, Республика Саха (Якутия), Верхневилюйский район, с. Верхневилюйск, ул.Д.Спиридонова 23, ВВРЭС |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), Нюрбинсий район, г. Нюрба, квартал Энергетик 22, НРЭС |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678290, РФ, Республика Саха (Якутия), Сунтарский район, с. Сунтар, ул. Межколхозная 9, СРЭС |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678174, РФ, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, Ленинградский пр. 5/2 |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678144, РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, г. Ленск, ул. Объездная д.10, ЛПКУ ЗЭС |  |  |  |  |
|  | Место доставки | Филиал Западные электрические сети (ЗЭС) ПАО "Якутскэнерго", 678100, РФ, Республика Саха (Якутия), Олекминский район, г. Олекминск, пер. Энергетиков 5, ОЭР |  |  |  |  |
|  | Информация, требуемая к указанию в маркировке | - наименование изготовителя; - наименование (тип, марка) антисептика; - номер партии пропитки; - год изготовления; - класс опоры; - длина опоры. (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Дополнительная маркировка | Наносится на верхнем торце/крышке опоры с указанием диаметра опоры в верхней части (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Язык маркировки | Русский | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Срок сохранности маркировки на теле стойки | Маркировка должна наноситься любым способом, обеспечивающим сохранность и читаемость реквизитов до получения лесоматериалов потребителем (возможна маркировка с использованием металлических или пластиковых бирок). (в соответствии с ГОСТ 2292-88) | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения опор | В соответствии с требованиями, требованиям, указанным в технических условиях изготовителя опор, ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Установленный срок службы при эксплуатации на открытом воздухе в любых климатических условиях, лет, не менее | 40 (в соответствии с п.3.9.2.18 Технической политики ПАО «РусГидро») | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указание характеристик (конкретный гарантийный срок, не менее установленного в требовании ТТ) | -//- |  |  |
|  | Условия гарантийного обслуживания | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты (в т.ч. заменить дефектную опору), выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода опоры из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Документация, прилагаемая в один адрес на партию деревянных стоек опор ВЛ | - технические условия; - паспорт; - сертификат пропитки; - сертификат на антисептик; - инструкция по определению глубины пропитки. | Согласие с требованием, посредством указания согласия в столбце 6 настоящей таблицы | -//- |  |  |
| 8. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.1 | Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |  |

- Приложения:

Приложение №1: Размеры и допустимые отклонения опор;

Приложение № 1 Размеры и допустимые отклонения опор

Размеры и допустимые отклонения опор

| Длина стойки, м | 9,5 | 11 | 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускаемые отклонения от номинальной длины стоек опор, мм | -50…+20 | -50…+20 | -50…+20 |
| Допускаемые отклонения диаметра стойки опоры в верхнем отрубе, мм | -40…-20 | -40…-20 | -40…-20 |
| Минимальный диаметр в месте заделки опоры в грунт, не менее, мм | 200 | 210 | 220 |
| Максимально допустимый диаметр в месте заделки опоры в грунт, не более, мм | 300 | 300 | 300 |

Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.