# Технические требования

«ОКПД2 26.20.40.114 Поставка Блоков аналоговой развязки секции управления и регулирования систем тиристорных самовозбуждения СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4 для пополнения аварийного запаса Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"»

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

Технические требования	1

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	6

3.	Приложения.	9

Лист согласования к техническим требованиям	10

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ПАО | - Публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| СРЗАиМ | - Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
| СВ | - Система возбуждения |
| АРВ | - Автоматический регулятор возбуждения |
| ПТУ | - Пусковое тиристорное устройство |
| СУР | - Секция управления и регулирования |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 26.20.40.114 Поставка Блоков аналоговой развязки секции управления и регулирования систем тиристорных самовозбуждения СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4 для пополнения аварийного запаса Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"».

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение оборудования СРЗАиМ устройствами, в целях обеспечения эксплуатационной готовности критически важного оборудования систем тиристорных самовозбуждения СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4».

  - Существующее положение

Настоящие технические требования сформированы с учетом характеристик существующего оборудования Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» в целях эксплуатации критически важного оборудования систем тиристорных самовозбуждения СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4, производства предприятия-изготовителя АО «Силовые машины», для нужд Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"».

СВ является неотъемлемой частью генерирующего оборудования Загорская ГАЭС, имеет в своём составе секцию управления и регулирования с устройствами АРВ типа AVR-2M. АРВ выполняют функцию регулирования напряжения на шинах станции, импульсно-фазовое управление ТП, автоматическое управление реактивной мощностью, демпфирование колебаний напряжения в энергосети при больших и малых возмущениях. Для управления величиной тока возбуждения от внешнего оборудования, а в частности от одного из двух пусковых тиристорных устройств, в СУР СВ предусмотрены две цепи управления от ПТУ и две цепи обратной связи с ПТУ, в каждой из которых штатно (от завода-изготовителя СВ) установлен блок аналоговой развязки (далее – преобразователь). В цепи управления установлен преобразователь компании Dataforth типа DSCA 41-06C, в цепи обратной связи установлен преобразователь Dataforth типа DSCA 32-01. Крайний срок ввода в эксплуатацию преобразователей в 2010 году, вместе с основным оборудованием СВ.

Преобразователи предназначены:

1) Для преобразования входного токового сигнала в диапазоне 4 ÷ 20 мА в аналоговый сигнал напряжения в диапазоне -10 ÷ +10 V, для задания в АРВ величины уставки по току возбуждения.

2) Для преобразования выходного сигнала напряжения в диапазоне -10 ÷ +10 V в аналоговый токовый сигнал в диапазоне 4 ÷ 20 мА, для ПТУ соответствующего установившемуся току возбуждения.

На данный момент управление каждой из шести СВ реализовано только от одного ПТУ.

Для реализации алгоритма управления СВ от второго ПТУ, в связи с окончанием срока службы и физическим износом штатно установленных преобразователей, требуется замена преобразователей выходного сигнала -10 ÷ +10 V в сигнал 4 ÷ 20 мА.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, тип, марка | ОКПД2 | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | Блок аналоговой развязки Dataforth DSCA 41-06C | 26.20.40.114 | шт. | 6 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока изготовления продукции | Требования к срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень и объем закупаемой продукции в соответствии с Таблицей 1.1 | С даты подписания договора | 160 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1,2 Таблицы 1.1): «ОКПД2 26.20.40.114 Поставка Блоков аналоговой развязки секции управления и регулирования систем тиристорных самовозбуждения СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4 для пополнения аварийного запаса Филиала ПАО "РусГидро"-"Загорская ГАЭС"».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам представлены в Таблице 3.1. |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 2.1 | Место поставки оборудования | Московская область, Сергиево-Посадский г.о., пгт. Богородское, д. 100. |
| 2.2. | Требования к маркировке, упаковке, и консервации | 1. Все запасные части должны поставляться в упаковке завода-изготовителя. Весь товар должен быть упакован и защищен надлежащим образом для транспортировки. Способ упаковки должен гарантировать, что ни одна из деталей устройства не будет повреждена, деформирована или утеряна во время транспортировки. 2. Поставщик должен обеспечить поставку продукции собственными силами и средствами, а при необходимости привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц. При привлечении третьих лиц (соисполнителей) Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению договора третьими лицами. |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 3.1 | Срок гарантии на продукцию | Все запасные части и материалы должны быть новыми и ранее не использованными. Гарантийный срок службы закупаемого оборудования не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты подписания ТОРГ-12 / УПД. |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 4.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции, указанной в таблице 3.1., передать Покупателю относящиеся к ней документы: товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 / УПД в 2 экз., упаковочный лист в 1 экз. |

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования)

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции, тип, марка | Требования заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Позиция 1 | Блок аналоговой развязки Dataforth DSCA 41-06C | Данная позиция является запасной частью к оборудованию, используемому Заказчиком, а именно СУР, в составе СВ СТС 1Е-264-1850-2,5 УХЛ4, в соответствии с технической документацией «Руководство по эксплуатации № 6БС.385.141 РЭ» (приложение 1), «Инструкция по эксплуатации тиристорной системы возбуждения СТС-1Е-264-1850 генератора–двигателя А1 (А2÷А6) Загорской ГАЭС №13085» (приложение 2), «Схема электрическая принципиальная № 6БС.385.141 Э3» (приложение 3), «Перечень элементов № 6БС.385.141 ПЭ3» (приложение 4) на используемое Заказчиком оборудование. Преобразователь имеет свои установочные размеры, электрические характеристики, конфигурацию и интерфейсные связи. Применение продукции других производителей невозможно, в связи с технической несовместимостью. | Согласие с требованием |  |  |

# 3. Приложения.

Приложение 1: Спецификация поставляемого оборудования и материалов.

Приложение 2: Руководство по эксплуатации № 6БС.385.141 РЭ.

Приложение 3: Инструкция по эксплуатации тиристорной системы возбуждения СТС-1Е-264-1850 генератора–двигателя А1 (А2÷А6) Загорской ГАЭС №13085.

Приложение 4: Схема электрическая принципиальная № 6БС.385.141 Э3.

Приложение 5: Перечень элементов № 6БС.385.141 ПЭ3.

Приложение №1 к Техническим требованиям

| № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Спецификация поставляемого оборудования и материалов

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестр: для товаров из РФ – реестр российской промышленной продукции, предусмотренный статьей 17 Федерального закона от 31.12.2014 №488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», для товаров из государств. – членов ЕАЭС (кроме РФ) – евразийский реестр промышленных товаров государств – членов ЕАЭС, порядок формирования и ведения которого устанавливается правом ЕАЭС