
Технические требования на поставку МТР
ОКПД2 27.90.12. Поставка вводов высоковольтных 35-110 квВ для пополнения аварийного запаса филиала «Амурские электрические сети»
Лот № 407601-РЕМ ПРОД-2026-ДРСК-АЭС


Общие сведения
Обозначения и сокращения
	ГОСТ
	государственный стандарт

	ТУ
	технические условия

	ТТ
	технические требования


1.2.  Наименование продукции: Ввода высоковольтные
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
2.1 Требования к объёмам и срокам поставки продукции
2.1.1 ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ
Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	
	Требование Заказчика**

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»

	1.1. 
	Ввод высоковольтный BRIB-90-35-195/1000 КН 1.9.009 (82 мм), согласно чертежу №1 
	шт.
	4


2.1.2 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
Таблица 2 Требования по срокам поставки

	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Высоковольтные вводы Таблица 1

	с 01.07.2026
	в течение 30 календарных дней с момента начала поставки 


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3 Требования к продукции Ввода высоковольтные
Наименование продукции: Ввода высоковольтные
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика
	Способ подтверждения Участником соответствия требованиям
	Предложение Участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/Указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа
	

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Согласие с требованием
	Предоставить заполненные опросной лист приложение № 1
	

	1.2.
	Соответствие вводов высоковольтных ГОСТ Р 55187-2012

	Согласие с требованием
	Предоставить копии документа о соответствии вводов высоковольтных
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	2.1
	Срок гарантии
	Не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД.
	Указать срок гарантии на продукцию
	-//-
	

	3.
	Требования к сроку выпуска продукции

	3.1.
	Продукция должна быть новой 2025-2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)
	Согласие с требованием
	-//-
	

	4.
	Требование к доставке 

	4.1.
	Место поставки продукции для филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети»
	Продукция должна быть доставлена: 
675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Театральная, 179
	Согласие с требованием
	-//-
	

	5.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	5.1.
	Подтверждение технических характеристик вводов высоковольтных, указанных в пунктах 4-10 Таблицы 1 Приложения 1
	Участник должен предоставить протоколы с результатами квалификационных испытаний, согласно требованиям п.п. 8.1 и 8.5 ГОСТ Р 55187-2012
	Согласие с требованием
	Предоставить протоколы периодических испытаний
	


3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1
В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.
4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — Требования к продукции (Таблица 1 Высоковольтные ввода)
 Приложение № 1 Требования к продукции.
                                                                                                     Таблица 1. Высоковольтные вводы 35 -110 кВ
	
	
	Требование Заказчика
	Предложение Участника

	№
	Технические характеристики 
	Высоковольтный ввод 35-110 кВ
	Высоковольтный ввод 35-110 кВ

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	BRIB-90-35-195/1000
чертеж KH 1.9.009 (82мм)
	

	
	
	Аналоги не рассматриваются

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее линейное напряжение, не менее кВ
	35/40,5
	

	3
	Номинальный рабочий ток, А
	не менее 1000
	

	4
	Ток термической стойкости в течении 2 секунд, кА
	не менее 25
	

	5
	Ток динамической стойкости, кА
	не менее 62,5
	

	6
	Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, в сухом состоянии, под дождем, не менее кВ
	95/85
	

	7
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ
	не менее 195
	

	8
	Испытательная консольная нагрузка, не менее, Н
	1250
	

	9
	Уровень частичных разрядов
	не более 2 пКл при 2Uф
	

	10
	Тангенс угла tgδ1 при напряжении 1,05 Uн.р./√3
	не более 0,004
	

	11
	Полная длина пути утечки, мм
	не менее 1160
	

	12
	Испытательное напряжение тест-вывода, кВ
	не менее 5
	

	13
	Сейсмические воздействия по шкале MSK-64, не менее
	9 баллов
	

	14
	Предельный угол установки к вертикали, град
	90
	

	15
	Степень загрязнения внешней изоляции наружной части ввода по ГОСТ 9920-89
	не менее III
	

	16
	Тип внутренней изоляции
	Твердая RIP 
	

	17
	Тип внешней изоляции
	фарфор
	

	18
	Наполнитель межизоляционного пространства
	Твердый сухой не горючий диэлектрик
	

	19
	Материал внутреннего сердечника
	латунь
	

	20
	Сопротивление токоведущей цепи вводов для масляных выключателей на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более, мкОм
	70
	

	21
	Масса, кг
	30
	

	22
	Длина ввода, мм
	1284
	

	23
	Длина нижней части: L1, мм
	527
	

	24
	Длина нижнего контакта, с3, мм
	82
	

	25
	Диаметр нижнего контакта, d3, мм
	21
	

	26
	Диаметр нижней части, D1, мм
	73
	

	27
	Длина верхней части L2, мм
	595
	

	28
	Длина верхнего контакта, с2, мм
	80
	

	29
	Расстояние под установку трансформаторов тока, L6, мм
	300
	

	30
	Диаметр фланца, D5, мм
	182
	

	31
	Диаметр под отверстия, D4, мм
	156
	

	32
	Диаметр отверстий, d1, мм
	20
	

	33
	Количество пазов на фланце, шт.
	4
	

	34
	Расстояние под установку трансформаторов тока, размеры фланцев, отверстий, присоединительные, габаритные размеры
	в соответствии с чертежом №1
	

	35
	Наличие производства и сервисного центра на территории России
	Обязательно
	

	36
	Полный цикл производства RIP остова на территории РФ
	Обязательно
	

	37
	Наличие действующего сертификата соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации на дату окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
	Обязательно
	

	38
	Участник должен представить сертификат соответствия, подтверждающий соответствие серийного выпуска вводов требованиям ГОСТ Р 55187-2012 с обязательным предоставлением протоколов сертификационных испытаний, на основании которых выдан сертификат соответствия.

Лаборатория с соответствующей областью аккредитации на дату, проводившая сертификационные испытания, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц федеральной службы аккредитации Росаккредитация https://fsa.gov.ru/ на момент испытаний
	Обязательно
	

	39
	Поставляемое оборудование должно быть аттестовано в ПАО «Россети» и на момент поставки оборудования должно быть действующее положительное заключение аттестационной комиссии (ЗАК) ПАО «Россети».

Аттестованная продукция - это оборудование, материалы и системы, имеющие положительное заключение аттестационной комиссии ПАО "Россети", выданное по итогам процедуры проверки качества (аттестации) продукции.
	Обязательно
	


*


�






