«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер

филиала ПАО «Якутскэнерго»

Западные электрические сети

________________ Ж.Н.Доржиев

«___»____________ 2026 г.

Технические требования

«ОКПД2 27.11.4 Внеплановая закупка трансформаторов ТДТН-25000/110УХЛ1, ТМТН 6300/110/35/10, ТМН 6300/110/10 УХЛ1

для нужд Западных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

Согласие с требованием	8

Предоставление подтверждающего документа	8

Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ	8

Общие сведения

Наименование закупаемой продукции

"ОКПД2 22.19.10 Внеплановая поставка резины под ремонты трансформаторов для нужд Западных электрических сетей"

Цель использования закупаемой продукции

Ремонтная программа 2026-2030 года

1.4.	Существующее положение

- Местоположение объектов: г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия). с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

ПС «Нюрба» Т-1 (ТДТН-25000/110УХЛ1) г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия).

– Транспортная схема: Расстояние от г. Якутск до г. Нюрба 790 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом.

ПС «Верхневилюйск» Т-1 (ТМТН 6300/110/35/10 УХЛ1) с. Верхневилюйск, Верхневилюйский район, Республика Саха (Якутия).

– Транспортная схема: Расстояние от г. Нюрба до с. Верхневилюйск 132 км. Перебазировка транспорта, людей, спецтехники и материалов до места проведения работ осуществляется наземным транспортом.

ПС «Кюндядя» Т1 (ТМН 6300/110/10 УХЛ1) г.Нюрба, Нюрбинский район, Республика Саха (Якутия).

- Характеристика объектов: Проезд людей, завоз материалов к месту проведения работ осуществляется наземным транспортом, проезд к месту проведения работ в зимний период осуществляется автозимником, в летний период автотранспортом с паромными переправами через реки. В межсезонье проезд автотранспортом отсутствует, осенний период ориентировочно октябрь-декабрь, в весенний период апрель-май.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Кол-во | Код по ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ТДТН-25000/110УХЛ1 | шт | 1 | 27.11.4 | Установлен режим запрет закупки иностранной продукции |
|  | ТМТН 6300/110/35/10УХЛ1 | шт | 1 | 27.11.4 | Установлен режим запрет закупки иностранной продукции |
|  | ТМН 6300/110/10 УХЛ1 | шт | 1 | 27.11.4 | Установлен режим запрет закупки иностранной продукции |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ТДТН-25000/110 УХЛ1 | С даты подписания договора | Не позднее 60 дней с даты подписания договора |
|  | ТМТН 6300/110/35/10 УХЛ1 |  |  |
|  | ТМН 6300/110/10 УХЛ1 |  |  |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-4 Таблицы 1.): «ОКПД2 27.11.4 Внеплановая закупка трансформаторов

для нужд Западных электрических сетей в рамках исполнения производственной программы ремонтов"

ТДТН-25000/110УХЛ1, ТМТН 6300/110/35/10, ТМН 6300/110/10 УХЛ1

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) трансформатор ТДТН-25000/110УХЛ1 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Исполнение: | T- трехфазный Д- с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха. Т- трёхобмоточный Н- регулировка напряжения под нагрузкой (РПН) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1. | Номинальная мощность: | 25 000 кВА |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2. | Номинальное напряжение: | -ВН (высшего напряжения) — 110 кВ; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3. | Схема и группа соединения обмоток: | Y/Yн-0 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4. | Потери холостого хода: | около 20–25 кВт |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5. | Потери короткого замыкания: | 140 кВт |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Напряжение короткого замыкания: | -ВН-СН — 10,5%; |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Номинальная частота: | 50 Гц |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8. | Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69) |  |  | ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 1.1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) трансформатор ТМТН 6300/110/35/10УХЛ1 |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1.2. | Исполнение: |  | Т- трехфазный М - масляный Т- трёхобмоточный Н- регулировка напряжения под нагрузкой |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.3. | Номинальная мощность: |  | 6300 кВА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.4. | Номинальное напряжение: |  | -ВН: 110 кВ -СН: 35 кВ -НН: 10 кВ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.5. | Схема и группа соединения обмоток: |  | Y/Yн-0 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.6. | Потери холостого хода: |  | 12,5 кВт |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.7. | Потери короткого замыкания: |  | 52 кВт |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.8. | Напряжение короткого замыкания: |  | ВН — СН: 10,5%; ВН — НН: 17%; СН — НН: 6%. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.9. | Номинальная частота: |  | 50 Гц |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.10. | Климатическое исполнение: |  | УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69) |  | ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 1.1.1.1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) трансформатор ТМН 6300/110/10 УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Исполнение: |  | Т — трехфазный; М — масляный; Н — регулировка напряжения под нагрузкой (РПН); |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.3. | Номинальная мощность: |  | 6300 кВА |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.4. | Номинальное напряжение: |  | -ВН: 110 кВ -НН: 10 кВ. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.5. | Схема и группа соединения обмоток: |  | Y/Yн-0 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.6. | Потери холостого хода: |  | 6,5 кВт |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.7. | Потери короткого замыкания: |  | 35 кВт |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.8. | Номинальная частота: |  | 50 Гц |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.1.1.9. | Климатическое исполнение: |  | УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69) |  | ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая, ранее не используемая (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | 2026-2027 гг. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  |  | филиал Западные электрические сети ЗЭС ПАО "Якутскэнерго", 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  |  |  | ### Согласие с требованием |  |  |
| 4. |  |  |  |  | ### Предоставление подтверждающего документа |  |  |
| 5. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | поз. №1-4 Таблицы 1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | ### Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |

Начальник СППР _____________________ /Николаев Р.А.