Технические требования

Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ

для нужд структурного подразделения

АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ

Лот № 556.1

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ 	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) 	5

1.6.	Иные требования и сведения общего характера 	6

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

Таблица 4. Требования к качеству работ	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4. 	Требования к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора………23

5.	Приложения	24

1.Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| СТО | Стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ИТР | Инженерно-технические работники |
| ППР | Проект производства работ |
| СУОТ | Система управления охраны труда |
| МТР | Материально технические ресурсы |
| ТБ | Техника безопасности |
| ОТ | Охрана труда |
| ППБ | Правила пожарной безопасности |
| ПС | Подстанция |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |

1.2. Наименование закупаемой продукции

1.2.1. «Ремонт вакуумных выключателей РУ-6 для нужд структурного подразделения АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ».

1.3. Цель выполнения работ

1.3.1. Работы по ремонту вакуумных выключателей РУ-6кВ  ПС-1 35/6кВ и РУ-6кВ  ПС-2 35/6кВ  выполняются с целью их поддержания в работоспособном состоянии и обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническому требованию).

1.4. Существующее положение

1.4.1. Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-1 35/6 кВ и РУ-6кВ ПС-2 35/6 кВ (далее – Работы).

1.4.2. Основание проведения закупки: годовая комплексная программа закупок АО «Чукотэнерго» на 2026г.

1.4.3. Основания для выполнения Работ: производственная (ремонтная) программа филиала АО «Чукотэнерго» Анадырская ТЭЦ на 2023-2028 гг., утвержденный график ремонтов основного и вспомогательного оборудования АО «Чукотэнерго» на 2026 г.

1.4.4. Место выполнения Работ: 689000, Чукотский АО, г.о. Анадырь, г. Анадырь ул. Берзиня (распределительное устройство 6кВ, расположенное на территории подстанции 35/6кВ ПС-1) и г. Анадырь ул. Партизанская (распределительное устройство 6кВ, расположенное на территории подстанции 35/6кВ ПС-2).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-1 35/6кВ | Подстанция 35/6кВ ПС-1, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Берзиня | Вакуумные выключатели 6кВ | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» Арендатор – АО «Чукотэнерго» |
|  | Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-2 35/6кВ | Подстанция 35/6кВ ПС-1, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Партизанская | Вакуумные выключатели 6кВ | Эксплуатирующая организация – ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» Арендатор – АО «Чукотэнерго» |

Характеристики вакуумных выключателей

| Вакуумные выключатели РУ-6кВ ПС-1 35/6кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| 1 | Тип |  | VD4/SPY 12.06.25, 12.12.25, на выкатном элементе |
| 2 | Завод - изготовитель |  | АВВ |
| 3 | Заводской номер |  | 8250/03,8236/03,8240/03, 8239/03,8247/03,8234/03, 8245/03 |
| 4 | Год изготовления |  | 2003 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2005 |
| 6 | Номинальный ток | А | 630, 1250 |
| 7 | Напряжение питания цепей управления | В | =110 |
| 8 | Напряжение двигателя взвода пружин | В | ~220 |
| 9 | Тип привода |  | Пружинный |
| Вакуумные выключатели РУ-6кВ ПС-2 35/6кВ |  |  |  |
| № пп | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| 1 | Тип |  | VD4/SPY 12.06.25, 12.12.25, на выкатном элементе |
| 2 | Завод - изготовитель |  | АВВ |
| 3 | Заводской номер* |  | 8259/03,8260/03,8238/03, 8242/03,8255/03,8252/03, 8248/03,8229/03,8253/03, 8328/03,8258/03, 8249/03,8254/03,8244/03, 8251/03,8246/03,8256/03 |
| 4 | Год изготовления |  | 2003 |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию |  | 2005 |
| 6 | Номинальный ток | А | 630, 1250 |
| 7 | Напряжение питания цепей управления | В | =110 |
| 8 | Напряжение двигателя взвода пружин | В | ~220 |
| 9 | Тип привода |  | Пружинный |

Примечание: список заводских номеров вакуумных выключателей может быть скорректирован при выполнении ремонтных работ, с учетом соблюдения общего числа вакуумных выключателей, подлежащих ремонту.

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик предоставляет Подрядчику на этапе исполнения договора:

- место производства Работ, место (помещение) для складирования МТР;

- хозяйственно-бытовые помещения для размещения ремонтного персонала, помещения для принятия пищи на период технологических перерывов и т.д.

- коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение), производственные помещения для нахождения персонала, если таковые имеются непосредственно на объекте, где выполняются Работы;

- техническую документацию (заводские и местные инструкции по эксплуатации на вакуумные выключатели, приемо-сдаточную и исполнительную (отчетную) документацию последнего ремонта, заключения последних обследований вакуумных выключателей).

1.5.2. Перечисленные ресурсы, услуги и документы предоставляются по запросу Подрядчика на срок выполнения Работ, указанного в таблице №3 ТТ без дополнительной оплаты.

1.5.3. Порядок предоставления услуг и ресурсов указаны в приложении №9 к Договору.

1.5.4.  Подрядчик для проведения работ использует собственные материалы, указанные в Приложении №2 к ТТ.

1.5.5. Инструмент и приспособления, приборы для выполнения работ по ремонту вакуумных выключателей, дефектации узлов и элементов выключателей предоставляет Подрядчик на ремонтную площадку за свой счет.

1.6. Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Работы выполняются по адресу 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Берзиня (распределительное устройство 6кВ, расположенное на территории подстанции 35/6кВ ПС-1). И ул. Партизанская (распределительное устройство 6кВ, расположенное на территории подстанции 35/6кВ ПС-2).

1.6.2. Подрядчик формирует производственную бригаду в полном численном и профессиональном составе, согласно специфике технологии ремонта, объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям), графика выполнения ремонта.

1.6.3. Подрядчик обеспечивает ежедневную доставку своего персонала на место производства работ для выполнения Работ своим транспортом. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает услуг по доставке персонала Подрядчика.

1.6.4 Доставку инструмента, приспособлений  и приборов контроля принадлежащих Подрядчику к месту выполнения работ и обратно осуществляет Подрядчик самостоятельно и за свой счет.

1.6.5. Подрядчик самостоятельно обеспечивает доступ своего персонала к сетевым ресурсам (Интернет) и мобильной связи при выполнении Работ на ПС-1 и ПС-2. Заказчик не располагает возможностями и не оказывает данных услуг персоналу Подрядчика.

1.6.6. Подрядчик обеспечивает самостоятельно проживание собственного персонала на весь период проведения ремонтных работ по ремонту вакуумных выключателей.

1.6.7. Доставка (в т.ч. погрузка и разгрузка) запасных частей и МТР от склада до места выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика производится персоналом Подрядчика с использованием транспорта (при необходимости) Заказчика за свой счет.

1.6.8. Подрядчик, в целях соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, организует обеспечение выполнения всех необходимых мероприятий за свой счет, в т. ч. обеспечение собственного персонала спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты согласно действующим в Российской Федерации нормам и требованиям выдачи СИЗ.

2.Требования к продукции

2.1.Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1.Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт вакуумных выключателей 6кВ: - визуальный осмотр изоляции; - осмотр механической части привода; - проверка маркировки болтовых соединений; - смазка и регулировка привода выключателя; - проверка механической работы выключателя; - проверка электрической работы выключателя; - проверка электрического сопротивления главной цепи; - испытание изоляции главных цепей; - испытание изоляции вторичных цепей; - проверка одновременности включения/отключения полюсов выключателя; - замена неисправных элементов привода выключателя, при наличии их в ведомости материалов Подрядчика (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям). | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) |  |

2.1.2.Требования к срокам выполнения работ:

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ*

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ | Требования к окончанию срока выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ ПС-1, ПС-2 | С даты, следующей за датой заключения Договора | не позднее 30.09.2026г. |

# * Сроки окончания работ могут быть изменены по соглашению сторон, при невозможности вывода в ремонт оборудования, на котором требуется выполнить Работы, в указанные сроки.

2.1.3. Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Ремонт вакуумных выключателей РУ-6кВ Газомоторной ТЭЦ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ | Ремонт должен быть выполнен в соответствии с настоящим техническим требованием, линейным графиком выполнения работ по объекту, проектами производства работ и (или) технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласованными с Заказчиком, действующими законодательными, нормативно-техническими и руководящими документами. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): – Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070) – Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 25.10.2017г. №1013. – Правилами противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями 31.12.2020); – Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н); – Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н); – Правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н); – Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 883н; - СТО 70238424.27.100.006-2008 Ремонт и ТО оборудования, ЗиС электро-станций и сетей. Условия выполнения работ подрядными организациями, нормы и требования; – ОСТ 34-38-445-83. «Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Комплектность технологических документов»; – ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; – Методическими указаниями по организации технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений тепловых электростанций утвержденного приказом АО «Чукотэнерго» от 07.10.2022г. №382 (Приложение №3 к настоящим Техническим требованиям). Перечень является открытым и может дополняться по мере необходимости по согласованию Сторон. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к организации работ |  | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия | Не позднее, чем за 20 дней до начала ремонта Подрядчик: - составляет (уточняет) ведомости инструмента, технологической оснастки, подъемные сооружения и механизмов, необходимых для выполнения производства работ. - согласовывает (уточняет) с Заказчиком перечень запасных частей, материалов и изделий, необходимых для выполнения производства работ. - совместно с Заказчиком проверяет выполнения всех подготовительных работ в соответствии с планом мероприятий подготовки к ремонту. - направляет Заказчику копии квалификационных удостоверений работников согласно утвержденного списка; - уточняет и согласовывает перечень исполнительной (отчетной) документации на ремонт. - назначает ответственных представителей для участия во входном контроле оборудования, запасных частей и материалов, дефектации, подготовке технических решений, контроле качества, приемке из ремонта оборудования; - направляет Заказчику копии свидетельств о метрологической поверке средств измерений для выполнения работ; - направляет Заказчику копии доверенностей на лиц, имеющих право подписания Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Мероприятия по допуску персонала подрядчика | До начала ремонтных работ производственные бригады должны быть ознакомлены с объемом ремонтных работ, сроком ремонта, графиком выполнения ремонтных работ, мероприятиями по безопасности труда, противопожарными мероприятиями и правилами внутреннего распорядка. Допуск персонала Подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с нормативно-локальными документами Заказчика. Подготовку рабочих мест и допуск бригад к выполнению работ выполняет персонал Заказчика в соответствии с «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок». | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Управление ИТР выполнением работ | Во время проведения работ инженерно-технические работники Подрядчика должны поддерживать на должном уровне систему управления работами (инструментальное и материально-техническое обеспечение, уборка рабочих мест и конструкций оборудования, транспортировка мусора и отходов, оплаты и стимулирования труда, мероприятия по безопасности труда, противопожарные и противоаварийные мероприятия). На протяжении всего срока выполнения Работ на ремонтной площадке Заказчика, ИТР Подрядчика должен(ны) оформлять исполнительную (отчетную) документацию в соответствии с требованиями нормативных документов РФ, в том числе требований Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- | -//- |
|  | Требования к используемым МТР | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ использует собственные Запасные части, оборудование и материалы (далее – материалы), необходимые для выполнения Работ, согласно приложению №2 к настоящим Техническим требованиям. Излишки неиспользованных по завершении проведения ремонтных работ материалов Подрядчик передает Заказчику с составлением акта приема-передачи. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к инструменту и, приспособлениям | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные инструменты и оборудование. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к контрольно- измерительному инструменту и приборам | Подрядчик использует в процессе выполнения Работ собственные контрольно-измерительные инструменты и приборы. Средства измерений и контроля должны быть поверенными и иметь действующие свидетельство о поверке и копии заводских паспортов. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- | -//- |
|  | Контроль качества используемых МТР | Перед началом работ Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль запасных частей и материалов по количеству и качеству, необходимых для выполнения работ, с составлением соответствующего Акта входного контроля МТР в соответствии «Регламентом входного контроля материально-технических ресурсов» (Предоставляется на этапе выполнения Работ после заключения Договора). Ответственность за качество используемых МТР несет Подрядчик. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требование к МТР Подрядчика | До момента приёмки выполненных Работ, Подрядчик несёт ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств материалов. Материалы должны соответствовать установленным для данного вида Работ требованиям, иметь сертификаты соответствия качества и технические паспорта заводов изготовителей. | Согласие с требованиями | - |
|  | Контроль качества проведения работ | Ответственность за качество выполнения работ на весь период ремонта несет Подрядчик до момента сдачи работ Приемочной комиссии по приемке оборудования из ремонта, назначенной приказом Заказчика. Приемка вакуумного выключателя из ремонта и испытания производятся только в присутствии представителя Заказчика. Заказчик обязан направлять своего представителя для контроля качества выполнения работ. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных Заказчиком замечаний в процессе производства работ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Подрядчик должен обладать опытом, ресурсными, финансовыми, материально-техническими возможностями, управленчес-кой компетентностью, опытом и деловой репутацией. Подрядчик должен иметь квалифицирован-ных специалистов, аттестованных согласно действующим требованиям НТД: в т. ч. Требованиям: – Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н); – Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 835н); - Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (с изменениями 31.12.2020); - Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 04.10.2022г. №1070). Персонал Подрядчика должен иметь право допуска к выполнению соответствующих видов работ. Подрядчик должен обеспечить на весь период выполнения работ трудовыми ресурсами в количественном составе и соответствующей квалификации по специфике выполнения работ согласно ведомости объемов работ Приложение №1 к ТТ. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 339 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: - межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке; - государственных стандартов системы стандартов безопасности труда; - правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, ППБ; -государственных санитарно- эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Подрядчик обязан при производстве Работ соблюдать требования, действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, процедурами и стандартами АО «Чукотэнерго», другими требованиями, которые Заказчик определил Подрядчику, а именно: - соблюдение требований экологической политики АО «Чукотэнерго» и наиболее значимых экологических аспектов, которые оказывают или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду в ходе производственной деятельности АО «Чукотэнерго» (предоставляется Подрядчику на этапе исполнения Договора); - по требованию Заказчика Подрядчик обязан подтвердить соответствие своего и привлекаемого для выполнения работ персонала субподрядчика компетентности в части требований природоохранного законодательства (сертификаты по обучению персонала, лицензии на осуществление деятельности в соответствии с оказанными видами услуг, протоколы проверки знаний, удостоверения о повышении квалификации, квалификационные удостоверения, удостоверения проверки знаний); - предотвращать любые негативные воздействие на окружающую среду; - в случае происшествия на Объекте, связанного с аварией, нанесением экологического ущерба, подрядная организация обязана оказать Заказчику всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию. В процессе производства работ Подрядчик должен обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, соответствующую квалификацию персонала, своевременное согласование действий при производстве работ, соблюдение Правил техники безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии в предоставляемых служебных и бытовых помещениях. Подрядчик обязан проводить со своими работниками и субподрядчиками (в случае привлечения) мероприятия, установленные правилами СУОТ АО «Чукотэнерго», на территории Заказчика (День Охраны труда, День культуры производства и т.п.). | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к средствам индивидуальной защиты персонала Подрядчика | Все представители Подрядчика, находящиеся на ремонтной площадке и производственных цехах Заказчика, обязаны носить защитные каски, пользоваться индивидуальными средствами защиты, в том числе специальной одеждой и обувью. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- | -//- |
|  | Результат работ | Результатом выполненных работ должно являться: - Выполнение Подрядчиком заданного объема работ в соответствии с ведомостью объемов работ по ремонту вакуумных выключателей (Приложение №1 к ТТ) в договорные сроки и надлежащим качеством. - Обеспечение устойчивой и безопасной работы вакуумных выключателей. - Приведение основных эксплуатационных показателей работы вакуумных выключателей к нормативным показателям. Приведение основных эксплуатационных показателей работы вакуумных выключателей к значениям указанных в п. 2.2 настоящих ТТ. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- | -//- |
|  | Гарантируемые эксплуатационные показатели | Собственное время включения вакуумного выключателя 60-80мс, собственное время отключения вакуумного выключателя 40-60мс, максимальное переходное сопротивление контактов выключателя постоянному току не более 20мкОм, сопротивление изоляции главных цепей выключателя не должно быть ниже 50МОм, сопротивление изоляции вторичных цепей выключателя не должно быть ниже 1МОм. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- | -//- |
|  | Порядок приёмки выполненных работ | Приемка оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляется в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013. | Согласие с требованиями | - |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполненных работ | Подрядчик обязан передать заказчику исполнительную документацию о выполненных работах в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013, в том числе документацию в соответствии с перечнем указанным в Приложении №4 к ТТ и финансовую исполнительную документацию указанною в разделе раздела 4 Договора (Акты выполненных работ по форме КС-2, справку выполненных работах по форме КС-3, (указанные в пункте 4.1раздела 4 Договора). В случае непредоставления Заказчику комплекта исполнительной (отчетной) документации, Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Заказчиком возвращаются Подрядчику без рассмотрения и подписания. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |
|  | Требования к гарантийным срокам | Гарантийный срок качества выполненных работ на ремонтной площадке Заказчика составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев и начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. | Согласие с требованиями | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик обязан представить Заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Прочие требования |  | -//- | ### -//- |
|  | Требования приёма-передачи объекта основных средств для проведения ремонта | Заказчик передает Подрядчику в ремонт вакуумные выключатели 6кВ по Акту сдачи установки в ремонт | Согласие с требованиями | ### - |
|  | Требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и поведения на ней | По прибытии представителей Подрядчика на объект Заказчика для выполнения работ по ремонту вакуумных выключателей РУ-6кВ Заказчик ознакамливает персонал Подрядчика с: - информацией о пропускном режиме на объекте Газомоторной ТЭЦ; - правилами внутреннего трудового распорядка на объекте Газомоторной ТЭЦ. | Согласие с требованиями | ### - |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1.	В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

3.2.	Сметная документация в состав заявки участника не включается.

3.3.	Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника:

3.3.1.	Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k+Кр,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) цена выполнения Работ по Договору;

k – единый понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки. Величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой. Единый понижающий коэффициент применяется к Расчету стоимости работ и актам выполненных работ в отношении Работ. Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

Кр – лимит командировочных расходов, предусмотренная Заказчиком на весь период выполнения Работ.

3.3.2.	Понижающий коэффициент определяется по результатам закупочной процедуры

3.4. Участник конкурентной процедуры не должен производить снижение цены за счет уменьшения ценовых показателей или физических объемов, учтенных в первоначальной смете.

- Приложения:

  - Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

  - Приложение № 2 – Перечень приемо-сдаточной и исполнительной (отчетной) документации.

  - Приложение № 3 – Перечень Материально-технических ресурсов Подрядчика.