Приложение ОЛ ВВ ПС 35 кВ СВ

Опросный лист
Для заказа вакуумного выключателя ВВ (в стационарном исполнении) для установки в ячейках КСО-266 на ПС 35 кВ «СВ» ФАО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» СП «ЦЭС»
(яч. 1,7,8 )

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием/ указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки
1	2	3	4	5	6
	Требования к техническим и функциональным характеристикам выключателя (включая гарантируемые показатели)		-//-	-//-	-//-
	Количество выключателей, шт.	3	Указать количество	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Вид выключателя	Вакуумный	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист. / - Декларация о соответствии. / - Техническая информация.
	Номинальная частота, Гц	50	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Номинальное напряжение, кВ	10	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Номинальный ток, А	1600	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Номинальный ток отключения, кА, не менее	31,5	Указание характеристик	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Вид привода	Электромагнитный (с электромагнитной защелкой)	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Собственное время включения, мс, не более	60	Указание характеристик	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Полное время отключения, мс, не более	58	Указание характеристик	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций	30000	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Напряжение питания привода, Uп.ном., В	~ 220 В	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Электромагнит с питанием от независимого источника	= 220 В	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Оперативное напряжение ШП	~ 220 В	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Оперативное напряжение ШУ	~ 220 В	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Род оперативного тока	выпрямленный	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип релейной защиты после модернизации	микропроцессорная	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип блока управления	с токовыми цепями и прямым отключением через РЭ от конденсаторов	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Размещение блока управления	в релейном шкафу	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Выключатель поставляется в комплекте с собственным модулем управления со встроенными функциями РЗА и учета электроэнергии, с функцией самодиагностики, и диагностики работоспособности привода выключателя и сигнализацией с индикацией возможного типа неисправности.	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Наличие встроенной блокировки от повторных включений	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Наличие указателя положений выключателя	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Возможность оперативного включения выключателя при отсутствии опер.тока (да/нет): При необходимости специальных приспособлений (приставка включения, блок механического включения, и т.д.) включить в поставку приспособление и соответствующие разъемы	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Стойкость к механическим воздействиям, по ГОСТ 17516.1-90	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Для модернизации шкафа типа	КСО-266	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Типоисполнение шкафа	Стационарное	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип заменяемого выключателя	ВМГ, ВВТЭ-М	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Схема организации токовых цепей: / без дешунтирования токовых цепей	да	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Требования к системе измерений		-//-	-//-	-//-
	Устройства измерения фазных токов обеспечивают линейность измерений во всем диапазоне рабочих токов	да	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам:		-//-	-//-	-//-
	Климатическое исполнение	У	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Категория размещения	2	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения	плюс 55	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С, для климатических исполнений и категорий размещения	минус 45	Согласие с требованием	- Опросный лист / - Техническая информация.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:		-//-	-//-	-//-
	С комплектом адаптации для установки ВВ в стационарную ячейку	да	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Счетчики числа срабатываний выключателя	да	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Тип разъемов жгутов вторичных цепей (включить в поставку)	Комплект провода для вторичных цепей	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Эксплуатационные документы в соответствии с ГОСТ 2.601-2019 (руководство по эксплуатации, формуляр или паспорт, ведомость ЗИП, количество экземпляров на каждый выключатель)	да	Согласие с требованием	- Опросный лист.
	Требования к экономическим параметрам:		-//-	-//-	-//-
	Срок службы, не менее, лет	30	Указание характеристик	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Отсутствие ремонтов на протяжении всего срока службы	да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Во всем неоговоренном выключатели должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006	да	Согласие с требованием
	Дополнительные требования
	Выключатель, модуль управления выключателем и система измерений должны быть изготовлены одним предприятием-изготовителем	да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист.
	Оборудование должно производиться на территории РФ (должно быть внесено в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ»)	да	Согласие с требованием	- Техническое предложение. / - Опросный лист.