Приложение № 1 Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции).                                       СП ЦЭС ф-л ХЭС  ПС 35 кВ Горка яч. № 1а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

| № п/п | № позиции | Требования заказчика |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Позиция 1 | Разъединитель РВЗ-1-10/1000 УХЛ2 (ПР-10) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики |  |  | Технические и функциональные характеристики |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 1000 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА |  | 25 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА |  | 52 |  |
|  | Время протекания сквозного тока, с: - для главных ножей - для ножей заземления |  | 3 1 |  |
|  | Допустимое тяжение от проводов в горизонтальной плоскости с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  | 200 |  |
|  | Длина пути утечки внешней изоляции, см |  | Не менее 30 |  |
|  | Тип изоляторов |  | Фарфор |  |
|  | Наработка на отказ, циклов В-0 |  | 1000 |  |
|  | Комплектация |  |  | Комплектация |
|  | Разъединитель РВЗ-1-10/1000-М УХЛ2 |  | 38 шт. |  |
|  | Привод ручной ПР-10 У2 |  | 38 шт. |  |
|  | Вал привода ЗН. |  | 38 шт. |  |
|  | Вал привода разъединителя. |  | 38 шт. |  |
|  | Руководство по эксплуатации |  | 38 шт. |  |
|  | Паспорт |  | да |  |