Технические требования на выполнение работ

«Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2. Требования к продукции	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ по разработке рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС.	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	13

5. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АУП | автоматические установки пожаротушения |
| АПК | административно производственный корпус |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ОТ | охрана труда |
| ПД | проектная документация |
| ПЖТ | пожаротушение |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ППО | предпроектное обследование |
| ПС | пожарная сигнализация |
| РД | рабочая документация |
| СПС | система пожарной сигнализации |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| СРЗАиМ | служба релейной защиты автоматики и метрологии |
| ТАиВ | участок технологической автоматики и возбуждения |
| ЦПУ | центральный пульт управления |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 71.12.1. Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС»

## Цель выполнения работ

Повышение пожарной безопасности. Проектирование надежной, современной системы СПС и СОУЭ для защиты людей, оборудования и помещений филиала ПАО «РусГидро» -«Зейская ГЭС» от пожара.

#### Существующее положение

На территории Зейской ГЭС располагаются:

1. Здание склада на станционной площадке: одно этажное кирпичное здание площадью 156,6 м2 , высота потолков 3.6 м, электроотопление;

2. Здание убежища объект 30\35: одно этажное здание площадью 121,2 м2 , высота потолков 3,0 м, электроотопление, материал стен и потолка железобетон;

Эти здания не оборудованы системой пожарной сигнализации и системой оповещения  и управления эвакуацией людей при пожаре.  В здании склада на станционной площадке располагается помещение с дизель генераторной установкой №1 оборудованное в 2022 году системой порошкового пожаротушения на базе блока приемно-контрольного и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ производства НВП «Болид».

Перечень объектов заказчика с указанием наименования и расположения указан в таблице 1.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Склад на станционной площадке | г. Зея Амурской области, филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС |  | Создается новое основное средство «Оборудование пожарной сигнализации склада на станционной площадке» |
|  | Убежище объект 30/35 | г. Зея Амурской области, филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС |  | Создается новое основное средство «Оборудование пожарной сигнализации убежища объект 30/35» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки

До начала работ должны быть выполнены организационно – технические мероприятия по пропуску на территорию и допуску персонала подрядчика (оформление пропусков, прохождение инструктажей).

#### Иные требования и сведения общего характера

Планы зданий склада на станционной площадке и  убежища объект 30/35 в приложении к ТТ.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ представлены в таблице 2.

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС. | комплект | 1 |
|  | Проведение предпроектного обследования (ППО) | условная единица | 1 |
|  | Оформление ППО в виде отчета | шт. | 1 |
|  | Согласование отчета ППО | условная единица | 1 |
|  | Разработка РД | комплект | 1 |
|  | Согласование РД с Заказчиком | условная единица | 1 |

### Требования к срокам выполнения работ представлены в таблице 3.

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС. | 04.06.2031 | 31.10.2031 |
| 1.1 | Проведение ППО | С даты заключения договора | В течении 1 месяца с даты заключения договора |
| 1.2 | Оформление ППО в виде отчета. | С даты окончания п. 1.1 | В течении 7 дней с даты окончания п. 1.1 |
| 1.3 | Согласование отчета ППО. | С даты окончания п. 1.2 | В течении 7 дней с даты окончания п. 1.2 |
| 1.4 | Разработка РД | С даты окончания п. 1.3 | В течении 2 месяцев с даты окончания п. 1.3 |
| 1.5 | Согласование РД с Заказчиком | С даты окончания п. 1.4 | В течении 7 дней с даты окончания п. 1.4 |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ по разработке рабочей документации для создания систем пожарной сигнализации зданий склада на станционной площадке и убежища объект 30/35 Зейской ГЭС.

| № п/п | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил НТД: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - СП 6.13130 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; - СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; - ГОСТ Р 59636-2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - Правила устройства электроустановок (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание); - иные документы, которые содержат требования пожарной безопасности, или специальные технические условия. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке. |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Провести предпроектное обследование с обязательным выездом на территорию Заказчика. Собрать необходимую информацию для проектирования, о существующих помещениях, оборудовании, кабельных трассах, смежных системах, на которые необходимо воздействовать. |  |  |
|  | Оформить полученную информацию в виде отчета, с выбором вида оборудования установок пожарной автоматики в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых объектов с составлением технико-экономического обоснования. |  |  |
|  | Разработать РД |  |  |
|  | Согласовать РД с Заказчиком |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | При проектировании отдавать предпочтения адресным приборам с блочно-модульным построением систем пожарной автоматики, включенным в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. |  |  |
|  | Применять оборудование стойкое к индустриальным помехам промышленных предприятий, предусмотреть защищенность линий связи от импульсных помех. |  |  |
|  | Применять оборудование по степени защиты от проникновения воды (код IP) не ниже 2, при отсутствии таковой использовать влагозащищенные комплекты или размещать в шкафах ящиках, боксах, кроме оборудования, располагаемого на ЦПУ. |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | При проектировании выбирать оборудование и устройства, выпускаемые серийно, получившие сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ.Р и прошедшие сертификацию продукции в области пожарной безопасности. |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Участник должен иметь в своем штате или привлечь на основании договоров гражданско-правового характера квалифицированный персонал, который должен согласно постановления Правительства РФ "О порядке аттестации физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию" быть аттестован (не менее 1 человека). |  | Запись о аттестованных лицах в реестре МЧС. |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
|  | Подрядчик обязуется выполнять указания, полученные во время инструктажей, полученных от персонала Заказчика в части охраны труда, противопожарной безопасности, правил пропускного режима при выполнении работ на территории объектов Заказчика. |  |  |
|  | Подрядчику необходимо принять во внимание, что работы по ППО выполняются в существующих зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования. Подрядчику необходимо при себе иметь СИЗ (спецодежду от общих промышленных загрязнений). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  | -//- |
|  | РД в обязательном порядке должна содержать исчерпывающую информацию, которая позволит без дополнительного анализа, затрат и дополнительных работ реализовать СМР и ПНР для создания систем пожарной автоматики. |  |  |
|  | РД должно быть разработано отдельными частями для здания склада на станционной площадке и здания убежища объект 30\35 возможности реализации работ поэтапно. |  |  |
|  | Проектные решения должны предусматривать меры по обеспечению доступа к техническим средствам, установленным на больших высотах, для удобства дальнейшей эксплуатации. |  |  |
|  | В состав РД должны входить общее описание системы, структурные схемы, электрические принципиальные схемы, схемы подключения внешних проводок, спецификация оборудования, описание программного обеспечения, списки сигналов, кабельные журналы, планы расположения оборудования и кабельных трасс в помещениях, чертежи установки оборудования, чертежи общего вида. |  |  |
|  | При проектировании необходимо предусмотреть передачу информации в существующий АРМ «Орион ПРО» расположенный на ЦПУ и интеграцию СПС склада на станционной площадки с существующей системой ПЖТ ДГУ №1. |  |  |
|  | В составе РД необходимо разработать техническое задание для закупки оборудования, включающее подробную спецификацию с указанием технических характеристик. |  |  |
|  | В составе РД необходимо разработать проект производства работ для производства СМР. |  |  |
|  | В составе РД должна быть разработана программа для ПНР. |  |  |
|  | В составе РД должен быть разработан разделы сметной документации для проведения СМР и ПНР. |  |  |
|  | В составе РД должны быть разработаны регламенты технического обслуживания. |  |  |
|  | В составе РД должно быть разработано описание алгоритмов работы систем ( СПС, СОУЭ). |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  | -//- |
|  | Для унификации и возможности интеграции выполнить проектирование на базе оборудования НВП «Болид», так как на Зейской ГЭС используется оборудование пожарной автоматики этой фирмы. |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Рабочая документация после согласования утверждается протоколом технического совета при главном инженере Заказчика. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  | -//- |
|  | РД должна оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |  |  |
|  | РД предоставляется: - на электронном носителе (флэш накопителе) в редактируемом формате с возможностью правки doc, odt текстовая часть, или dwg графическая часть. В формате PDF без возможности правки с необходимыми штампами и подписями. - в бумажном варианте в 3-х экземплярах. Применение документации в других форматах возможно по отдельному согласованию с Заказчиком. |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Подрядчик несет гарантии за ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе монтажа, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе рабочей документации в течении 3 лет. При обнаружении недостатков в рабочей документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать рабочую документацию. |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- |
|  | До выполнения работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком выполнение тех или иных работ субподрядной организацией с указанием наименования субподрядной организации и предоставлением всех необходимых данных по персоналу субподрядной организации. |  |  |
|  | Прочие требования к выполняемым работам |  | -//- |
|  | - В случае если при проектировании требуется отступление от требований нормативных документов или такие требования не установлены, разработать специальные технические условия и согласовать в установленном порядке. |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### В стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение с обоснованием (сметный расчет).

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.		Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.	В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3%.

# Приложения

Приложение №1: План здания склада на станционной площадке.

Приложение №2: План здания убежища объект 30\35.

Приложение №3: Рабочая документация ДГУ№1 СТЛ-1140-222-2022-АУПТ.