Технические требования

ОКПД2 27.90.12 Поставка изолятора ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 для нужд Жигулевского филиала

Лот №

- Общие сведения.

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД2 27.90.12 Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 для нужд Жигулевского филиала (далее – продукция)

  - Цель использования закупаемой продукции.

Продукция предназначена для исполнения договора подряда №16-КАП-РЕМ 2023 от 03.11.23г. «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» филиала ПАО «Рус-Гидро» - «Жигулевская ГЭС» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск

- Требования к продукции.

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки.

- 2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции.

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | шт. | 9 |

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг.

Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | с даты подписания договора | В течении 50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора |

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1

| № п/п | Наименование продукции |  |  | Наименование параметра | Требование заказчика | Соответствие стандартам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Изолятор ШПО-60-20 Т140-425 УХЛ1 | Напряжение ном, Uном, |  | 25 кВ | ТУ 3414-005-14630118-2015 |
|  |  |  | Механическая разрушающая сила при изгибе, кН |  | Не менее 60 |  |
|  |  |  | Длина пути тока утечки, мм |  | 425 |  |
|  |  |  | Материал изолятора |  | Кремнийорганический полимер |  |
|  |  |  | Материал фланцев |  | Сталь |  |
|  |  |  | Высота между верхним и нижнимфланцами изолятора, мм |  | 315±1 |  |
|  |  |  | Ширина нижнего опорного фланца, мм |  | 220 |  |
|  |  |  | Расстояния между центрами нижнего опорного фланца, мм |  | 175 |  |
|  |  |  | Количество крепежных отверстий в нижнем фланце |  | 4 |  |
|  |  |  | Диаметр отверстий нижнего фланца, мм |  | 18 |  |
|  |  |  | Ширина нижнего опорного фланца, мм |  | 220 |  |
|  |  |  | Диаметр верхнего фланца, мм |  | 96 |  |
|  |  |  | Количество крепежных отверстий в верхнем фланце |  | 4хМ12 расположенных по окружности, 1хМ18 (в полном соответствии с чертежом, приложение №1 к ТТ) |  |
|  |  |  | Расстояние между центрами отверстий верхнего фланца, мм |  | 76 |  |
|  |  |  | Категория исполнения |  | УХЛ1 |  |

| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Место поставки | РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |
| 2.3. | Допуск на территорию | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - технические паспорта; - руководства по эксплуатации; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз. |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 4.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |
| 4.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |
| 4.3. | Срок гарантии: 12 месяцев с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД), но не менее гарантии завода изготовителя. |  |

# 3.	Приложения

# 3.1.	Приложение №1 чертеж Изолятор ШПО-60-20-Т140-425 УХЛ1