Технические требования

«ОКПД2 27.33.13.130 Поставка линейной арматуры для Западных электрических  сетей в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1 и Г2»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………….	6

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | государственный стандарт; |
| --- | --- |
| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок |
| ТТ | Настоящие Технические требования |
| ЗЭС | Западные электрические сети |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.33.13.130 Поставка линейной арматуры Западного энергорайона в рамках выполнения инвестиционного проекта Г1 и Г2»

Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Анкерный клиновой зажим PA1500 | шт. | 500 | 27.33.13.130 | Установлен режим преимущества закупки Российской продукции |
|  | Анкерный зажим PA2200 | шт. | 200 | 27.33.13.130 |  |
|  | SO69.95R поддерживающий зажим | шт. | 1000 | 27.33.13.130 |  |
|  | SLIP22.1R прокалывающий зажим | шт. | 5000 | 27.33.13.130 |  |
|  | Изолирующий концевой колпачок CI25-150 | шт. | 500 | 27.11.61.120 |  |
|  | Крюк сквозной КР20/240 | шт. | 1000 | 27.33.13.130 |  |
|  | Лента крепления F20 | шт. | 30 | 25.11.23.07 |  |
|  | SE45.280-10R ограничитель перенапряжения | шт. | 300 | 27.12.10.190 |  |
|  | PER15.3R Ремешок бандажный | шт. | 1000 | 27.33.13.130 |  |
|  | Зажим анкерный PA 25х100м | шт. | 1000 | 27.11.61.120 |  |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Анкерный клиновой зажим PA1500 | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Анкерный зажим PA2200 | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | SO69.95R поддерживающий зажим | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | SLIP22.1R прокалывающий зажим | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Изолирующий концевой колпачок CI25-150 | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Крюк сквозной КР20/240 | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Лента крепления F20 | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | SE45.280-10R ограничитель перенапряжения | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | PER15.3R Ремешок бандажный | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Зажим анкерный PA 25х100м | С даты подписания договора | Не позднее 90 календарных дней с даты подписания договора |

Требования к качеству продукции

- Таблица	3. Требования к продукции

- Наименование продукции (позиция №1): Анкерный клиновой зажим PA1500

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Корпус | Корпус анкерного натяжного зажима РА 1500 изготовлен из специального алюминиевого сплава, методом экструзии, что повышает его надежность | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Сечение жилы | 50-70 мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Минимальная разрушающая нагрузка | 15 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Тип провода (кабеля) | СИП-2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Класс напряжения | 0,4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Устойчивость | Клиновидная вставка анкерного зажима РА 1500 изготовлена из устойчивого к ультрафиолетовому излучению изоляционного материала. | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Для крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 сечением 50-70 мм2 на концевых и угловых опорах, а также промежуточных опорах. |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Установка анкерного зажима РА 1500 не предусматривает использование специальных инструментов при монтаже воздушной линии (ВЛ) с СИП. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №2): Анкерный зажим PA2200

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Корпус | Корпус анкерного зажима РА 2200 изготовлен из специального алюминиевого сплава, методом экструзии, что повышает его надежность | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Сечение жилы | 70-120 мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Минимальная разрушающая нагрузка | 22 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Тип провода (кабеля) | СИП-2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Класс напряжения | 0,4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Устойчивость | Материал внутренней части и клинья: пластмасса из устойчивой к ультрафиолетовому излучению | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Для выполнения анкерного крепления несущего проводника (СИП-2). Тросик имеет пластмассовую накладку, защищающую его от износа при креплении на кронштейне (крюке). Установка зажимов производится без инструментов |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №3): SO69.95R поддерживающий зажим

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Корпус | Металлический корпус зажима изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт атмосферостойкой пластмассой, минимальная толщина которой 1,5 мм. | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Сечение жилы | 25-95мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Минимальная разрушающая нагрузка | 22 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Диаметр проводов | 7-16,5 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Применяется для крепления несущего изолированного проводника на промежуточных опорах и на угловых промежуточных опорах при углах поворота до 900С. Конструктивная особенность зажима - не требуется снятие изоляции с несущего проводника. Затягивающая гайка для удобства монтажа снабжена барашком. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №4): SLIP22.1R прокалывающий зажим

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал изделия | Неподверженная к коррозии алюминиевый сплав (зубцы) и водонепроницаемый термопластик (корпус) | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Сечение магистрали | (Al) 10-95; (Cu) 1,5-70мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Сечение ответвления | (Al) 10-95; (Cu) 1,5-70мм2 |  |  |  |
| 1.4 | Для соединения изолированных алюминиевых (медных) жил с изолированными алюминиевыми (медными) жилами. Прокалывающие элементы Не менее 64, не повреждающих токонесущую жилу Шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и от металлического корпуса зажима. Возможность использовать для подключения отпайки потребителя под напряжением. Наличие дополнительной пружины обеспечивающей постоянно надежный контакт при любых погодных условиях. Наличие планки для облегчения затяжки болтов. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №5): Изолирующий концевой колпачок CI25-150

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Корпус | атмосферостойкий термоэластопласт | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Сечение | 16-150 мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Форма поперечного сечения круглая Предназначены для изоляции оголенных концов жил СИП, а также для предотвращения проникновения влаги в жилы. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №6): Крюк проходной КР 16.240

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Максимальная разрушающая нагрузка | 14,5 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Диаметр резьбы, Md | 20 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Длина | 240 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Предназначен для крепления анкерных, поддерживающих зажимов и оттяжек на концевых и угловых опорах. Крюк выполнен из оцинкованной стали повышенной прочности с высокой устойчивостью к коррозии. Устанавливается в сквозное отверстие в стойке опоры. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №7): Монтажная лента F20

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал | из нержавеющей стали с обработанной кромкой | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Усилие на разрыв не менее | 10,0 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Толщина | 0,7 мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Ширина мм. 1 рулон | 50 м |  |  |  |
| 1.5 | Предназначены для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах связи, воздушных линий электропередачи различного класса напряжений, контактной сети железной дороги, элементах зданий и сооружений. Фиксация ленты на опоре осуществляется при помощи скрепы С20 или бугеля В 200. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №8): SE45.280-10R ограничитель перенапряжения

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Min поперечное сечение магистрали | 10 мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Max поперечное сечение магистрали | 150 мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Номинальный разрядный ток | 10 кA | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | ОПН с прокалывающим зажимом предназначен для установки на воздушных ЛЭП напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными проводами (СИП) для защиты оборудования потребителей от импульсных наведенных (грозовых) перенапряжений.ОПН снабжен отделителем для сохранения нормального режима работы ВЛ и быстрого поиска повреждения в случае выхода ОПН из строя от перенапряжения большой энергоемкости. Комплект включает в себя ОПН, зажим прокалывающий с болтом со срывной головкой. Поставляется с медным заземляющим проводником с кабельным наконечником под болт М8. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №9): PER15.3R Ремешок бандажный

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал: Полиамид. Длина 370 мм, Ширина 4,8 мм.Диаметр жгута, 5-100 мм.МРН, 355 Н. |  | Согласие с требованием |  |  |

- Наименование продукции (позиция №10): Зажим анкерный PA 25х100м

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
| 1.1 | Материал | - Изготовлен из диэлектрического материала, выполняет изолирующую функцию | Указание характеристик |  |  |
| 1.2 | Min поперечное сечение кабеля | 16мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Max поперечное сечение кабеля | 25мм2 | Указание характеристик |  |  |
| 1.4 | Предельная нагрузка | 3,5 кН | Указание характеристик |  |  |
| 1.5 | Max диаметр провода | 6мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.6 | Min диаметр провода | 4мм | Указание характеристик |  |  |
| 1.7 | Тип провода (кабеля) | СИП-4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.8 | Класс напряжения | 0,4 | Указание характеристик |  |  |
| 1.9 | Устойчивость | - Обладает высокой прочностью, устойчивостью к ультрафиолету, коррозии, воздействию экстремальных температур, влажности и другим погодно-климатическим факторам | Указание характеристик |  |  |
| 1.10 | Зажим анкерный РА 25*100 применяется для ответвления абонентских линий СИП-4 от магистральных линий ВЛ. Количество и сечение зажимаемых жил провода 2х16, 4х16, 2х25, 4х25. Разрушающая нагрузка 3,5 кН. |  | Согласие с требованием |  |  |

Таблица 3.1 Требования к продукции (общие требования)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0 |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по своему назначению |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (ЛСА) | продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 2026 г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение арматуры | УХЛ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Линейно-сцепная арматура должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Западные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», 678170, Республика Саха (Якутия), г.Мирный, Ленинградский пр., 5/2 |  |  |  |
|  | Требования маркировки, транспортировки, хранения | В соответствии с ГОСТ Р 51177-2017 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Температура эксплуатации | от -60 °С до +50 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Монтаж при температуре | Не ниже -20 °С | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации арматуры составляет не менее 3-х лет с момента получения продукции на складе Покупателя | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: | Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | - сертификат качества на русском языке; - технический паспорт на русском языке; - инструкция по эксплуатации на русском языке; -упаковочный лист; - иные документы (сертификат соответствия, безопасности, пожаробезопасности, радиологической безопасности, санитарный сертификат о происхождении товара и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого товара | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  |  | При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Одновременно с продукцией предоставляются: | Cопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Покупателя (т.е. сертификаты соответствия Госстандарта России, санитарно-эпидемиологические сертификаты в случае, если продукция подлежит сертификации, паспорта качества). | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |
|  | Продукция должна быть новой (ранее не использованной), упакована соответственно данному виду продукции, с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем. А также должна быть рассортирована и доставлена в объеме и номенклатуре в соответствии с Таблицей № 1.1 настоящего технического задания. |  | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника | Предоставление указанных документов в составе заявки Участника |  |

8. В составе заявки необходимо предоставить:

8.1. Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).

Начальник СТП ЗЭС									Д. В. Михайлова