Технические требования

ОКПД2 43.21.10.120 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по оснащению устройством определения места повреждения ПС 110 кВ Белая гора, ПС 110 кВ Многовершинная - 2 шт. (НЭР) в рамках инвестиционного  проекта (N_27-ХЭС-НЭР-5487)

107001-ТПИР ОБСЛ-2026-ДРСК-ХЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

Обозначения и сокращения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	5

1.2.	Цель выполнения работ	5

1.3.	Существующее положение	5

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	6

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	6

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	6

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2.	Требования к комплектности поставки	7

Таблица 4. Требования к оборудованию и МТР	15

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	19

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	19

5.	Приложения	19

# Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

РФ – Российская Федерация;

ЦЭС – Центральные электрические сети;

ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания;

АО – Акционерное общество;

ВЛ – воздушная линия;

ИА – Исполнительный аппарат;

СИП – самонесущий изолируемый провод;

ТП - Трансформаторная подстанция;

ППР - проекта производства работ;

ХЭС – Хабаровские Электрические сети;

РЭС – районные электрические сети;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПОТЭЭУ – Правила по охране турда при эксплуатации электроустановок;

кВ -  единица измерения напряжения киловольт;

ТП – трансформаторный пункт;

МТР – материльно - технический ресурс;

ГОСТ - Государственный стандарт;

СНиП - Строительные нормы и правила;

СРО – саморегулируемая организация;

ТТ – технические требования;

ТУ – техническое условия;

ТЗ – техническое задание;

Ед.изм. – единица измерения;

Кол-во –единица измерения в количество;

Шт – единица измерения в штуках;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

Мм – единица измерения в миллиметрах;

См – единица измерения в сантиметрах;

Тн- единица измерения в тоннах;

ЭБ – электробезопасность;

РД – руководящий документ;

ФЗ – федеральный закон;

ЛСР – локальный сметный расчет;

ФИО – фамилия имя отчество;

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 43.21.10.120 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по оснащению устройством определения места повреждения ПС 110 кВ Белая гора, ПС 110 кВ Многовершинная - 2 шт. (НЭР) в рамках инвестиционного  проекта (N_27-ХЭС-НЭР-5487) для нужд филиала АО «ДРСК» "Хабаровские электрические сети"

#### Цель выполнения работ

Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт.;

Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт.

#### Существующее положение

# Таблица 1 - Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ Белая Гора | 682456, Хабаровский край, Николаевский район, с. Чля | Оборудование ПС -110/6 кВ Белая гора, инвентарный № HB032359 | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» СП СЭС Николаевский РЭС) |
| 2 | ПС 110 кВ Многовершинная | 682449, Хабаровский край, Николаевский район, пос. Многовершинный | Оборудование ПС 110/6 кВ «Многовершинная», инвентарный № HB036525 | Эксплуатирующая организация: Филиал АО «ДРСК» «ХЭС» СП СЭС Николаевский РЭС |

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

# Таблица 2 - Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение проектных работ (В объеме разработки РД) ПС 110 кВ Котиково | Комплект | В соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящему ТТ |
|  | Выполнение проектных работ (В объеме разработки РД) ПС 110 кВ Котиково | Комплект | В соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящему ТТ |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ | Комплект | В соответствии с требованиями Приложения №2 к настоящему ТТ |
|  | Выполнение пусконаладочных работ | Комплект | В соответствии с требованиями Приложения №2 к настоящему ТТ |

### Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3 - Требования по срокам выполнения работ*

| № этапа | Наименование этапа | Наименование объекта | Период выполнения этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт. | ПС 110 кВ Белая Гора | С даты заключения договора | В течение 150 календарных дней |
| 2 | Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. | ПС 110 кВ Многовершинная | С даты заключения договора | В течение 150 календарных дней |

# * после заключения договора подрядчик в течение 30 календарных дней предоставляет Заказчику детализированный график производства работ.

#### Требования к качеству работ

#### Таблица 4. Требования к качеству работ

#### Наименование работ/этапа работ (позиция № 1 - 4 Таблицы 2): Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая поставку материалов) по оснащению устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ.

| № пп | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| Обязательные требования |  |  |  |
|  | Перечень выполняемых работ | Основные работы: Наладке подлежат микропроцессорные устройства ОМП. Вид строительства: реконструкция | -//- |
|  | Подготовительные работы. | - Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ со стороны подрядной организации (далее — Подрядчик): - назначение приказом ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - разработка проекта производства работ (далее — ППР) и получение всех необходимых согласований. - Предпроектное обследование персоналом Подрядчика (по запросу совместно с персоналом Службы релейной защиты, автоматики и измерения Структурного подразделения филиала АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (далее – СРЗАИ СП)) Объектов (подстанций) для получения всей необходимой для производства работ информации (документов), включая информацию необходимую для разработки рабочей документации, уточнения потребности материалов, установки оборудования и решения других организационных вопросов. Стоимость предпроектного обследования включена в полную стоимость Договора подряда. - Разработка и согласование Подрядчиком рабочей документации для проекта: - Оснащение устройствами определения мест повреждения на ПС 110 кВ Белая Гора — 1 шт., на ПС 110 кВ Многовершинная — 1 шт. (идентификатор инвестиционного проекта N_27-ХЭС-НЭР-5487) в соответствии с требованиями Приложения №1 к настоящим техническим требованиям. - Разработка и согласование с филиалом АО «ДРСК» «Хабаровские ЭС» (далее — Заказчик) календарных графиков производства работ. - Доставка техники к месту производства работ. - Доставка к месту работы необходимых материалов. | -//- |
|  | Электротехническая часть | 1.1. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. 1.2. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера. 1.3. Заземление экранов контрольных кабелей выполнить медным гибким поводком с изоляцией желто-зеленого цвета. 1.4. Форму протоколов по проверке вторичных цепей согласовать с СРЗАИ СП. 1.5. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной Подрядной организацией и согласованной с СРЗАИ СП. 1.6. Разработать и согласовать рабочую документацию не менее чем за 30 календарных дней до начала строительно-монтажных работ. 1.7. Подрядчик осуществляет в установленном порядке временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия присоединения согласовывает с эксплуатирующими организациями Заказчик. 1.8. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 1.9. Подрядчик в случае использования ЗИП входящего в комплект поставки оборудования, обязан восстановить ЗИП в объеме комплекта поставки. 1.10. По окончанию работ ЗИП передается Заказчику в соответствии с актом поставки. 1.11. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. | -//- |
|  | Требования к выполнению работ | 1.1. Работы выполнить в соответствии с требованиями государственных надзорных органов, представителей технического (и авторского) надзора, технической и эксплуатационной документации заводов–изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями: • «Правила устройства электроустановок» (действующее издание); • «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и о внесении изменений в приказы», утверждённые приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; • «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2024 № 55/пр); • «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004» СП 48.13330.2019; • «Свод правил. Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85» СП 76.13330.2016; • «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» СП 68.13330.2017; • «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»; • «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»; • «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности» ГОСТ 12.3.032-84; • «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.2885-2002; • «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденная Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр; • «Форма и порядок ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», утвержденная Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр; • «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07; • «Инструкция по монтажу вспомогательных цепей» И 1.06.08; • «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006; • «Правила технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утвержденные Приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 555; • «Правила взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго от 13.07.2019 № 100»; • «Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.07.2020 № 556; • «Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации», утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2022 № 796 (в редакции приказа Минэнерго России от 30.11.2022 № 1271); • «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н; • «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н (с изменениями на 29.04.2022); • «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (с изменениями на 30.03.2023); • Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями от 15.09.2023); • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58601-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59550-2021 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Сбор, хранение и передача в диспетчерские центры в автоматическом режиме файлов с данными регистрации аварийных событий. Нормы и требования»; • Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571-4-44-2019 (МЭК 60364-4-44:2007) «Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений»; • Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1–2000) «Совместимость технических средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость»; • СТО 56947007-29.240.044-2010 «Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства»; • СТО 56947007-29.240.043-2010 «Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов»; • СТО 59012820.29.020.006-2015 Релейная защита и автоматика. Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования; • «Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики», утвержденные приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97; • «Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы», утвержденные приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546; • «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 № 461; • Инструкция «Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве электрической и тепловой энергии», разработанной Российским Красным Крестом; • «Техническая политика Группы РусГидро», утверждённая советом директоров от 07.02.2024 № 368; • «Типовые проектные решения по релейной защите и автоматике», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 19.08.2020 № 643 (с изменениями, приказ ПАО «РусГидро» от 17.04.2023 № 255); • Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция от 25.12.2023, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.03.2024). • Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации. 1.2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР и графика производства работ. ППР разрабатывается Подрядчиком и за 14 календарных дней до предполагаемого начала работ согласовывается с Заказчиком. ППР должен быть выполнен в соответствии с требованиями Приложения №2 к настоящим техническим требованиям. График производства работ (с разбивкой на этапы) по каждому Объекту разрабатывается Подрядчиком и предоставляется для согласования Заказчику не позднее 14 календарных дней с момента заключения Договора с учетом общих сроков выполнения работ, обозначенных в Таблице 3 настоящих технических требований. Нарушение сроков графика производства работ по вине Подрядчика без письменного согласования с Заказчиком является основанием для применения к Подрядчику штрафных санкций (оплаты неустойки), при систематических нарушениях вплоть до полного расторжения Договора подряда. Режим выполнения работ — по согласованному с Заказчиком не менее чем за 10 дней до начала работ графику. 1.3. При выполнении работ по реконструкции действующих электросетевых объектов: 1.3.1. Выполнение, приемка и оплата Работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных Этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения Работ в рамках общих сроков, указанных в Таблице 3 настоящих технических требований. Оплата выполнения работ по каждому Этапу Работ производится после подписания Акта освидетельствования выполненных работ. «Этап Работ» – технологически законченный объем Работ, предусмотренный Календарным графиком выполнения Работ, который обладает признаками завершенности и позволяет по технологии строительства перейти к выполнению других видов Работ (следующего Этапа Работ). Этап как технологически обособленная часть Работ, в отношении которой Сторонами в Календарном графике выполнения Работ согласованы сроки выполнения и требования к результатам, считается выделенным в рамках общего объема Работ и подлежит отдельной приемке Заказчиком. В ином случае считается, что приемке Заказчиком подлежит только Результат работ в целом. «Акт освидетельствования выполненных работ» – документ, оформляемый по форме, установленной Договором, подписываемый Сторонами по завершении работ по каждому Этапу Работ, предусмотренных Договором. До начала работ оформить двусторонний Акт готовности Объекта к выполнению работ и предоставить его на утверждение Заказчику. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке оформление наряд-допуска на производство работ. Работы выполнять при наличии уведомления о начале производства работ. Во время проведения пусконаладочных работ должно быть выполнено обучение персонала СРЗАИ СП. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме в соответствии с графиком производства работ. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения оборудования (сооружений) Заказчика. | -//- |
|  | Правила контроля и приемки выполненных работ | - Подрядчик организовывает контроль качества выполнения работ в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». - Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК» «ХЭС». Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств. - Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению. - При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2). Приемка работ по монтажу кабельных сооружений выполняется до прокладки в них кабелей. Приемку оформлять отдельными актами СПК. Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. - Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-11, КС-14). Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе: - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный Договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ; - технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ; - акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования; - общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами. Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами. - Приемка устройств РЗА производится представителем СРЗАИ СП с участием представителя подрядной организации, проводившего работы в цепях РЗА. При проведении приемки проверка устройств РЗА, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации. - Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП паспорта, комплект внутренней логики микропроцессорных терминалов, исполнительные схемы и протоколы наладки РЗА. - Подрядная организация по окончанию работ должна предоставить в СРЗАИ СП оригиналы протоколов проверки РЗА в заданном объеме, исполнительную документацию в полном объеме, протоколы проверки устройств РЗА рабочим током и напряжением, акт выполненных работ (форма КС-2), сделать запись о выполненных работах в паспорте-протоколе на устройства РЗА, внести изменения в исполнительные схемы. При выполнении проверок и испытаний устанавливаемого оборудования не на объекте монтажа подрядная организация обязана предоставить протоколы этих работ в соответствующие службы до установки на Объекте (подстанции). |  |

#### Требования к комплектности поставки

# Таблица 4 - Требования к оборудованию и МТР

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Подтверждение участником соответствия в виде согласия с требованием |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования к условиям поставки. | Требования к доставке: место доставки – в соответствии с таблицей 1 настоящих технических требований. Строительные конструкции, материалы и оборудование транспортируются до места поставки (автомобильным или железнодорожным транспортом). Место поставки уточняется по согласованию с Заказчиком за 2 недели до начала отгрузки. Поставка оборудования, осуществляется Подрядчиком в соответствии с опросными листами и заказными спецификациями. | Согласие с требованием |
|  | Требования к комплектности поставки | - Подрядчик (поставщики Подрядчика) должен предоставить полный комплект оборудования, запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) в том числе специализированного инструмента и рукояток управления, средств индивидуальной защиты (СИЗ), средств противопожарной защиты, комплект средств защиты КТПМ, плакатов, на оборудовании должны быть нанесены оперативные схемы и наименования на русском языке. Инструкции по эксплуатации в соответствии с действующей Нормативно-технической документацией Российской Федерации в полном объеме на русском языке. Состав и объем ЗИП в соответствии с рабочей документацией по согласованию с эксплуатирующей организацией. Состав и объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации. Стоимость ЗИП включена в стоимость оборудования. - Упаковка, транспортировка, условия и сроки хранения. Продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке, выгрузке средствами механизации и вручную. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ или МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования. Стоимость оборудования включает стоимость доставки и погрузо-разгрузочные работы на складе или Объекте (в соответствии с договором) получателя, а также затраты на шеф-надзор и шеф-монтаж оборудования, транспортировки, разгрузки и такелажа на Объекте. Подрядчик несет полную ответственность за обеспечение хранения оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, осуществляет своевременную консервацию оборудования (по необходимости), его осмотр. По требованию Заказчика обеспечивает ему допуск к оборудованию для его осмотра. - Гарантийные обязательства. Гарантийный период на оборудование должен составлять не менее 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента начала эксплуатации оборудования. - Общие технические требования к поставляемой продукции. - Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Перечень оборудования, марку, тип, технические параметры и производителя материалов необходимо письменно согласовать с СРЗАИ СП, без согласования приобретение не допускается (даже при наличии утвержденной рабочей документации). Контрольные кабели должны соответствовать требованиям, отраженным в Приложении №3 к данным техническим требованиям. - Требования к стандартизации и сертификации продукции. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ. Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (действующие издания) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ, в том числе: - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». - Состав технической и эксплуатационной документации. Поставляемая Подрядчиком продукция должна сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации и монтажу, протоколы испытаний, свидетельства о поверке и т.п.) на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019, и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия, сертификатами безопасности, пожарными сертификатами, гарантийными свидетельствами заводов-изготовителей. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до закупки требуемых оборудования, конструкций и материалов. - При использовании аналогичных (эквивалентных) материалов, (изделий, материалов, комплектующих и оборудования) они должны соответствовать или превосходить технические и функциональные требования и характеристики. - Замена используемых строительных и отделочных материалов, конструкций, цветовой гаммы на эквивалент, подлежит согласованию с Заказчиком в письменном виде. - Требования к надежности и живучести оборудования. Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию в соответствии с требованиями Инструкций, указанных в п. 1.4.2.) должен быть не менее 30 лет. - Сроки и очередность поставки оборудования. Поставка оборудования и материалов должна быть выполнена согласно графику поставки оборудования и материалов, утвержденному Заказчиком и являющимся неотъемлемой частью договора на поставку и монтаж оборудования. Изменение сроков поставки оборудования возможно по согласованию с Заказчиком. - Правила приемки оборудования. Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями Заказчика и ответственными представителями поставщика Подрядчика при получении оборудования на склад: - приемка Товара по количеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 года № П-6 с последующими изменениями и дополнениями. - приемка Товара по качеству производится в порядке, определенном «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 года № П-7 с последующими изменениями и дополнениями. В случае выявления дефектов при приемке, монтаже, пуско-наладочных работах или в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, в том числе и скрытых, поставщик Подрядчика обязан своими силами и за свой счет заменить поставленную продукцию. | Согласие с требованием |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

  - Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

    - Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в Приложении №4 к настоящему ТТ, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента.  Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

    - Порядок расчета коэффициента:

Размер понижающего коэффициента определяется по формуле:

k=PN,

где P – стоимость предложения Победителя;

N – начальная (максимальная) цена договора (цена лота), определенная в соответствии со сметной документацией Заказчика, представленной в составе Документации о закупке

k –  понижающий коэффициент, определяемый в соответствии с результатами закупочной процедуры, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 (семи) знаков после запятой.

    - Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

    - В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1,5 %.

# Приложения

- Техническое задание на разработку рабочей документации;

- Типовые требования к ППР подрядных организаций

- Требования к контрольным кабелям, применяемым для релейной защиты и автоматики;

- Требования к оформлению и составлению сметной документации;

- Ведомость материалов и объемов работ