Технические требования на оказание услуг

«ОКПД2 26.30.50.129 Услуги на выполнение сервисно-восстановительных  работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование оказываемых услуг	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение 	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6.	Иные требования и сведения общего характера	4

1.6.1 Соответствие услуг									            4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора ……………………………………………………………………………..16

3.1 Разработка сметной документации ………………………………………………………………………….16

4.	Приложения	17

Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию	18

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| СВР | Сервисно-восстановительные работы |
| --- | --- |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| РУ | Распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ИИС | Информационно-измерительная система |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ТТ | Трансформатор тока |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| МЗ ГЭС | Машинный зал гидроэлектростанции |
| НИР | Научно-исследовательские работы |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АППКУП | Адресный прибор приемно-контрольный и управления пожарный |
| ППКУП | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный |
| БУНС | Блок управления насосной станцией |
| ШУ-Р4 | Шкаф управления реверсивным приводом, P=4кВт |
| Т | Трансформатор |
| АТ | Автотрансформатор |
| ВОР | Ведомость объёмов работ |
| КТ | Кабельный тонель |
| ГА | Гидроагрегат |
| ГЩУ | Главный щит управления |
| ПНР | Пусковые и наладочные работы |
| ГРУ | Генераторное распределительное устройство |

#### Наименование оказываемых услуг

«ОКПД2 26.30.50.129 Услуги на выполнение сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”.

#### Цель оказания услуг

#### Сервисные и восстановительные работы в объеме пусконаладочных работ, необходимые для внепланового технического обслуживания системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС проводятся для установления и устранения причин проблем в работе оборудования серии «Посейдон-Н».

#### Существующее положение

#### Сервисные и восстановительные работы в объеме пусконаладочных работ, необходимые для внепланового технического обслуживания системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС проводятся на месте установки Т-1 и Т-2.

# Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Гидроагрегат ст. № 1- № 4 | Отметки: 745, 739 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система автоматического водяного пожаротушения ГА | МЗ ГЭС, ГЩУ |
|  | Кабельный тоннель № 1-№ 5 | Отметки: 745, 739 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | Система автоматического водяного пожаротушения КТ | МЗ ГЭС, ГЩУ |
|  | Т-1 — Т-3, АТ-1 | Отметки: 745, 739 Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Система автоматического водяного пожаротушения трансформаторов | МЗ ГЭС, ГЩУ 1ГРУ 13,8 кВ 2ГРУ13,8 кВ |
|  | Панель Р15 (Пожаротушение) | Отметки: 745, 739 Зеленчукская ГЭС-ГАЭС | Система автоматического водяного пожаротушения | МЗ ГЭС, ГЩУ |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком на этапе исполнения договора)

1.5.1. Заказчик назначает представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с оказанием услуг.

1.5.2. На период оказания услуг, Заказчиком безвозмездно предоставляются Исполнителю следующие ресурсы: электроэнергия, сжатый воздух, вода, стационарные краны и кран-балки. В случае необходимости, Заказчик предоставляет Исполнителю номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Оплату за пользование телефонной связью производит Исполнитель по счетам, предъявляемым Заказчиком.

1.5.3. Ознакомление Исполнителя с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

#### Иные требования и сведения общего характера

1.6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

1.6.1.1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуальная редакция).;

1.6.1.2. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 года №628;

1.6.1.3. ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические»;

1.6.1.4. ГОСТ Р 55260.4.1-2013 «Гидроэлектростанции. Часть 4-1. Технологическая часть гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций. Общие технические требования».

1.6.1.5. Рекомендации по проектированию технологической части гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций (приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 года №285)

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Восстановление файла-проекта конфигурации для нового оборудования, добавленного в систему в 2023-24 гг подключение к приборам, чтение конфигурационных параметров, редактирование файла-проекта конфигурации. | Усл.ед. | 1 |
|  | Поиск причины отказов в передачи данных в системе -- подключение к приборам, проведение местных испытаний и перехват данных при отказах, последующий анализ полученных данных. | Усл.ед. | 1 |
|  | Разработка и проведение мероприятий для устранения отказов. Возможные действия -- обновление конфигурационных параметров, обновление программного обеспечения приборов. | Усл.ед. | 1 |
|  | Повторные проверки (индивидуальные испытания) после проведения мероприятий по устранению неисправности. | Усл.ед. | 1 |
|  | Разработка и согласование программы комплексного опробования системы противопожарной защиты. | Усл.ед. | 1 |
|  | Проведение комплексного опробования. | Усл.ед. | 1 |
|  | Возможная корректировка настроек АРМ "СТАЛТ СВ" | Усл.ед. | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «ОКПД2 26.30.50.129 Услуги на выполнение сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал” | с даты подписания договора | 31.08.2026 |
| 1.1 | На месте установки Т-1 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | с даты подписания договора | 31.08.2026 |
| 1.2. | На месте установки Т-2 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС | с даты подписания договора | 31.08.2026 |

#### Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг (позиции №№ 1 - 7 Таблицы 2): «ОКПД2 26.30.50.129 Услуги на выполнение сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал”.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Выполнение требований НТД и ЛНА | Полное соответствие оказываемых услуг нормативным документам общего и специального характера: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества (Приложение № 1); Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (актуальная редакция); СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 года №628; ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические»; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Состояние рабочего места | Персонал Исполнителя обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию своих отходов по окончании оказания услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Согласование ресурсов и подключений | Исполнитель осуществляет согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Исполнителя официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие графику оказания услуг | Услуги по Сервисным и восстановительным работам в объеме пусконаладочных работ, необходимым для внепланового технического обслуживания системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС выполняются в соответствии с графиком оказания услуг, (Приложение № 3 к ТТ) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контроль услуг | Текущий контроль оказываемых услуг должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие услуг утверждённым предприятием изготовителем оборудования | Оказываемые услуги выполняются в соответствии с утверждённой программой проведения испытаний системы водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС (Приложение № 5 к техническим требованиям); Ведомостью чертежей основной рабочей документации (Приложение № 2 к техническим требованиям) и Ведомостью объёма работ (Приложение № 4 к техническим требованиям) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Подготовка рабочих мест | Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Безопасность оказания услуг | Обеспечение техники безопасности при оказании услуг — технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность оказания услуг должны соответствовать характеру оказываемых услуг. | Согласие с требованием | - Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств) на этапе исполнения договора |  |
|  | Допуск персонала | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется персоналом Заказчика. | Согласие с требованием | - Предоставление подтверждающих документов (удостоверений, свидетельств)на этапе исполнения договора |  |
|  | Предупреждение о дополнительных услугах | Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отчёт о текущем исполнении | Исполнитель представляет Заказчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Инженерная подготовка | Инженерная подготовка исполнителем и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |  |
|  | Соответствие оборудования и материалов | Оборудование и материалы должны выбираться согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 г. № 1013 "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики", в актуальной редакции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Подбор оборудования и материалов | Вид оборудования и материалов должен выбираться согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО34.04.181-2003 и другими действующим нормативно-техническим документам. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |  |
|  | Наличие квалификации | Наличие у Исполнителя собственного или привлеченного (по трудовым, либо гражданско-правовым договорам) квалифицированного аккредитованного персонала: - инженер ПНР не ниже 3 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); - инженер ПНР не ниже 2 группы по электробезопасности (не менее 1 человека); подтвердивших свою компетентность в части выполнения пусковых и наладочных работ (дипломы, свидетельства об образовании, подтверждённые группы по электробезопасности). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Требуемый объём услуг | Услуги оказываются в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию обслуживаемого объекта без закупки Заказчиком дополнительных объёмов каких-либо материалов, оборудования и услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Финализирование работ | Работы считаются выполненными после приёмки объекта комиссией филиала с оформлением отчётной документации со стороны Исполнителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Подтверждение безопасности использования | Безопасность использования результата оказанных услуг должна быть подтверждена приёмочным контролем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к приемке результата оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Согласование приёмки | Перечень видов услуг, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- |  |
|  | Предоставление исполнительной документации | Предоставление Заказчику с актами оказанных услуг и исполнительной документации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Предоставление отчётных документов | Отчётные документы представить на бумажном носителе в 1 экземпляре, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.doc, *.xls. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |  |
|  | - Соответствие допуска | Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с обязательными Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (24.07.2013 Министерство труда и социальной защиты РФ (328н)). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |  |
|  | Гарантия на оказанные услуги | Исполнитель должен гарантировать работоспособность автоматической системы пожаротушения в течении 12 месяцев. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие оборудования паспортным данным | После оказания услуг оборудование должно оставаться технически исправным и соответствовать его техническим характеристикам, приведенным в технических паспортах и руководстве по эксплуатации. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Устранение повреждений | В случае повреждения имущества Заказчика, не являющегося результатом оказания Услуг по Договору, в ходе выполнения технического обслуживания, Исполнитель обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15 календарных дней с даты подписания Сторонами Акта. | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к исполнителю (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- |  |
|  | Соответствие оказания услуг законодательству | Качественное оказание Услуг, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

#### 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение

3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки документы с обоснованием стоимости заявки (в произвольной форме).

# 4. 	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

#### 4.1. Порядок формирования на этапе исполнения договора стоимости выполняемых работ по заданию заказчика установлен в Проекте договора

# 5. Приложения

Приложение № 1: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества;

Приложение № 2: Ведомость чертежей основной рабочей документации;

Приложение № 3: График оказания услуг по СВР системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС;

Приложение № 4: Ведомость объёма работ;

Приложение № 5: Программа проведения сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

Приложение № 3

к техническим требованиям

График оказания услуг по СВР системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС

| № п/п | Наименование услуг | Сроки оказания услуг |  | Стоимость услуг в руб. (без НДС) | Сумма НДС 22%, в руб. | Стоимость услуг, в руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | «ОКПД2 26.30.50.129 Услуги на выполнение сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС для нужд Филиала ПАО “РусГидро”-“Карачаево-Черкесский филиал” | С даты подписания договора | 31.08.2026 |  |  |  |
| ВСЕГО руб. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к техническим требованиям

Приложение № 5

к техническим требованиям

Программа проведения сервисно-восстановительных работ в объёме пусконаладочных работ системы автоматического водяного пожаротушения Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.

# П Р О Г Р А М М А

## опробования системы автоматического пожаротушения

## трансформатора ст.№1.

## /с подачей воды/.

1.Цель работы: Произвести опробование пожаротушения трансформатора Т1 в автоматическом режиме.

2.Исходная схема:

3.1    ГА-1 – в ремонте

3.2.   ГА-2-  в резерве

3.3.   Т-1 -  отключен:

  - ВТ Т-1 – отключен; автомат опер. тока – отключен;

  - ВВ Г-1 -  отключен; автомат опер. тока – отключен;

  - ВВ-1 ТСН1 – отключен; автомат опер. тока – отключен;

  - 3.7    Т-2 – в работе;

3.   Назначены ответственными руководителями выполнения работ по данной программе:

- Ст.мастер участка турбинного и гидромеханического оборудования СЭ.

- Инженер участка технологической автоматики и возбуждения СРЗА и М

4.   Порядок производства работ:

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
|  | В сборке Н1-11 проверить включенное положение автомата № 4 «основное питание ШАОТ Т1». | дежурный машинист ГА |
|  | В сборке Н1-21 проверить включенное положение автомата №3 «резервное питание ШАОТ Т1». | дежурный машинист ГА |
|  | В шкафу ШАОТ Т-1Проверить включенное положение автомата: SF13 – «Питание отсечного клапана». | дежурный машинист ГА |
|  | Отм. 745. п. А-8(защита Т-1)1 комплект установить ключи в положение «Вывод»: -1SX3 «отключение Q110 Пуск УРОВ»; -1SX2 «Деление шин» | дежурный машинист ГА |
|  | Закрыть задвижку ПТ.Т6 (Т-2). | дежурный машинист ГА |
|  | Проверить открытое положение задвижек ПТ1 ПТ2 ПТ3 ПТ4 ПТ5 ПТ6 ПТ.Т8 ПТ.Т13 | дежурный машинист ГА |
|  | 1 ГРУ 13,8 сборка Н1 – 20 проверить включенное положение автоматического выключателея: - QF – 3 ШУ ПЖТ Т-1 | дежурный машинист ГА |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-1 переключатель К1 на ШУ – Р4 Т1 ” Выбор режима управления задвижкой ” (ПТТ9) установить в положение «Автоматическое» | дежурный машинист ГА |
|  | ЩППС ШУ МНС На шкафах ШУ – 132 ОПН1, ОПН2, РПН проверить положение переключателя К1 «Выбор режима управления насосом», «Автоматическое». | ДИ ГЩУ |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: -произвести сброс сигналов кнопкой «СБРОС» Система переходит в дежурный режим автоматического пуска. | ДИ ГЩУ |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-1 контролировать наличие напряжения и автоматический режим - На панели управления непрерывно светится зеленым светом индикатор «Сеть» - На панели управления не горит индикатор «АВТ./ПТ» | дежурный машинист ГА |
|  | Отм. 745. п. А-8 (защита Т-1)1 комплект. Ввести переключатель 1SX7 «Пуск ПЖТ», 1SX8 «Действие на отсечной клапан» в положение «Введено» Программно ввести пуск сигнала ПЖТ (А-1 Е-4, реле К-1; А-1, Е-4 К-7) (имитировать работу ДЗТ Т-1) | Инженер уч. РЗиПА СРЗА и М |
|  | Контролировать по АРМ и ЦС отключение ВТ-1 КРУЭ 110/330 кВ, срабатывание ДЗТ Т-1(виртуально), срабатывание отсечного клапана, пуск ПЖТ. | ДИ ГЩУ, дежурный машинист ГА, СРЗА и М |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: - включился непрерывный звуковой сигнал; - «Пожар» светится непрерывно красным; | ДИ ГЩУ, Инженер СРЗА и М |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-1 Проверить: Открытие задвижки ПТ.Т9; | дежурный машинист ГА, ст. Мастер СЭ |
|  | ЩППС. Контролировать запуск модульной насосной станции: на шкафу БУНС работает световой индикатор «ПУСК НАСОСНОЙ СТАНЦИИ» светится непрерывно красным – работа основного пожарного насоса ОПН -1 и основного пожарного насоса ОПН-2 | ДИ ГЩУ |
|  | 1 ГРУ 13,8 Контролировать замыкание верхней уставки на манометре ЭКМ–1 – “Поступление воды на Т 1”. | дежурный машинист ГА, СРЗА и М |
|  | Произвести контроль времени работы автоматического пожаротушения Т – 1: - через 10 мин. с начала пуска пожаротушения Т-1 – останов насосной станции. закрытие задвижки ПТ.Т9. - пуск насоса жокей . | Инженер СРЗА и М, дежурный машинист ГА, ст. Мастер СЭ |
|  | Отсечной клапан Т – 1 вернуть в исходное состояние. | ###### дежурный машинист ГА |
|  | Открыть задвижку ПТ.Т6 (Т-2). | дежурный машинист ГА |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: -произвести сброс сигналов кнопкой «СБРОС» Система переходит в дежурный режим автоматического пуска. | ДИ ГЩУ |

# 2. П Р О Г Р А М М А

## опробования системы автоматического пожаротушения

## трансформатора ст.№2.

## /с подачей воды/.

1.Цель работы: Произвести опробование пожаротушения трансформатора Т2 в автоматическом режиме.

2.Исходная схема:

- 3.1 Г-2 – в ремонте.

  - 3.2  Г-1-  в резерве.

3.3  Т-2 -  отключен:

3.4  ВТ-2 – отключен; автомат опер. тока – отключен;

3.5  ВВ Г-2 -  отключен; автомат опер. тока – отключен;

3.6  ВВ-2 ТСН1 – отключен; автомат опер. тока – отключен;

3.7. Т-1 – в работе.

3.   Назначены ответственными руководителями выполнения работ по данной программе:

- Ст.мастер участка турбинного и гидромеханического оборудования СЭ.

- Инженер участка технологической автоматики и возбуждения СРЗА и М

4.   Порядок производства работ:

| № п/п | Наименование работ | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| - 1. | 2 | 3 |
|  | В сборке Н1-11 проверить включенное положение автомата №3: «основное питание ШАОТ Т2». | дежурный машинист ГА |
|  | В сборке Н1-21 проверить включенное положение автомата №4: «резервное питание ШАОТ Т2». | дежурный машинист ГА |
|  | В шкафу ШАОТ Т-2 проверить включенное положение автомата: SF13 – «Питание отсечного клапана». | дежурный машинист ГА |
|  | Отм. 745. п. А-8(защита Т-2)1 комплект установить ключи в положение «Вывод»: -1SX3 «отключение Q110 Пуск УРОВ»; -1SX2 «Деление шин» | дежурный машинист ГА |
|  | Закрыть задвижку ПТТ8 (Т-1). | дежурный машинист ГА |
|  | Проверить открытое положение задвижек ПТ1 ПТ2 ПТ3 ПТ4 ПТ5 ПТ6 ПТ.Т13 | дежурный машинист ГА |
|  | 1 ГРУ 13,8 сборка Н1 – 20 проверить включенное положение автоматического выключателея: - QF – 4 ШУ ПЖТ Т-2 | дежурный машинист ГА |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-2 переключатель К1 на ШУ – Р4 Т2 ” Выбор режима управления задвижкой ” (ПТТ7) установить в положение «Автоматическое» | дежурный машинист ГА |
|  | ШЩППС ШУ МНС На шкафах ШУ – 132 ОПН1, ОПН2, РПН проверить положение переключателя К1 «Выбор режима управления насосом», «Автоматическое». | ДИ ГЩУ |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: -произвести сброс сигналов кнопкой «СБРОС» Система переходит в дежурный режим автоматического пуска. | ДИ ГЩУ |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: контролировать наличие напряжения: - На панели управления непрерывно светится зеленым светом индикатор «Сеть» | ДИ ГЩУ, Инженер СРЗА и М |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-2 контролировать наличие напряжения и автоматический режим - На панели управления непрерывно светится зеленым светом индикатор «Сеть» - На панели управления не горит индикатор «АВТ./ПТ» | дежурный машинист ГА |
|  | Отм. 745. п. А-8 (защита Т-2)1 комплект. Ввести переключатель 1SX7 «Пуск ПЖТ», 1SX8 «Действие на отсечной клапан» в положение «Введено» Программно ввести пуск сигнала ПЖТ (А-1 Е-4, реле К-1; А-1, Е-4 К-7) (имитировать работу ДЗТ Т-2) | Инженер уч. РЗиПА СРЗА и М |
|  | Контролировать по АРМ и ЦС отключение ВТ-2 КРУЭ 110/330 кВ, срабатывание ДЗТ Т-2(виртуально), срабатывание отсечного клапана, пуск ПЖТ. | ДИ ГЩУ, дежурный машинист ГА, СРЗА и М |
|  | ГЩУ п.Р15 па приборе АППКУП: - включился непрерывный звуковой сигнал; - «Пожар» светится непрерывно красным; | ДИ ГЩУ, Инженер СРЗА и М |
|  | 1 ГРУ 13,8 ШУ ПЖТ Т-2 Проверить: - Открытие задвижки ПТ.Т7; | дежурный машинист ГА, ст. Мастер СЭ |
|  | ЩЩПС. Контролировать запуск модульной насосной станции: на шкафу БУНС работает световой индикатор «ПУСК НАСОСНОЙ СТАНЦИИ» светится непрерывно красным – работа основного пожарного насоса ОПН -1 и основного пожарного насоса ОПН-2 | ДИ ГЩУ |
|  | 1 ГРУ 13,8 Контролировать замыкание верхней уставки на манометре ЭКМ–2 – “Поступление воды на Т 2”. | дежурный машинист ГА, СРЗА и М |
|  | Произвести контроль времени работы автоматического пожаротушения Т – 2: - через 10 мин. с начала пуска пожаротушения Т-2 – останов насосной станции. закрытие задвижки ПТ.Т7 - пуск насоса жокей . | Инженер СРЗА и М, дежурный машинист ГА, ст. Мастер СЭ |
|  | Отсечной клапан Т – 2 вернуть в исходное состояние. | ###### дежурный машинист ГА |
|  | Открыть задвижку ПТ.Т8 (Т-1). | дежурный машинист ГА |