ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты на объекте Магистрально-сортировочный центр, расположенном по адресу: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан.
Уфа 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Заказчик
	АО «Почта России», в лице УФПС Республики Башкортостан

	2
	Исполнитель
	«Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое оказывает услуги в соответствии с заключенным договором».

	3
	Представитель Заказчика
	Административно-хозяйственный персонал объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемые ценности.

	4
	Объект
	Объект почтовой связи, оборудованный средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (САПС, СОУЭ, СВПТ, В) 

	5
	СОПБ
	Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

	6
	ТР
	Текущий ремонт

	7
	ТО
	Техническое обслуживание

	8
	САПС
	Система автоматической пожарной сигнализации

	9
	СОУЭ
	Система оповещения и управление эвакуацией

	10
	СВПТ
	Система водяного пожаротушения

	11
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты на объекте Магистрально-сортировочный центр, расположенном по адресу: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан.
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
3.1. Оказание услуг по техническому обслуживанию, текущему ремонту систем и средств противопожарной защиты на объекте Магистрально-сортировочный центр, расположенном по адресу: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан проводится на основании ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пп. 48, 50, 54 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 

3.2. Цели оказания услуг по ТО, ТР:

Цель: Обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, система водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, пожарных рукавов на объекте Магистрально-сортировочный центр, расположенный по адресу: г. Уфа, Привокзальная площадь, 1 для нужд УФПС Республики Башкортостан для предотвращения воздействий опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу Заказчика. 

Задача: Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности персонала и материальных ценностей, находящихся на объекте Магистрально-сортировочном центре УФПС Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Привокзальная площадь, 1.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ


Услуги по ТО и ТР СОПБ оказываются на объекте Магистрально-сортировочном центре УФПС Республики Башкортостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Привокзальная площадь, 1.

Начало оказания Услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. 

         Срок оказания Услуг: в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты начала оказания Услуг.

5.   ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
          5.1. ТО, ТР СОПБ осуществляется путем плановых и профилактических работ, устранения неисправностей, проведения текущего ремонта, оказания помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации. 

          5.2. Регламентное ТО, предусмотренное в нормативно-технической эксплуатационной документации на систему(ы), выполняется с периодичностью и в объеме указанными в приложении №1 к Техническому заданию, независимо от технического состояния системы в момент начала технического обслуживания.


ТР выполняется для обеспечения или восстановления работоспособности систем, и состоит в замене и (или) восстановлении их отдельных частей.


ТО, ТР проводятся с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных технической документацией оборудования, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного технической документацией, что достигается следующими действиями:

- осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом; 

- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации; 

- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации; 

- своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них, а также своевременное обновление программных продуктов необходимых для полноценного функционирования систем; 

- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения; 

- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем; 

- заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены; 

- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом в рамках ТР СОПБ; 

- создание и плановое поддержание комплектности запасных изделий, материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО, ТР СОПБ; 

- метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, ТО, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил; 

- допуск к проведению ТО, ТР персонала, имеющего достаточную профессиональную подготовку и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида услуг.


Проведение ТО, ТР осуществляется специализированной организацией, обладающей правом на проведение соответствующих услуг по законодательству Российской Федерации.


Исполнитель должен организовывать и оказывать услуги, связанные с ТО, ТР, в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами и в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на их составные части, а также с регламентами на проведение ТО, ТР.


ТО системы должно осуществляться на плановой основе в соответствии с пунктом 7.11 ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем», и проводится с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО, а также процедур ТО по поддержке программного обеспечения (в соответствии с пунктом 7.16 ГОСТ 53195.2 – 2008).


Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение ТО в объеме регламента может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств.

          5.3. Перечень СОПБ и количество обслуживаемого оборудования указано в приложении №2 к Техническому заданию.

          5.4. При оказании услуг по ТО, ТР СОПБ Исполнитель обязан:

 - строго соблюдать периодичность и объем услуг, указанный в регламенте в приложении №1, предусмотренный технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

 - регулярно осуществлять порученное ему ведение документации, связанной с проведением ТО, ТР СОПБ, предусмотренной нормативными документами на ТО, ТР СОПБ. 
Эксплуатационная документация ТО, ТР «Журнал регистрации работ по ТО, ТР СОПБ» (форма указана в приложении №3 к Техническому заданию)  должна содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО, ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте, осуществлять планирование и оказание услуг по ТО, ТР, контролировать содержание, объем и качество оказанных услуг, а также накапливать статистический материал о поведении системы и проведении ТО, ТР для использования в целях совершенствования системы и порядка проведения ТО, ТР.

          5.5. Состав и детали форм эксплуатационной документации на проведение ТО, ТР конкретной системы могут варьироваться в зависимости от вида, состава, сложности и иных особенностей.

          5.6 Ведение эксплуатационной документации по ТО, ТР осуществляется работниками Исполнителя.

          5.7. Периодичность оказания услуг:

- по Техническому обслуживанию – по Регламенту (приложение №1 к ТЗ);

- по Текущему ремонту – по необходимости; 

- по Обновлению программных продуктов и перепрограммированию приемно-контрольных приборов – по необходимости, учитывая актуальные версии, выпущенные производителями программных продуктов.

Техническое обслуживание проводится с периодичностью, установленной в регламенте (приложение №1 к Техническому заданию).

Неплановое техническое обслуживание проводится:

1. По заявкам на ремонт ТС, сделанными ответственными лицами, представителями организации заказчика.

2. При поступлении с объекта двух ложных срабатываний в течение 30 календарных дней, а также в случае ликвидации последствий воздействия на СОПБ неблагоприятных климатических или производственных условий.

5.8. Оказание услуг по текущему и планово-предупредительному ремонту.

5.8.1. ТР выполняется на месте эксплуатации технических средств и проводятся для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов с параметрами, не ниже заменяемых деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций ТР может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.
5.8.2. ТР включают в себя оказание следующих видов услуг:
	№

п/п
	Наименование услуг
	Периодичность оказания услуг

	1
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	По необходимости

	2
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	По необходимости

	3
	Сборка, демонтаж/монтаж и проверка работоспособности, регулировка и настройка системы
	По необходимости

	4
	Проверка системы в составе комплекса
	По необходимости

	5
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	По необходимости




Все издержки, связанные с выполнением вышеуказанных услуг, в том числе и замена неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов, несёт Исполнитель, при этом фиксированный ежемесячный платёж по договору за услуги ТО, ТР остаётся неизменным.  

5.9. Перед началом работ по ТО, ТР Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора совместно с Заказчиком, должен провести первичное обследование систем и оформить «Акт первичного обследования системы» (по форме, указанной в приложении № 4 к ТЗ) в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».


В течение 14 дней после заключения Договора Исполнитель должен представить на согласование Заказчику план-график проведения ТО, ТР систем, учитывая результаты первичного обследования и в соответствии с приложением «Б» ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».


Одновременно с подписанием Договора Исполнитель должен предоставить контактную информацию для принятия заявок. Журнал регистрации работ по ТО заводит Исполнитель на каждую обслуживаемую систему в отдельности. Страницы каждого журнала по ТО должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика. Записи, сделанные в журнал по ТО, ТР после выполнения работ, должны содержать фразу: «ТО проведены. Система находится в работоспособном состоянии».


По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и т.д. систем противопожарной защиты в межрегламентный период Исполнитель в течение суток должен обеспечить прибытие специалиста на объект.


В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить дефектную ведомость на неисправное оборудование по форме, указанной в приложении №5, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность систем, установив аналогичное оборудование из собственного обменного фонда в течении 5 (пяти) рабочих дней за счет Исполнителя. 


В случае использования при выполнении текущего ремонта материалов и товаров, Исполнитель обязан соблюдать следующие требования: поставляемый товар и материал должен быть новым (товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц). Оплата приобретаемого оборудования, расходных материалов и запасных частей, используемых при оказании Услуг, в том числе при осуществлении ТР, должна производиться за счет собственных средств Исполнителя.


В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, или по телефону. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов. Время приема заявок – круглосуточно.

Все услуги оказываются с использованием запасных частей, расходных материалов, инструмента и оборудования Исполнителя.

На все установленное оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия.

Исполнитель обязан оказывать Заказчику техническую помощь и консультации в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажей по работе систем, составление инструкций по эксплуатации).
6.
ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

             6.1. Требования к качеству оказываемых услуг


Исполнитель выполняет свои обязательства в соответствии с перечнем нормативных и регламентирующих документов:

- Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г.;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издание 7;

- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные.  Требования пожарной безопасности»;
- СП 49.13330.2010 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения»;

- СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

Исполнитель при оказании услуг обязан обеспечить техническое состояние систем и средств противопожарной защиты Объекта в соответствии с требованиями нормативных требований, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России. 

Примечание: Перечень регламентирующих документов применяется в версиях, актуальных на момент исполнения услуг или документах их заменяющих.

             6.2 Условия оказания услуг


Оказание услуг должно осуществляться в рабочее время с 8-00 до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных выходными и праздничными.


При оказании Услуг Исполнитель, персонал Исполнителя, обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.


Одновременно с заключением договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: телефон диспетчера или инженера для принятия заявок. Исполнитель обязан иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по ТО. Время приема заявок – круглосуточно.


Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 4 (четыре) часа после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в максимально короткие сроки. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки.


При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.


Неисправности, выявленные при проведении ТО, ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.


Все услуги по проведению ТР Исполнитель проводит только в присутствии или по согласованию уполномоченного сотрудника Заказчика. В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.


На все установленное при ремонте оборудование Исполнитель обязан предоставить копии сертификатов соответствия, подтверждающие качество и заверенные уполномоченным им лицом. Исполнитель обязан обеспечить оказание всех Услуг всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.


6.3. Требования к безопасности


При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать их соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объекте Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни  и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

     
6.4. Требования к конфиденциальности


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе исполнения договорных обязательств, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.


Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.


Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, должна защитить ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет. 


Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания

     
6.5. Требования по приемке услуг


По окончанию отчетного периода оказания услуг по ТО, ТР Исполнитель, на основании подписей представителей Заказчика в журналах по техническому обслуживанию, подтверждающих оказание услуг в полном объеме, составляет Акт оказанных услуг и представляет его Заказчику.

    
6.6. Требования к Исполнителю

Исполнитель должен обеспечить исправное состояние систем противопожарной защиты объекта путём проведения ТО, ТР.

Перед началом работ по ТО Исполнитель совместно с Заказчиком должен провести первичное обследование систем и оформить Акт первичного обследования системы в соответствии с приложением Б, ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». В период проведения обследования систем, Исполнитель продолжает оказывать услуги в полном объеме согласно п.8 настоящего ТЗ.

В течение двух рабочих дней после подписания Заказчиком Акта первичного обследования системы, Исполнитель должен представить на согласование Заказчику план-график проведения ТО систем. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. 

Одновременно с подписанием договора Исполнитель должен предоставить контактную информацию для принятия заявок.

Исполнитель заводит Журнал регистрации работ по ТО, ТР на каждый обслуживаемый объект в отдельности.

Страницы журнала по ТО, ТР должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

Записи, сделанные в журнал по ТО после оказания услуг, должны содержать фразу: «ТО, ТР проведены. Система находится в работоспособном состоянии».

По вызову Заказчика, для устранения отказа, ложного срабатывания, неисправности и т.д. систем противопожарной защиты в межрегламентный период Исполнитель в течение 4 часов должен обеспечить прибытие специалистов на объект.

Исполнитель в соответствии с инструкциями на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами должен проводить проверки работоспособности обслуживаемых систем и установок противопожарной защиты.

 Исполнитель должен обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода, а также должен организовать проведение проверок его работоспособности с составлением соответствующих актов.

Исполнитель должен проверять укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями и проводить перекатку пожарных рукавов.
Работники Исполнителя, работники соисполнителя при выполнении работ на территории Заказчика обязаны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

Сотрудники организации Исполнителя, привлекаемые к оказанию услуг по договору, должны регулярно проходить периодические курсы по повышению квалификации по обслуживанию систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией, что подтверждается свидетельством (Квалификационным удостоверением) о прохождении обучения, предоставляемым Заказчику по каждому представителю Исполнителя, закрепленному за объектами Заказчика. (предоставить подтверждающие документы).
Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    
6.7. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

- Акт сдачи-приемки оказанных Услуг;

- Счет на оплату Услуг.

7.  ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ


Исполнитель гарантирует, что после проведения ремонта систем, они сохраняют свои функциональные свойства. Гарантийный срок на оборудование, замененное при ТО, ТР указано в паспорте завода-изготовителя.


Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в оказанных услугах, то Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных услугах. 


Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя. 


Если Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные услуги.


Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 1, 2, 3, 4, 5 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», с указанием в перечне работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
-Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения

	1
	Перечень и периодичность работ по ТО СОПБ

	2
	Перечень систем СОПБ и количество обслуживаемого оборудования 

	3
	Журнал регистрации работ по ТО, ТР системы

	4
	Акт первичного обследования системы

	5
	Дефектная ведомость


Приложение №1

Перечень и периодичность работ по ТО СОПБ

	1. Регламент технического обслуживания и текущего ремонта системы автоматической пожарной сигнализации (САПС)

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, панелей, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствии механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. 
	ежемесячно

	2
	Проверка  работоспособности  оконечных  устройств,  проверка исправности световой индикации, контроль рабочего положения выключателей и переключателей
	ежемесячно

	3
	Проверка основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности системы с составлением Акта проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта
	ежеквартально

	6
	Чистка извещателей (способ определяется в зависимости от типа извещателя)
	2 раза в год

	7
	Комплексное опробование системы
	2 раза в год

	8
	Обновление и перепрограммирование контроллеров, приемно-контрольных приборов и т.д.
	при необходимости

	2. Регламент технического обслуживания и текущего ремонта системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствии механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.
	ежемесячно

	2
	Проверка  работоспособности  оконечных  устройств,   проверка исправности световой индикации, контроль рабочего положения выключателей и переключателей
	ежемесячно

	3
	Проверка основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный
	ежемесячно

	4
	Проверка работоспособности системы
	ежемесячно

	5
	Проверка работоспособности составных частей системы (панелей управления, коммутаторов, цифровых магнитофонов, усилителей мощности, грокоговорителей и т.д.)
	ежемесячно

	6
	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления
	ежегодно

	7
	Обновление и перепрограммирование контроллеров, приемно-контрольных приборов и т.д.
	при необходимости

	3. Регламент технического обслуживания и текущего ремонта системы водяного пожаротушения (СВПТ)

	1
	Внешний осмотр составных частей системы (технологической части-трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, насосов); 

Электротехнической части - шкафов электро-автоматики, и т.д.; сигнализационной части-приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.
	ежемесячно

	2
	Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонных и т.д.
	ежемесячно

	3
	Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	ежеквартально

	4
	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части)
	ежеквартально

	5
	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах
	2 раза в год

	6
	Обновление и перепрограммирование контроллеров, приемно-контрольных приборов и т.д.
	при необходимости

	7
	Контроль давления, уровня воды в пожарных резервуарах, рабочего положения запорной арматуры 
	ежемесячно

	8
	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
	ежеквартально

	9
	Технический осмотр пожарных кранов, проверка работоспособности посредством пуска воды с регистрацией в журнале
	2 раза в год

	10
	Испытание пожарных кранов и пожарных гидрантов на водоотдачу с оформлением акта и протокола испытаний
	2 раза в год

	11
	Выборочное испытания клапанов пожарных кранов с записью в протокол
	2 раза в год

	12
	Осмотр запорной арматуры герметичность, устранение выявленных протечек
	ежемесячно

	13
	Проверка работоспособности электроуправления инженерными системами здания при возникновении пожара
	2 раза в год

	14
	Проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода на предмет исправного состояния и обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения
	ежегодно

	15
	Перекатка пожарных рукавов на новую скатку
	ежегодно


Перечень работ по перекатке пожарных рукавов

	Наименование работ
	Количество
	Периодичность обслуживания по регламенту
	Итого

	Перекатка пожарных рукавов L=20 м, Ø50 на новую скатку
	46 шт.
	Ежегодно
	46


Перечень работ по проведению проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

	Наименование работ
	Количество
	Периодичность обслуживания по регламенту
	Итого

	Проверка на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода
	Пожарные краны –  

46 шт.
	2 раза в год (весной и осенью)
	92


Приложение №2

Перечень СОПБ и количество обслуживаемого оборудования

	№
	Наименование
	Модель
	Ед. изм.
	К-во

	Система автоматической пожарной сигнализации, и СОУЭ

	Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией инв. №08355010136483

	1
	Блок релейный
	С2000-СП
	шт.
	21

	2
	Контроллер двухпроводной линии связи
	С2000-КДЛ
	шт.
	15

	3
	Блок контроля и индикации
	С2000-БКИ
	шт.
	2

	4
	Источник вторичного электропитания резервированный
	Резерв 12/2 
	шт.
	15

	5
	Аккумулятор,
	герметичный свинцово-кислотный 12В , 7 А∙ч
	шт.
	15

	6
	Аккумулятор 
	герметичный свинцово-кислотный 12В , 17 А∙ч,
	шт.
	2

	7
	Извещатель пожарный дымовой линейный
	ИПДЛ-Д-II/4р
	шт.
	17

	8
	Пульт контроля и управления
	С2000-М
	шт.
	1

	9
	Модуль подключения нагрузки
	МНП
	шт.
	72

	10
	Прибор речевого оповещения
	Рупор - 300
	шт.
	2

	11
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный
	ИП 212-34А
	шт.
	515

	12
	Извещатель пожарный ручной адресный
	ИПР 513-3АМ
	шт.
	35

	13
	Громкоговоритель настенный
	Соната-Т-100-3/1Вт MINI
	шт.
	98

	14
	Оповещатель охранно-пожарный (табло) «Выход»
	Молния - 12В
	шт.
	45

	15
	Адресный расширитель
	с2000-ар2
	шт.
	18

	Система водяного пожаротушения

	Автоматическая установка водяного (спринклерного) пожаротушения 

инв. №00706100000003

	1
	Насосный агрегат
	37 кВт; n=2900 об./мин
	шт.
	2

	2
	Насосный агрегат
	 4 кВт
	шт.
	1

	3
	Клапан 
	Спринклерный "мокрый" с обвязкой замедляющей камерой в комплекте АЕ150
	шт.
	2

	4
	Бак 
	Напорный мембранный, V = 80 л, Ру = 1,0 Мпа
	шт.
	1

	5
	Затвор дисковый поворотный 
	Ду 100 Ру 16 межфл. с рукояткой
	шт.
	7

	6
	Затвор дисковый поворотный 
	Ду 80 Ру 16 межфл. с рукояткой
	шт.
	15

	7
	Затвор дисковый поворотный 
	Ду 65 Ру 16 межфл. с рукояткой
	шт.
	2

	8
	Затвор дисковый поворотный 
	Ду 150 Ру 16 межфл. с рукояткой
	шт.
	11

	9
	Головка запорная 
	ГЗ-80
	шт.
	2

	10
	Клапан обратный чугун 
	Ду 65 Ру 16 межфл 2/створ
	шт.
	2

	11
	Клапан обратный чугун 
	Ду 80 Ру 16 межфл 2/створ
	шт.
	2

	12
	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый 
	Ру=1,6 Мпа ду 15
	шт.
	5

	13
	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый 
	Ру=1,6 Мпа ду 50
	шт.
	6

	14
	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый 
	Ру=1,6 Мпа ду 25
	шт.
	17

	15
	Кран шаровой полнопроходной, муфтовый 
	Ру=1,6 Мпа ду 32
	шт.
	1

	16
	Кран 3-х ходовой латунь для манометра 
	Ду 15 Ру 16 бар G1/2" с краном Маевского
	шт.
	23

	17
	Манометр 
	МП-100 радиальный Дк100мм 1,6МПа G1/2"
	шт.
	22

	18
	Труба сталь электросварная прямошовная 
	Дн 159х4,0 (Ду 150)
	шт.
	22

	19
	Труба сталь электросварная прямошовная 
	Дн 133х4,5 (Ду 125)
	шт.
	65

	20
	Труба сталь электросварная прямошовная)
	Дн 108х3,5 (Ду 100
	шт.
	650

	21
	Труба сталь электросварная прямошовная 
	Дн 89х3,5 (Ду 80)
	м.
	335

	22
	Труба сталь электросварная прямошовная 
	Дн 76х3,0 (Ду 65)
	м.
	97

	23
	Труба сталь электросварная прямошовная 
	Дн 57х3,5 (Ду 50)
	м.
	135

	24
	Труба сталь ВГП обыкновенная
	Ду 32 (ДН 42,3х3,2)
	м.
	1885

	25
	Труба сталь ВГП обыкновенная
	Ду 25 (ДН 33,5х3,2)
	м.
	440

	26
	Спринклер водяной 
	СВВ-10
	шт.
	301

	27
	Спринклер водяной 
	СВН-10
	шт.
	704

	28
	Шкаф аппаратуры коммутации 
	Спрут-2
	шт.
	1

	29
	Прибор управления 
	исп. 5
	шт.
	1

	30
	Центральный прибор индикации
	Спрут-2
	шт.
	1

	31
	Адресный расширитель
	С2000-ар2
	шт.
	5

	32
	Сигнализатор давления
	
	шт.
	3

	33
	Сигнализатор давления
	
	шт.
	2

	34
	Оповещатель охранно-пожарный световой (Табло)
	«Станция пожаротушения»
	шт.
	1

	35
	Источник вторичного электропитания резервированный, 
	24 В
	шт.
	1

	36
	Аккумулятор 
	12 В, 7 А/ч
	шт.
	2

	37
	Сигнализатор потока жидкости 
	ДУ=100
	шт.
	5

	38
	Резистор 
	4,7 k,  0,5 Вт
	шт.
	30

	Система внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ)

	  1
	Вентиль пожарный 
	1Б1п, Ду=50мм
	шт.
	46

	2


	Напорный пожарный рукав

	L=20 м, Ø50
	шт.
	46


Приложение № 3

Журнал регистрации работ по ТО, ТР системы

 

_________________________________________________________________________________

(наименование системы)

__________________________________________________________________________________

(исполнитель)

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

_________________________________________________________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат «____» ______________ 20__ г.

Окончен «____» ______________ 20__ г.

 

1.
Наименование объекта, адрес, телефон:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.
Перечень технических средств системы:________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3.
Номер договора, дата его заключения:_________________________________________

4.
Особые условия выполнения объекта (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т. п.):

________________________________________________________________________________

5.
Условия выполнения работ (в рабочее время, в нерабочее время; 
с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т. п.):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.
Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.
Исполнитель – Ф.И.О., телефон:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

 

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика:

 

	Дата проведения инструктажа
	Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности
	Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж
	Должность, Ф.И.О., подпись лица – Исполнителя работ

	 
	 
	 
	 


 

                          

	Дата выполнения работ
	Типы системы, тех. средств, узлов, элементов
	Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии
	Наименование и количество замененных (составных) частей
	Подпись Исполнителя
	Подпись представителя Заказчика

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Приложение № 4 

Акт первичного обследования системы

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система)

__________________________________________________________________________________

«__» ______ 20_ г.                                                                    (наименование населенного пункта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика______________________________________

                                                                                           (наименование предприятия, организации)

в лице ____________________________________________________________________________,

                                   (должность, фамилия, имя, отчество полностью)

представитель Исполнителя __________________________________________________________
                                                                      (должность, фамилия, имя, отчество полностью)

составили настоящий акт о том, что при обследовании системы

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование систем и технических средств) смонтированных __________________________________________________________________________________
(наименование наладочных организаций, дата монтажа)

__________________________________________________________________________________

по проекту (акту обследования), выполненному_________________________________________,

__________________________________________________________________________________налаженной _______________________________________________________________________,

                                                      (наименование наладочной организации)

УСТАНОВЛЕНО:

Техническое состояние системы (технических средств)

__________________________________________________________________________________

                         (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом)

проектная и техническая документация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней)

Выводы, предложения:

__________________________________________________________________________________

	Представитель Исполнителя


	

	(подпись)
	(ФИО)

	
	

	
	

	Представитель 

Заказчика


	

	(подпись)
	М.П.                            (ФИО)


Приложение № 5


Дефектная ведомость

ОСП _______________ (указать индекс) УФПС _______ (указать регион), расположенного по адресу: __________ 

_______________________________________________________________.

	№ п/п
	Наименование оборудования, приборов
	
	Единица измерения
	Количество
	Описание дефекта

	1.
	
	
	штука
	
	

	2.
	
	
	штука
	
	

	3.
	
	
	м
	
	

	4.
	
	
	…
	
	


	Представитель Заказчика:
	
	Представитель Исполнителя:

	______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

                                   подпись

«_____» ____________20___ г.


	
	______________________________________

должность

____________________________Ф.И.О.

                                   подпись

«_____» ____________20___ г.


PAGE  
1

