| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) |  |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.33.13.120; 27.90.33.110; 27.12.24.110; 27.33.13.130; 27.33.14.000; 27.33.11.130 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | преимущество |

Утверждаю:

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

_____________ М.В. Голубев

« ___ »   _______  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку материалов для выполнения телеуправления выключателями

Лот № 402A.

1.      Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» производит закупку материалов для выполнения телеуправления выключателями на 2026.

- Предмет договора

Поставщик обеспечивает поставку материалов для выполнения телеуправления выключателями на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- |
| 601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а | С момента заключения Договора по 31.07.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика |

3.  Технические требования, номенклатура

3.1. Номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Ед. изм | Кол-во | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1 | Кабельная арматура |  |  |  |  |
| 1.1 | Клемма проходная винтовая OptiClip CTS-4-I-32A-(0,2-4)-серая * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.2 | Маркировка для клемм Opticlip MC5 * | уп | 37 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.3 | Стопор концевой для клемм Opticlip CA702 * | шт | 74 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.4 | Крышка концевая для клемм Opticlip EP2,5/4UN* | шт | 74 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.5 | Наконечник вилочный НВИ 1,5-4 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.6 | Наконечник кольцевой НКИ 1,5-4 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.7 | Наконечник штыревой НШвИ 1,5-12 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.8 | Наконечник штыревой НШвИ 2,5-12 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.9 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 1,5-8 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 1.10 | Наконечник штыревой НШВИ(2) 2,5-10 * | шт | 370 | 27.33.13.120 | преимущество |
| 2 | Электроизоляционные материалы |  |  |  |  |
| 2.1 | Трубка ПВХ d4 белая * | м | 148 | 27.90.33.110 | преимущество |
| 3 | Комплектующие РЗА |  |  |  |  |
| 3.1 | Реле промежуточное РЭП 36М-21 220В 4з/2р, п/п * | шт | 4 | 27.12.24.110 | преимущество |
| 3.2. | Реле промежуточное РЭП-36М-14-220В -1,0А 2з+2р, п/п * | шт | 5 | 27.12.24.110 | преимущество |
| 4 | Метизы |  |  |  |  |
| 4.1 | DIN-рейка 100мм * | шт | 37 | 27.33.13.130 | преимущество |
| 5 | Провод изолированный |  |  |  |  |
| 5.1 | Провод ПуГВ 1,5 * | м | 370 | 27.33.14.000 | преимущество |
| 5.2 | Провод ПуГВ 2,5 * | м | 370 | 27.33.14.000 | преимущество |
| 6 | ПускКонтактКнопкиПутВыклТэны |  |  |  |  |
| 6.1 | Переключатель 4G10-56-U-S18-R014 * | шт | 38 | 27.33.11.130 | преимущество |

* ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может предоставить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

3.2. Технические характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице 2:

Таблица 2

| 1.1 Клемма проходная винтовая OptiClip CTS-4-I-32A-(0,2-4)-серая (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид и размеры | Ширина - 5 мм± 1 мм, Ширина - 46,2 мм± 1 мм, Длина - 43 мм± 1 мм |
| Электрическая схема |  |
| Номинальное сечение, мм² | 4,0 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 32 |
| Номинальный ток In, А | 24 |
| Номинальное напряжение Un, В | 1000 |
| Сечение мин.-макс., мм² | 0,2–4,0 |
| Момент затяжки, мин.-макс., Нм | 0,4 |
| Длина снятия изоляции, мм | 8 |
| Диапазон рабочих температур (˚С) | -40-+85 |
| Способ крепления | DIN-рейка 35 мм |

| 1.2 Маркировка для клемм Opticlip MC5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Назначение | Маркировка для клемм |
| Упаковочная норма | 10 шильдиков шириной 5 мм |

| 1.3 Стопор концевой для клемм Opticlip CA702 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Назначение | Концевой стопор винтового типа на DIN рейку 35 мм |
| Диапазон рабочих температур (˚С) | -40-+85 |

| 1.4 Крышка концевая для клемм Opticlip EP2,5/4UN (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Назначение | Концевая крышка для клемм винтового типа OptiClip CTS2,5/4UN. Концевая крышка применяется для изолирования открытых контактов клеммы |
| Диапазон рабочих температур (˚С) | -40-+85 |

| 1.5 Наконечник вилочный НВИ 1,5-4 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник вилочный |
| Сечение провода | 0.5-1.5 мм² |
| Крепление винта | М4 |
| Материал | Медь луженая |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | ПВХ |
| Номинальный ток | 19 |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |

| 1.6 Наконечник кольцевой НКИ 1,5-4 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник кольцевой прямой |
| Сечение провода | 0.5-1.5 мм² |
| Крепление винта | М4 |
| Материал | Медь луженая |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | ПВХ |
| Номинальный ток | 19 |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |

| 1.7 Наконечник штыревой НШвИ 1,5-12 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник штыревой втулочный |
| Сечение провода | 1.5 мм² |
| Диаметр | 3,6 мм |
| Общая длина | 18,3 мм |
| Материал | Медь луженая |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | РР (полипропилен) |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |

| 1.8 Наконечник штыревой НШвИ 2,5-12 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник штыревой втулочный |
| Сечение провода | 2.5 мм² |
| Диаметр | 4,3 мм |
| Общая длина | 19,4 мм |
| Материал | Медь луженая |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | РР (полипропилен) |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |

| 1.9 Наконечник штыревой НШВИ(2) 1,5-8 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник штыревой втулочный |
| Сечение провода | 1,5 мм² |
| Диаметр внешний/внутренний | 2,6 мм/2,3 мм |
| Общая длина | 16 мм |
| Материал | Медь |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | РР (полипропилен) |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |
| Двойной | да |

| 1.10 Наконечник штыревой НШВИ(2) 2,5-10 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Внешний вид |  |
| Тип | наконечник штыревой втулочный |
| Сечение провода | 2.5 мм² |
| Диаметр внешний/внутренний | 3,3 мм/2,9 мм |
| Общая длина | 18,5 мм |
| Материал | Медь луженая |
| Наличие изоляции | да |
| Изоляция | РР (полипропилен) |
| Тип монтажа | опрессовка/обжим |
| Двойной | да |

| 2.1 Трубка ПВХ d4 белая (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Тип | кембрик. |
| Диаметр до усадки | 4 мм |
| Цвет | белый |
| Материал | ПВХ |
| Серия | ТВ-40 |
| Температура эксплуатации: | от -40 до +70С. |

| 3.1 Реле промежуточное РЭП 36М-21 220В 4з/2р, п/п (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Назначение | для коммутации электрических нагрузок |
| Габариты | ±4 мм |
| Количество обмоток | 1 включающих напряжения |
| Номинальное напряжение катушек напряжения, В | 220 В, переменного тока |
| Количество выходных контактов | 4 «з» + 2 «р»; |
| Потребляемая мощность включающей катушки | 3,5 Вт |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 1 000 000 |
| U срабатывания в холодном состоянии, %UН, не более | 80 |
| U отпуск., %UН, не менее | 5 |
| Время включ., мс, не более | 30 |
| Время отключ., мс, не более | 50 |
| Нагрузки, коммутируемые контактами | Максимальное напряжение, В – 242 Включаемый ток, А – 5 Отключаемый ток, А – 0,2 А (одним контактом) Отключаемый ток, А – 0,62 А (двумя контактами) |

| 3.2 Реле промежуточное РЭП-36М-14-220В -1,0А 2з+2р, п/п (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Назначение | для коммутации электрических нагрузок |
| Габариты | ±4 мм |
| Количество обмоток | 1 включающих тока 1 удерживающих напряжения |
| Номинальное напряжение катушек напряжения, В | 220 В, постоянного тока |
| Номинальный ток катушек, А | 1А, постоянного тока |
| Количество выходных контактов | 2 «з» + 2 «р»; |
| Потребляемая мощность включающей/удерживающей обмотки реле: | 2,5/2,5 Вт |
| Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 1 000 000 |
| I срабатывания состоянии, %IН, не более | 80 |
| Напряжение удержания, %UН | 70 |
| Время включ., мс, не более | 30 |
| Время отключ., мс, не более | 50 |
| Нагрузки, коммутируемые контактами | Максимальное напряжение, В – 242 Включаемый ток, А – 5 Отключаемый ток, А – 0,2 А (одним контактом) Отключаемый ток, А – 0,62 А (двумя контактами) |

| 4.1 DIN-рейка 100мм (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Внешний вид |  |
| Длина рейки | 100 мм |
| Ширина рейки | 35 мм |
| Высота рейки | 7,5 мм |
| Ширина паза | 6,5 мм |
| Длина паза | 18 мм |
| Материал | Оцинкованная сталь |

| 5.1 Провод ПуГВ 1,5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 1,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,7 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 23 А |

| 5.2 Провод ПуГВ 2,5 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Параметр | Значение |
| Количество жил | Одна многопроволочная медная или медная лужёная токопроводящая жила номинальным сечением токопроводящая жила |
| Сечение жилы | 2,5 кв. мм |
| Изоляция | Из поливинилхлоридного пластиката номинальной толщиной 0,8 мм. |
| Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля | От -50°С до +70°С |
| Номинальное переменное напряжение | 50/750 В частотой до 400 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Длительно допустимая токовая нагрузка | 32 А |

| 6.1 Переключатель 4G10-56-U-S18-R014 (* см. прим) |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Назначение | Для включения, отключения и переключения нагрузки электрических цепей переменного и постоянного тока |
| Исполнение | Открытое исполнение с возможностью монтажа на DIN-рейку |
| Габаритные размеры | В – 48 ± 5 мм мм, Е – 7,5 ± 2 мм мм, D-25± 2 мм, R-16,5± 2 мм |
| Номинальное рабочее напряжение | 690АС/440DC |
| Номинальный рабочий ток | 10 А |
| Тип подключения проводников | Винтовое соединение M4 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | У3 |
| Степень защиты со стороны присоединительных контактов (IP) | IP20 |
| Тип элемента управления | поворотная позиционная ручка с фиксацией |
| Диаграмма переключений |  |
| Количество коммутационных положений | 2 |
| Шаг углов переключения, ° | 90 |
| С нейтральной позицией | нет |
| Функция переключения с фиксацией | да |
| С возвратной пружиной | нет |
| Цвет рукоятки | черный |
| Количество полюсов | 3 |

3.3 К поставке допускается товар, отвечающий следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- cрок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

- продукция должна правильно функционировать в диапазоне частоты электрического тока 45 – 55 Гц.

3.4. Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести продукции

Продукция должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации

Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация на продукцию должна включать:

паспорт;

руководство по эксплуатации;

ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

6. Правила приемки продукции

Поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Владимирэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник СРЗАИиМ | Ю.М. Соколов |
| --- | --- |