Технические требования 
«ОКПД2 26.30.11.194 Поставка сервера точного времени»
Заволжье
2026
	


1. Общие сведения
1.1. Обозначения и сокращения
	АСУЭ
	Автоматизированная система управления электрооборудованием

	ТСПД
	Технологическая сеть передачи данных

	‍ЗИП
	                Запасные части, инструменты и принадлежности


1.2. Наименование закупаемой продукции
Сервер точного времени.
1.3. Цель использования закупаемой продукции
Восстановление процесса синхронизации времени для оборудования АСУЭ.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень о объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Тип, марка
	Единица   измерения
	Количество

	1
	Сервер точного времени 
	ИСС-2.7 или эквивалент
	Шт
	1 


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.2 Требования оп срокам сопутствующих услуг
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	Сервер точного времени 
	С даты подписания договора
	До 01.06.2027
 


2.2. Требования к качеству продукции 
Таблица 3. Требования к продукции
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1.): Сервер точного времени
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Общие   характеристики:
	· Прием сигналов ГЛОНАСС/GPS от встроенного приемника.
· Количество вводов питания - 2
· Напряжение питания 220В (+15%-20%) переменное или 220В (+10%-15%) постоянное
· Рабочие условия применения (предельные): 
- диапазон температур воздуха °С, -40..+60;
 - влажность воздуха при температуре 30 ºС, %, не более, 90.
	Указание характеристик
	
	

	1.2.
	 Цифровые
 протоколы :

	· Поддержка протокола SNMP стандарта RFC 1157
· Поддержка  протокола PRP стандарта МЭК 62439-3
· Поддержка стандарта IEEE 802.1Q (VLAN) с обеспечением возможности организации логических подинтерфейсов (subinterfaces) или алиасов (aliases) сети в каждом VLAN.
· HTTP (WEB-интерфейс)

	Согласие с требованием
	
	

	1.3.
	Форматы вывода сигналов синхронизации:
	· Импульсные сигналы, TTL – 1PPS
· Частотные сигналы, TTL – 10МГц
· Строки данных — NMEA 0183
· Сетевые протоколы — PTPv2
(IEEE 1588-2008), NTP, SNTP, Time Protocol, Daytime Protocol.
· Временные коды IRIG-B – 00x(00-007), IEEE1344-1995, IEEE 1344 (C37.118-2005)
	Согласие с требованием
	
	

	1.4.
	Интерфейсы вывода сигналов синхронизации:
	· Порт Ethernet, не менее 4 (Режимы работы: с поддержкой протокола PRP и в обычном режиме без PRP)
· BNC интерфейс для вывода сигналов синхронизации IRIG-B.
	Указание характеристик
	
	

	1.5.
	Ввод сигналов синхронизации:
	Входной интерфейс для подключения антенны - BNC, 10 Ом
	Указание характеристик
	
	

	1.6.
	Конструктивное исполнение
	Сервер точного времени должен быть стоечного исполнения для установки в шкафы шириной 19".

	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: РФ, Нижегородская обл. Городецкий район г. Заволжье ул. Привокзальная д. 14,Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС».

	Согласие с требованием
	
	

	3. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Срок гарантии
	Срок гарантии на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приемки
	Согласие с требованием
	
	

	4. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией, габариты

	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:
сертификаты качества;
технические паспорта;
руководства по эксплуатации;
	Согласие с требованием
	
	

	4.2. 
	Комплектация поставляемого оборудования
	Комплектация поставляемого оборудования должна включать совместимые с сервером точного времени: 
·  Антенну ГЛОНАСС/GPS;
·  Антенный кабель с разъемами;
·  Кабель USB
· Кабель для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS
· Кронштейн для крепления антенны ГЛОНАСС/GPS
· Комплект разъемов и переходников для антенного кабеля 
· Грозоразрядник
· Комплект преобразователей сигналов синхронизации
	Указание характеристик
	
	

	5. 
	Дополнительные требования к продукции

	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Требования к происхождению поставляемой продукции 

	· В соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 при проведении настоящей закупки устанавливается ограничение поставки товаров, происходящих из иностранных государств. Поставщик должен предоставить документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
· Закупаемое оборудование  должно быть включено в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ)
	Указание номера реестровой записи в соответствии с требованиями  ПП РФ №1875;
Указание номера Государственном реестре 
ГРСИ
	
	




