Технические требования на выполнение работ

«43.99.90.190 Монтаж, наладка и интеграция в АСДК контрольно-измерительной аппаратуры в проточном тракте водоприемника Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта N_T-1100-095»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

1.4.1.	Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

2.2.1.	Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4. Приложения	21

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСДК | Автоматизированная система диагностического контроля |
| --- | --- |
| АСУ ТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БИНГ | Информационно-диагностическая система БИНГ3 |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ГТС | Гидротехнические сооружения |
| ДБ | Декларация безопасности |
| КИА | Контрольно-измерительная аппаратура |
| НИР | Научно-исследовательские работы |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПД | Проектная документация |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПСАС | Преобразователь силы арматуры струнной |
| РД | Рабочая документация |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СТО | Стандарт организации |
| ТПиР | Техническое перевооружение и реконструкция |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| НВ | Напорный водовод |

  - Наименование закупаемой продукции

Монтаж, наладка и интеграция в АСДК контрольно-измерительной аппаратуры в проточном тракте водоприемника Загорской ГАЭС в рамках выполнения инвестиционного проекта N_T-1100-095.

  - Цель выполнения работ

Целью работы является создание системы контроля деформаций и напряжений в фундаментной плите водоприемника.

  - Существующее положение

В 2016-2017 гг. при наблюдении за состоянием водоприемника Загорской ГАЭС было зафиксировано превышение критериальных значений (критериев безопасности, утвержденных в Декларации безопасности ГТС от 2015 года), а также:

- слабозатухающий характер вертикальных перемещений (осадок) дамбы верхнего водохранилища в зоне примыкания к водоприемнику;

- превышение проектных значений горизонтальных перемещений водоприемника;

- превышение расчетных (нормативных) значений предела текучести арматуры в фундаментной плите водоприемника по данным струнной КИА.

В 2020 году по договору от 25.11.2019 № 2-ТПиР-ПИР-2019 АО «Институт Гидропроект» проведены комплексные исследования на дамбе верхнего водохранилища, водоприемнике и напорных водоводах Загорской ГАЭС. В рамках данной работы в проточном тракте водоприемника определены фактические напряжения в арматуре верхнего пояса методом разгрузки, в том числе установлены приборы ПСАС на рабочую арматуру фундаментной плиты в количестве 33 шт.

По результатам выполненной работы в Итоговом техническом отчете (1975.26-40-029) даны рекомендовано выполнить мероприятие «Продлить и усилить контрфорсы концевого участка фундаментной плиты водоприемника», также данная рекомендация указана в Заключении экспертной комиссии по декларации безопасности ГТС филиала ПАО “РусГидро” – “Загорская ГАЭС” от 10.06.2025 № Э006-00109-77/02490599 (п.27).

Для контроля состояния водоприемника, при выполнении данных работ, начиная с 2022 г. в отчетах Аналитического центра  (табл.5.5.2 “Информация по включению рекомендаций АЦ в Производственные программы Филиала” п.19) рекомендуется доустановка приборов КИА и интеграция существующей и доустановленной КИА в АСДК.

В 2022 году по договору от 12.07.2022 № 14-НИР-2022 “Разработка технических решений по обеспечению работоспособного состояния гидротехнических сооружений Загорской ГАЭС” разработаны технические решения по усилению низовых контрфорсов и устройству усиливающего блока бетонирования над проточной частью водоприемника, в том числе доустановка приборов КИА и интеграция существующей и доустановленной КИА в АСДК (1975.32-1.2).

В последующем выполнена доустановка приборов КИА в проточном тракте водовода № 6 (2 датчика ПСАС на низовом межблочном шве). При выполнении снятии показаний по установленным датчикам выявлено:

- 2 датчика ПСАС-М1-20Р (зав. №640 и №835), установленные в проточном тракте водоприемника А-2 (средний шов) являются не работоспособными (при снятии показаний датчики показали короткое замыкание);

- датчик ПСАС-40 (зав. №2258), установленный в проточном тракте водоприемника по оси агрегата А-6 (средний шов) является неработоспособным (при снятии показаний датчик показал короткое замыкание);

- при снятии показаний на отм 16,70 (абс отм 246.7м) с выводов кабеля датчика ПСАС-М1-28Р* (зав. №1499), установленного в проточном тракте водоприемника по оси агрегата А-6 (средний шов), выявлено, что датчик находится в неработоспособном состоянии (короткое замыкание).

    - Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Монтаж, наладка и интеграция в АСДК контрольно-измерительной аппаратуры в проточном тракте водоприемника Загорской ГАЭС. | Загорская гидроаккумулирующая электростанция (филиал ПАО «РусГидро»- «Загорская ГАЭС»), Российская Федерация, Московская область, г.о. Сергиево- Посадский, рп. Богородское, д.100 | Информационно-измерительная система контроля состояния ГТС, инв. № ЗГ00390 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Водоприемник относиться к особо опасным и технически сложным объектам (ГрК РФ Статья 48.1.).

1.5.1 Наличие следующих расходов по договору:

- непредвиденные расходы 3% на СМР.

    - Заказчик предоставляет подрядчику:

1.5.2.1. Следующие виды ресурсов на безвозмездной основе в потребном количестве на время оказания услуг:

- Электрическая энергия, напряжение 220 В, частота 50 Гц для электроинструмента и приборов освещения.

- Сжатый воздух, давление 8 кгс/см2 для пневмоинструмента.

- Площадка для разгрузки запасных частей и материалов.

1.5.2.2. Следующие виды услуг на безвозмездной основе:

- санитарно-гигиенические и бытовые условия;

- пожарную и сторожевую охрану.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № этапа | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительно-монтажные работы в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 1-3 | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Строительно-монтажные работы в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 5-6 |  |  |
|  | Пусконаладочные работы | В соответствии с программой пуско-наладочных работ |  |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № этапа | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительно-монтажные работы в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 1-3 | 01.07.2026 | 20.04.2027 |
|  | Строительно-монтажные работы в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 5-6 | 01.03.2027 | 05.10.2027 |
|  | Пусконаладочные работы | 05.04.2027 | 23.11.2027 |

Примечание.

Под этапами №№ 1, 2 табл. 3 указаны общие сроки выполнения СМР. Работы непосредственно в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 1-3 в 2026 году будут выполняться:

- ГА № 1 – с 01.07.2026 по 30.10.2026;

- ГА № 2 – с 17.11.2026 по 06.12.2026;

- ГА № 3 – с 12.08.2026 по 01.09.2026.

Сроки выполнения работ в проточной части водоприемника по осям ГА №№ 5, 6 в 2027 году будут определены годовым графиком ремонта гидроагрегатов на 2027 год и оформлены дополнительным соглашением к договору не позднее 30.10.2026 г.

  - Требования к качеству работ

    - Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Правила устройства электроустановок (7 издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утвержденные приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; - Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; - Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Федеральноый закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; - Экологическая политика ПАО «РусГидро» http://www.rushydro.ru/sustainable_development/environmental/ekologicheskaya-politika/. - СТО 70238424.27.140.035-2009 «Гидроэлектростанции. Мониторинг и оценка технического состояния гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. Нормы и требования» - СТО 70238424.27.140.025-2009 «Гидроэлектростанции. Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений. Метрологическое обеспечение и оценка технического состояния и работоспособности. Нормы и требования». - СТО17330282.27.140.004-2008 «Контрольно-измерительные системы и аппаратура гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования»; - Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденные приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 № 796. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | # Требования к выполнению строительно-монтажных работ | 1. Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с рабочей документацией 1975.37-34-001 Изм.0, Схемой Смещения отверстия при прокладке кабеля (Приложение № 2, № 5 к настоящим Техническим требованиям). 2. В ходе проведения монтажных работ должны быть обеспечены мероприятия по защитному заземлению металлических конструкций и элементов, защите от электромагнитных помех кабельных связей в соответствии с требованиями ПУЭ. 3. По завершению монтажных работ установленное оборудование должно иметь надписи диспетчерского наименования оборудования в соответствии с ГОСТ Р 56302-2014. 4. Все кабельные связи должны иметь маркировки в соответствии с обозначениями кабельного журнала и требований ПУЭ. 5. Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.). Маркировка кабелей и жил кабелей должна быть выполнена с применением специальных печатных (маркировочных) устройств, в установленном Заказчиком формате. Сохранность маркировки должна быть обеспечена на весь срок службы оборудования (СНИП 3-05-06-85). 6. Перед началом выполнения работ по разработке штраб для подключения установленной КИА Заказчиком выдаются схемы и фотографии с примерным местоположением датчиков. 7. При выполнении работ по разработке штраб вблизи установленной КИА необходимо использовать маломощные перфораторы и исключить по возможности ударные воздействия на арматуру, на которой установлены датчики. 8. Перед вскрытием клеммных коробок датчиков требуется выполнение изоляции штрабы от воды для исключения короткого замыкания при проверочном опросе датчиков. 9. При выполнении работ фиксировать точное расположение устанавливаемых датчиков и клеммных коробок(фото, схемы), со всеми необходимыми измерениями для составления исполнительной документации. 10. Порядок организации работ по коммутации датчиков после вскрытия существующих клеммных коробок: - снятие значения выходного сигнал датчиков (проверка работоспособности датчика персоналом Заказчика); - замер сопротивления изоляции кабеля; - подключение датчиков к кабелю в новой клеммной коробке; - снятие значения выходного сигнал датчика в машзале (отм.16,70 м)(проверка работоспособности датчика персоналом Заказчика); - закрепление бирок на жилах проводов с проектным номерам датчиков в машинном зале водоприемника; - —выполняется заполнение штрабы быстротвердеющей сухой смесью; 11. В случае отсутствия выходного сигнала от существующего датчика выполняется его замена в счет не предвиденных затрат. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | # Требования к выполнению пуско-наладочных работ | 1. Пуско-наладочные работы выполняются в соответствии с программой производства пусконаладочных работ 1975.37-34-001.ПНР (Приложение 4 к настоящим Техническим требованиям). 2. Для выполнения предварительных и приемочных испытаний не позднее 30 дней до даты начала 3 этапа работ по Договору Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу и методику испытаний, а также программу опытной эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем». 3. При проведении опытной эксплуатации данные с дополнительно установленной КИА должны поступать в ИДС БИНГ в виде численных значений в единицах измерения соответствующих контролируемым параметрам (смещениям или наклонам), на основании численных значений должны строиться графики наблюдений (по вертикали должны отображаться измеряемые значения, по горизонтали - время). 4. Опытную эксплуатацию можно считать успешно проведенной в случае бесперебойной передачи показаний с периодом опроса не менее 1 раза в сутки по всей новой КИА на протяжении всей опытной эксплуатации. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | 1. Пропуск на территорию объекта осуществляется в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» – «Загорская ГАЭС», утвержденном приказом Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» от 21.12.2021 № ЗГАЭС/83-1328 (Приложение № 7 к настоящим Техническим требованиям). 2. Все работы выполняются с соблюдением нарядно-допускной системы в соответствии с ГОСТ Р 72193-2025 «Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие электростанции. Гидротехнические сооружения. Гидросиловое и механическое оборудование.Правила организации безопасного обслуживания. 3. Допуск персонала подрядчика на территорию объекта в соответствии с требованиями Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества, утвержденную приказом ПАО «РусГидро» от 04.02.2022 № 82 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро». (Приложение № 8 к настоящим Техническим требованиям). 4. Письмо на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» выполнить по образцу (Приложение № 9 к настоящим Техническим требованиям). |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Организация производства работ | - Согласование с Заказчиком мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). - Разработка, согласование с Заказчиком проекта производства работ (далее - ППР). - До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик должен заключить договор с разработчиком проектной документации на осуществление Авторского надзора. Авторский надзор выполняется в соответствии с СП 11-110-99 и СП 246.1325800.2016. Стоимость авторского надзора включается в смету затрат (в соответствии с методикой определения стоимости 04.08.2020 г. № 421/пр с учетом изменений и дополнений). 4. Образовавшиеся в процессе выполнения работ отходы Подрядчик временно накапливает в месте производства работ в соответствии с санитарными требованиями и требованиями в области охраны окружающей среды к накоплению отходов, установленными законодательством Российской Федерации, а также требованиями, установленными локальной нормативной документацией в области обращения с отходами Заказчика (инструкциями, положениями и др.). 5. По окончании работ Подрядчик перемещает временно накопленные на месте производства работ отходы в указанные Заказчиком места накопления отходов на его территории. 6. Не допускается накопление отходов сверх объема, который вмещает место накопления отходов. 7. Персонал Подрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Заказчиком площадки производства работ. 8. Журналы производства работ (общий и специальные) должны заполняться ежедневно. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Особые указания по допуску подрядчика | Допуск на работы выдается в соответствии с Годовым графиком ремонта гидроагрегатов Загорской ГАЭС (предоставляется подрядчику по запросу) |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | 1. Все используемые для работ материалы должны быть сертифицированы и иметь подтверждающие документы. 2. Закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место производства работ производится согласно рабочей документации 1975.37-34-001.СО «Спецификация оборудования, изделий и материалов» (Приложение № 3 к настоящим Техническим требованиям). 3. Оборудование, материалы и изделия, указанные в рабочей документации 1975.37-34-001.СО «Спецификация оборудования, изделий и материалов» могут быть заменены на эквивалентные. Параметры, определяющие эквивалентность продукции, указаны в п. 1.3.2 таблицы 4 настоящих Технических требований. 4. Предложения по применению материалов, оборудования конструкций и комплектующих эквивалентов могут быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты выдачи рабочей документации со штампом «в производство работ». 5. В случае, если применение Подрядчиком эквивалентных материалов будет согласовано и потребует внесения изменений в проектную/рабочую документацию, такие изменения также производятся за счет Подрядчика. 6. Заменяемое по согласованию с Заказчиком эквивалентное оборудование должно иметь сервисный центр на территории РФ. 7. Микроэлектроника планируемых к использованию средств измерений (СИ) должна быть разработана с учетом п. 4.10.4.4. Технической политики ПАО "РусГидро". 8. Сроком службы СИ должен составлять не менее 10 лет. 9. Приобретаемые Подрядчиком для монтажа СИ, отечественного и зарубежного производства, должны быть внесены в государственный реестр СИ (Федеральный Информационный Фонд) Российской Федерации и иметь первичную поверку, независимо от сферы регулирования. 10. Дата изготовления на момент монтажа СИ не должна превышать одного года, а дата следующей поверки СИ не должна быть ранее, чем половина срока межповерочного интервала. 11. Метрологическое обеспечение должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002. Метрологическое обеспечение должно распространяться на средства измерений, измерительные каналы вывода аналоговых величин. Указанные в проекте средства измерения должны быть внесены в Федеральный Информационный Фонд, шкалы их должны быть выражены в единицах величин международной системы единиц. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
| - ‍ | Требования к эквивалентности материалов, оборудования и изделий | 1. Эквивалент многоканального программируемого терминала МПТ-3-72 должен иметь следующие параметры: - габаритные размеры 760 х 600 х 210; - цифровой выход RS-485; - степень защиты — не менее IP65. 2. Эквивалент коммутационного шкафа с ручным коммутатором КШ-2-24 должен иметь следующие параметры: - количество измерительных каналов, не менее 24; - цифровой выход RS-485; - степень защиты — не менее IP65. 3. Эквивалент преобразователя силы арматурный измерительный струнный модифицированный ПСАС-М1-28Р* должен иметь следующие параметры: - габаритные размеры — 610х42х65; - диаметр арматурного стержня, мм - не менее 28; - длина выходного кабеля, м – не менее 0.5; - масса, кг — не более 4; -диапазоны измерений усилий, кН от -30 до +240; -пределы допускаемой приведённой погрешности преобразований усилий, % ±2; -диапазон измерений температуры, °С от -30 до +130; -пределы допускаемой приведённой погрешности измерений температур, % ±4. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - ‍ | Требования к контролю качества работ | Контроль качества работ выполняется в соответствии с Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468). |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | 1. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов, оборудования, изделий и запасных частей. 2. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе реализации и включает: - проверку наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - проверку комплектности поставляемых материалов; - проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, представлены в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.201 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 3. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. 4. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение не допускается. |  | Согласие с требованием | - |  |  |
| 1. 5. | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |  | -//- | -//- |  |
| ‍1.5.1. | Требования к квалификации | 1. Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля должен быть зарегистрирован и иметь идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства. 2. Работники выполняющие работы на высоте должны быть обучены правилам безопасного выполнения работ на высоте и иметь соответствующие удостоверения согласно приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | 1. Работы выполняются в соответствии с требованиями следующей нормативно-технической документации: - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 15.12.2020 № 903н); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н); - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; - Приказ Минтруда России № 902н от 15 декабря 2020 Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» ч.1,2. 2. Все работники, руководители и специалисты должны быть обеспечены своим работодателем средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми нормами, утвержденными приказом Минтруда Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств». При выполнении работ персонал должен применять СИЗ в обязательном порядке без исключений. |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Результат работ | Монтаж и прокладка кабельных линий контрольно-измерительной аппаратуры в проточном тракте водоприёмника для контроля деформаций и напряжений фундаментной плиты. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| - ‍ | Порядок приемки результатов строительно-монтажных работ | Приемка результатов строительно-монтажных работ производится в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к настоящим Техническим требованиям). |  |  |  |  |  |
|  | Порядок приемки результатов пусконаладочных работ | Приёмка оборудования пускового комплекса в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021. "Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" производится в следующем порядке: 1. После окончания пуско-наладочных работ, но не позднее чем за 2 месяца до окончания срока выполнения работ, указанного в табл. 3, стороны приступают к проведению предварительных испытаний в соответствии с утверждённой программой и методикой испытаний. 2. По результатам проведения предварительных испытаний оформляется акт о приемке АСО доп. КИА в проточном тракте водоприемника в опытную эксплуатацию. 3. Опытная эксплуатация АСО доп. КИА в проточном тракте водоприемника проводится в соответствии с программой опытной эксплуатации продолжительностью не менее 1 месяца. 4. По результатам успешного прохождения опытной эксплуатации оформляется Акт о готовности к приемочным испытаниям. 5. Приемка пускового комплекса АСО КИА в проточном тракте водоприемника в промышленную эксплуатацию производится после завершения приемочных испытаний и оформляется Актом о приемке в постоянную эксплуатацию. |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к составу документации, передаваемой Заказчику по окончании работ | 1. Исполнительная документация на выполненные строительно-монтажные работы оформляется в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652). 2. Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам оформляется в соответствии с "ВСН 123-90. Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам" (утв. Минмонтажспецстроем СССР 24.12.1990). 3. Эксплуатационная документация на готовые изделия, используемые в АСО доп. КИА, должна быть оформлена в соответствии ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД. Эксплуатационные документы». 4. Подрядчик должен представить Заказчику приемо-сдаточную, эксплуатационную и исполнительную документацию в составе: - исполнительные схемы и акты скрытых работ; - специальные и общий журналы работ; - сертификаты на материалы на соответствие законодательным требованиям безопасности и качества; - акты завершения СМР, ПНР; - руководства по эксплуатации и паспорта; - описание, спецификацию технических средств; - инструкция по эксплуатации; - ведомость комплекта специального инструмента, принадлежностей и комплектующих; - ведомость эксплуатационных документов; -комплекты исполнительных принципиальных и монтажных схем; - протоколы наладки и испытаний; - кабельные журналы; расчет численности и квалификации персонала, трудозатрат необходимых для проведения регламентного обслуживания. - требования к регламентному обслуживанию (объемы, нормы, периодичность, квалификация персонала, перечень необходимых материалов, инструментов и приспособлений). По средствам измерений (СИ): - заводской паспорт; свидетельство о поверке, либо отметку в паспорте о первичной поверке, с давностью не более половины межповерочного интервала или не более одного года, в зависимости, что наступит раньше; свидетельство об утверждении типа СИ, описание типа СИ; описания, руководство по эксплуатации и настройке; схемы электрических соединений; методику поверки СИ; программу первичной аттестации информационно-измерительных каналов ИИК), протокол аттестации ИИК. 5. Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке или иметь заверенный перевод. 6. Документация должна быть передана Заказчику на бумажных носителях (в количестве 2-х экземпляров), скан-копии в соответствии с бумажными экземплярами с наличием всех дат, подписей и печатей в формате PDF (в количестве 1-го экземпляра) на электронном носителе, а также в редактируемых форматах DWG, VSD, Office Open XML (DOCX, XLSX) совместимых с Autocad 2016, Microsoft Visio 2010, Word 2010, Excel 2010, соответственно. В случае применения в DWG чертежах шрифтов, отсутствующих в стандартном пакете Autocad 2016, необходимо также предоставить файлы используемых шрифтов. |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок гарантии на результаты работ | Срок гарантии на результаты работ распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, в течении 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ. |  | Согласие с требованием | - |  |  |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  | Согласие с требованием | ### - |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе проведения закупки

3.1.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, содержащего не более семи знаков после запятой).

3.1.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются».

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении №6 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных).

4.1.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.3. В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% и предельная стоимость на: Разработку программы и методики испытаний, а также программы опытной эксплуатации, проведение испытаний во время опытной эксплуатации (не менее месяца), конфигурирование компонентов и экранных форм для интеграции в АСДК, затраты на пусконаладочные работы.

4.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.2.1. При согласовании локально-сметного расчета испытания во время опытной эксплуатации (не менее месяца), конфигурирование компонентов и экранных форм для интеграции в АСДК на основании согласованной программы и методики испытаний и в случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 6 к настоящим Техническим требованиям, с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам процедуры (п. 4.1.1).

Приложения

Приложение № 1: Ведомость объемов работ.

Приложение № 2: Рабочая документация 1975.37-34-001.Изм.0.

Приложение № 3: Спецификация оборудования, изделий и материалов лист 1975.37-34-001.СО, Рабочая документация 1975.37-34-001.Изм.0

Приложение № 4: Программа производства пусконаладочных работ 1975.37-34-001.ПНР

Приложение № 5: Схема. Смещение отверстия при прокладке кабеля.

Приложение № 6: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.

Приложение № 7: Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Приложение № 8: Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 № 300 «Об утверждении Регламента процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»

Приложение № 9: Образец письма на допуск персонала подрядных организаций для производства работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

Приложение № 10: Порядок представления и согласования исполнительной документации на выполненные работы при реализации инвестиционных проектов в ходе строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов Группы РусГидро

Приложение № 11: Сметная документация