Техническое задание

на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области

Москва 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Акционерное общество (АО) «Почта России» в лице УФПС Московской области |
| 2 | Исполнитель | Юридическое или физическое лицо, которое обязуется оказать Услуги Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного оказания Услуг. |
| 3 | Стороны | Исполнитель и Заказчик |
| 4 | Услуга | Эксплуатация и техническое обслуживание центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области |
| 5 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 6 | Объект | Автотранспортное подразделение УФПС Московской области - объект недвижимого имущества, состоящий из зданий и сооружений административного и производственного назначения, находящийся на балансе УФПС Московской области, расположенный по адресу: г. Москва, Мрузовский переулок, д. 12. |
| 7 | ТЗ | Техническое задание |
| 8 | ПТО | Плановое техническое обслуживание |
| 9 | ХВС | Холодное водоснабжение |
| 10 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 11 | ТС | Теплоснабжение |
| 12 | ГОСТ | Государственный общесоюзный стандарт |
| 13 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 14 | ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| 15 | КИП | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| 16 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 17 | СП | Свод правил |
| 18 | ПАО «МОЭК» | Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» |
| 19 | Персонал | Специалисты, задействованные Исполнителем при оказании Услуг |
| 20 | Отчетный период | Календарный месяц |

2.	НАИМЕНОВАНИЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Оказание услуг  по эксплуатации и техническому обслуживанию  центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области, являющимся предприятием с непрерывным, круглосуточным производственным процессом, направлено на круглосуточную эксплуатацию и обеспечение штатного функционирования ЦТП, трубопроводов систем ТС и ГВС, поддержание в исправном состоянии, сохранение параметров и надежности, а также исправности оборудования, в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, в целях обеспечения теплом зданий в осенний, зимний и весенний периоды для соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений. Выполнение вышеуказанных Услуг необходимо в целях обеспечения теплоснабжением административных и производственных помещений Заказчика, в осенний, зимний и весенний периоды, для осуществления им в полном объеме своей хозяйственной деятельности.

  - Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области – мероприятия, включающие комплекс Услуг по эксплуатации ЦТП, ТС и ГВС и поддержанию исправного состояния и заданных параметров и режимов работы его инженерно-технических систем, сетей и оборудования, проводимые систематически, принудительно через установленные периоды. Перечень инженерного оборудования ЦТП, систем ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию, указаны в Приложении №1 к Техническому заданию, перечень Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию ЦТП, ТС и ГВС указан в Приложении №3 к Техническому заданию и включают в себя:

-  ЕТО предусматривает круглосуточную эксплуатацию Центрального теплового пункта, в целях обеспечения теплоснабжением Объекта Заказчика, визуальный осмотр инженерной инфраструктуры ЦТП и систем ТС, ГВС, проводится оперативное устранение неисправностей на оборудовании и трубопроводах, чистка, обтяжка, регулировка, добавление смазки и др. расходных материалов, замена быстроизнашивающихся и легкозаменяемых деталей, и т.п. Потребность в этих работах выявляется при проведении периодических (ежедневных, еженедельных и ежемесячных) осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики, а также по отдельным заявкам  Заказчика, в заявке указывается срок устранения неисправности или выполнения ремонтно-восстановительных работ, направляется на электронную почту Исполнителя. Исполнитель ответным письмом подтверждает дату устранения неисправности (кроме аварийных случаев), в случае необходимости переноса срока устранения или выполнения ремонтно-восстановительных работ Исполнитель ответным письмом указывает причины переноса срока и время устранения неисправностей. В состав ЕТО входят также аварийное обслуживание (согласно п. 5 ТЗ, состав ЕТО по каждому разделу), проводится круглосуточное оперативное устранение аварийных ситуаций на оборудовании и трубопроводах, системах теплового, горячего водоснабжения;

-   ПТО проводится через установленные интервалы времени, независимо от состояния, установки или инженерной системы с осуществлением настройки и регулировки, текущего ремонта, ремонта или замены пришедших в негодность элементов, которые имеют признаки повреждения или рассматриваются как исчерпавшие предусмотренный срок службы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1. Начало оказания Услуг: с даты подписания Акта приема-передачи инженерной инфраструктуры ЦТП, ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию (Приложение № 4 к Техническому заданию), но не ранее 01.09.2026 г.

4.2. Срок оказания Услуг: 9 (девять) месяцев с даты начала оказания услуг.

4.3. Место оказания Услуг: г. Москва, Мрузовский переулок, д. 12.

4.4. Характеристика объекта:

| № п/п | Наименование зданий, сооружений/ Инв. № | Место нахождения | Описание | Инженерные системы, подлежащие эксплуатации и обслуживанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Административно-производственное здание 03902800000318 | г. Москва, Мрузовский переулок, д. 12, стр.1. | кирпичное 3-х этажные здание, 1930г. постройки, 11 540 м2 | Центральный тепловой пункт (ЦТП), трубопроводы и оборудование системы теплоснабжения (ТС), трубопроводы и оборудование системы горячего водоснабжения (ГВС). |
| 2 | Административно-производственное здание 03902800000319 | г. Москва, Мрузовский переулок, д. 12, стр2. | кирпичное 1 этажное здание, 1983г. постройки, 25,5 м2 | Трубопроводы и оборудование системы теплоснабжения (ТС) |
| 3 | Административно-производственное здание 03902800000321 | г. Москва, Мрузовский переулок, д. 12, стр.3 | кирпичное 1 этажное здание, 1983г. постройки, 38,7 м2 | Трубопроводы и оборудование системы теплоснабжения (ТС) |

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

5.1   Перечень оказываемых Услуг

5.1.1. Круглосуточная эксплуатация ЦТП, управление режимами функционирования трубопроводных сетей и систем ТС и ГВС, контроль работоспособности и техническое обслуживание всего оборудования, в том числе:

- проведение ежедневных осмотров инженерной инфраструктуры ЦТП и систем ТС и ГВС, регулировка параметров работы средств автоматики, устранение отказов (аварий) и нарушений в работе инженерных систем, устранение мелких неисправностей или по полученным заявкам о неисправностях (порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания);

- ведение необходимой технической документации ЦТП;

- обеспечение необходимых параметров сетевой воды, поступающей на

тепло потребляющие  установки и обратной сетевой воды, возвращаемой ими в тепловую сеть;

- контроль показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем ГВС;

- проверка электрооборудования ЦТП, запорной арматуры, насосного оборудования и приборов автоматики их управления;

- переключение работающих электронасосов на резервные.

Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

Подробный Перечень Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области, указан в Приложении №3   к Техническому заданию

5.1.2. Периодическое техническое обслуживание (ПТО) всего оборудования ЦТП, трубопроводных сетей и систем ТС и ГВС комплекса зданий автотранспортного подразделения УФПС Московской области, в том числе:

- тепловых вводов узлов учета тепловой энергии, трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры, запорно-регулирующих клапанов;

- циркуляционных насосных агрегатов и электродвигателей, водомерных узлов, фильтров и грязевиков, отопительных радиаторов и калориферов;

- электропроводки, электроустановочных изделий и приборов освещения помещений ЦТП, электрощитов и шкафов автоматики;

- пускорегулирующей аппаратуры, средств автоматики управления насосным

оборудованием и контрольно – измерительных приборов;

- автоматизированного узла подпитки системы ТС.

- устранение выявленных при осмотре или по полученным заявкам неисправностей

(порядок направления и исполнения заявок указан в п. 3.2. Технического задания),

протечек и разгерметизации стыков трубопроводов, регулировка системы ТС и

оборудования;

- устранение аварийных ситуаций;

- осуществлять контроль расходования тепла и ГВС. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов, незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов указан в Приложении №2 к Техническому заданию.

Перечень Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области, указан в Приложении №3 к Техническому заданию.

5.2. Обязанности Исполнителя.

Исполнитель обязан:

5.2.1. Осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание инженерного оборудования ЦТП, систем ТС и ГВС Объекта, указанных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, в соответствии с Перечнем Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию) и условиями настоящего Технического задания.

При этом на Объекте Заказчика должны обеспечиваться безотказная круглосуточная работа оборудования ЦТП, систем теплоснабжения зданий и ГВС, соблюдение нормальных санитарно-гигиенических условий, поддержание температурно-влажностного режима помещений, сохранения степени благоустройства зданий.

5.2.2. Организовать круглосуточное (дежурный персонал) управление режимами работоспособности всего оборудования, находящегося в помещениях ЦТП и теплосети зданий Объекта. Обеспечить соответствующий контроль работоспособности систем, оборудования и их техническое обслуживание, своевременный ремонт, устранение неисправностей и аварий.

5.2.3. При оказании Услуг Исполнитель должен обеспечить достаточное количество ЗИП и расходных материалов необходимых для оказания Услуг, в соответствии с Перечнем оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию), а также запасных деталей и комплектующих, которые при необходимости Исполнитель должен будет заменить в течение 10 часов после выхода из строя.

5.2.4. Задействовать при оказании Услуг на Объекте Заказчика, специалистов (Персонал) официально трудоустроенных в организации Исполнителя, согласно установленным законодательством Российской Федерации нормам и нормативными правовым актам города Москвы.

5.2.5. Обеспечить оказание Услуг на Объекте Заказчика, в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих организационные и технические требования к эксплуатации инженерных систем.

5.2.6. При оказании Услуг на Объекте Заказчика, обеспечить соблюдение, задействованными специалистами, требований пожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, а также безопасные условия для жизнедеятельности сотрудников и работников Заказчика.

5.2.7. Иметь собственную аварийную службу с круглосуточной диспетчеризацией текущих и аварийных заявок для их последующего исполнения персоналом Исполнителя (сантехниками, теплотехниками и электриками). Обеспечить Заказчика постоянной устойчивой диспетчерской связью в рабочее и нерабочее время, выходные и праздничные дни.

5.2.8. Осуществлять постоянный контроль за ходом и качеством оказания Услуг. Применяемая система контроля качества оказываемых Услуг должна соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.2.9. Выполнять требования Заказчика, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов при осуществлении контроля за ходом и качеством оказания Услуг.

5.2.10. Оплачивать выставленные надзорными органами штрафы, по основаниям, связанным с оказанием Услуг ненадлежащего качества или несвоевременным оказанием Услуг и/или в результате виновных действий Персонала Исполнителя.

5.2.11. Нести полную ответственность за допуск к оказанию Услуг, специалистов с соответствующей квалификацией и опытом.

5.2.12. Осуществлять планово-предупредительные осмотры и ремонты инженерного оборудования ЦТП и сети трубопроводов ТС и ГВС Объекта. Вести необходимую техническую документацию по эксплуатации и обслуживанию ЦТП.

5.2.13. При оказании Услуг выполнять требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

5.2.14. При сбоях или отказах в функционировании системы ТС и ГВС на Объекте Заказчика, а также в других случаях, требующих вмешательства Персонала Исполнителя (устранение мелких неисправностей и поломок), Исполнитель обеспечивает выезд Персонала на объект, присутствие Персонала на объекте, а также полное устранение причин сбоя или отказа в течение 1,5 (полутора) часов после получения заявки от Заказчика (по устранению мелких неисправностей и поломок – в течение одного дня).

5.2.15. Обеспечить содержание и уборку зоны оказания Услуг и прилегающей непосредственно к ней территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

5.2.16. Обеспечить ведение необходимой технической документации на Объекте, предоставлять по требованию Заказчика отчеты о состоянии инженерных систем ТС, ГВС Объекта в целом.

5.2.17. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, Услуги по восстановлению работоспособности осуществляются за счет Исполнителя.

5.2.18. Если в результате оказания Услуг Исполнителем было повреждено оборудование или имущество Заказчика (или имущество третьих лиц, принятое Заказчиком на хранение), то Исполнитель обязан возместить нанесенный ущерб.

5.2.19. До начала оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику следующую информацию:

- о лицах, ответственных за оказание Услуг на Объекте, с указанием представляемых им полномочий и номерами телефонов;

- о руководителе Исполнителя с номером телефона для оперативной (экстренной) связи;

- в течении 2 (двух) рабочих дней предоставить список Персонала для согласования, который будет задействован при оказании Услуг на Объекте, с указанием паспортных данных и разрешений на работу (в случае привлечения граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации). При изменении состава Персонала Исполнитель обязан не менее, чем за 2 (два) дня уведомить об этом Заказчика.

5.2.20.  Требования к Персоналу:

- Персонал должен соблюдать противопожарный режим, установленный на Объекте Заказчика;

- Персонал при оказании Услуг на Объекте должен соблюдать нормы и правила техники безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности. Ответственность за соблюдение Персоналом указанных норм и правил несет Исполнитель. Инструкции по технике безопасности на объекте разрабатывает Исполнитель;

- Персонал должен иметь необходимую квалификацию для оказания Услуг, а также необходимые допуски и разрешения для их оказания;

- Персонал должен быть обеспечен Исполнителем спецодеждой, инвентарем, инструментом, а также другими средствами, необходимыми для оказания Услуг;

- Персонал при оказании Услуг на Объекте должен находиться в спецодежде и иметь при себе исправные необходимые средства защиты (органов дыхания, зрения и т.д.);

- Персонал не должен иметь медицинских противопоказаний, препятствующих оказанию Услуг.

5.2.21. При техническом обслуживании:

- проводить контроль над работой оборудования, трубопроводов и арматуры;

- обеспечить необходимые параметры сетевой воды, поступающей на теплопотребляющие установки и обратной сетевой воды, возвращаемой ими в тепловую сеть;

- регулировать отпуск тепловой энергии на отопительные нужды в зависимости от метеоусловий, а также на нужды водоснабжения в соответствии с СНиП;

- обеспечить надежную и экономичную работу всего оборудования ЦТП;

- поддерживать в работоспособном состоянии средства контроля, учета и регулирования, укомплектовывать ЦТП КИП, прошедшими Госповерку, в т.ч. манометрами, термометрами (просроченные приборы должны быть заменены поверенными приборами).

- оказание Услуг производятся круглосуточно в рабочие, выходные, праздничные дни из материалов, запчастей и комплектующих Исполнителя.

- Исполнитель во исполнение Договора в случае необходимости, производит согласование и сдачу выполненных Услуг органам государственного надзора (получение Акта готовности и др.)

- производить огневые работы на системах горячего, холодного, пожарного водоснабжения, отопления в пределах наружных стен ЦТП по оформленным нарядам-допускам на выполнение огневых работ на временных местах (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

- производить Услуги по восстановлению окраски и утеплению трубопроводов;

- соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, нести ответственность за их соблюдение в период выполнения Договора;

- контролировать параметры и производить записи в оперативный журнал.

- не захламлять, не использовать для хранения посторонних предметов помещения Заказчика.

- производить замену перегоревшего освещения внутри ЦТП (с заменой лампочек, дросселей, стартеров, колпаков, выключателей и т.д.).

- сообщать Заказчику, а также соответствующим муниципальным службам (пожарная охрана, полиция, скорая медицинская помощь, служба спасения, Мосэнерго и т.п. после уведомления руководства Заказчика) о возникновении (угрозе возникновения) нештатных аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимать действенные меры к их устранению.

- ежемесячно осуществлять контроль расходования тепла, водоснабжения. Контролировать работу приборов учета. В случае выявления недостатков в работе приборов незамедлительно сообщать о необходимости их ремонта или замены Заказчику.

- услуги выполнять своим инструментом, приспособлениями, материалом, комплектующими, на своём оборудовании.

- записывать все Услуги, осуществляемые оперативно-ремонтным персоналом Исполнителя в оперативный журнал, который ведет Исполнитель.

Исполнитель обязан иметь и вести техническую и эксплуатационную документацию:

- оперативный журнал;

- приказ о назначении ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ЦТП;

- распоряжение о наделении ответственных лиц правом выдачи нарядов, распоряжений, допусков;

- журнал учета проверки знаний «Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»;

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- журнал вводного инструктажа по охране труда;

- журнал учета и содержания средств защиты;

- журнал дефектов и неполадок теплового оборудования;

- журнал учета работ на теплоустановках и тепловых сетях по нарядам и распоряжениям;

- журнал учета противоаварийных тренировок;

- режимная карта работы оборудования;

- температурный и гидравлический график центрального регулирования системы теплоснабжения;

- принципиальные (оперативные) схемы технологического оборудования ЦТП;

- оперативная схема внутридворовой (разводящей) тепловой сети;

- однолинейная схема электрооборудования;

- однолинейная схема автоматизации ЦТП;

- инструкция по эксплуатации ЦТП;

- инструкция о мерах пожарной безопасности в ЦТП;

- инструкцию по оказанию первой (доврачебной) помощи при несчастных случаях;

- инструкция по эксплуатации автоматики;

- инструкция по производству переключений;

- инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции ЦТП;

- производственная инструкция рабочих профессии которых осуществляют обслуживание ЦТП

- инструкция по охране труда для рабочих профессии которых осуществляют обслуживание ЦТП

- копии удостоверений лиц, допущенных к работам по организации эксплуатации и оказании Услуг на ЦТП в т. ч. и электробезопасности в соответствии с ПУЭ;

- принципиальная (оперативная) схема технологического оборудования ЦТП;

- при отсутствии документов из вышеперечисленных, Исполнитель обязан их оформить в установленном порядке и предоставить их Заказчику;

- производить подготовку к гос. поверке, сдачу на очередную гос. поверку приборов учета расхода тепловой энергии абонента (в т.ч. со счетчиками воды), и установку приборов после гос. поверки с заменых прокладок;

- получение актов повторного допуска в эксплуатацию узлов учета расхода тепловой энергии;

- ежемесячно составлять отчетную ведомость за потребленное тепло и теплоноситель (распечатка с принтера) в 3 (трех) экземплярах и отдавать в теплоснабжающую организацию (согласно графика). За не сдачу, за не своевременную сдачу Протоколов учета тепловой энергии и теплоносителя, Исполнитель несет ответственность перед Теплоснабжающей организацией в т.ч. и за штрафные санкции, предъявленные Заказчику по вине Исполнителя (Исполнитель обязан компенсировать все затраты, понесенные Заказчиком). Подписанные теплоснабжающей организацией отчетные ведомости предоставлять Заказчику в течении 2-х рабочих дней после подписания;

- содержать представленные Заказчиком помещения, оборудование, трубопроводы, арматуру и имущество в исправном состоянии, не допускать их порчу, повреждение, кражу, ежедневно производить уборку;

5.3. Взаимодействие Заказчика и Исполнителя

5.3.1. В целях осуществления взаимодействия с Исполнителем Заказчик назначает лиц, которые полномочны от имени Заказчика осуществлять проверки и оценивать качество оказываемых Исполнителем Услуг по Договору и письменно извещает об этом Исполнителя.

5.3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку оказания Услуг Исполнителем в любое время путем периодического осмотра Объекта и оборудования.

5.3.3. В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества   оказания Услуг, несоблюдения сроков оказания Услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

5.3.4. Исполнитель обеспечивает соответствие вновь установленного оборудования внутренним системам сетей теплоснабжения и водоснабжения, условиям эксплуатации и существующим нагрузкам Объекта.

5.3.5. Устранение недостатков, выявленных в ходе ПТО производится Исполнителем в сроки, указанные в Приложение №5 Технического задания.

5.3.6. Во всех случаях, когда выполнение Исполнителем каких-либо из своих обязательств обусловлено получением предварительного согласия или одобрения Заказчика, такое письменное согласие или отказ в его предоставлении должны быть даны Заказчиком не менее чем за одни сутки до начала исполнения обязательств Исполнителем.

5.3.7. В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

5.3.8. Исполнитель обязуется письменно согласовывать с Заказчиком работы, связанные с необходимостью отключения каких-либо инженерных систем не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала выполнения этих работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых инженерных систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе Объекта (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

5.3.9. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора обязан направить на авторизированный адрес электронной почты Заказчика официальное письмо о допуске на Объект привлекаемых сотрудников с указанием их паспортных данных и список автотранспорта. Допуск на Объект осуществляется только согласованного персонала Исполнителя.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

6.1. Требования к качеству оказываемых Услуг

Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 08 июля 2002 г. №204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»;

- Приказа Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 года №903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Приказа Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479;

- СП 255.1325800.2016 «Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНИП 2.04.01-85*»;

- ГОСТ 31937-2024. «Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

6.2. Условия оказания Услуг

Оказание Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области должно осуществляться круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

6.3. Требования к безопасности

6.3.1. Вся полнота ответственности при оказании Услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

6.3.2. Услуги должны оказываться Исполнителем при соблюдении Постановления Правительства РФ от 26.02.2022 N 255 «О разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»:

6.3.3. Ответственность за пожарную безопасность на Объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несет персонально руководитель организации, оказывающий Услуги по эксплуатации и ЦТП или лицо его замещающее.

6.3.4. Перед началом оказания Услуг Исполнитель для своих работников обязан провести инструктаж о методах оказания Услуг, их последовательности, применении необходимых средств индивидуальной защиты.

6.3.5. Безопасность оказываемых Услуг должна обеспечиваться в соответствии с:

- Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»;

- СП 255.1325800.2016 Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения;

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6.3.6.  В случаях, если Исполнитель своими силами не может устранить нештатную (аварийную) ситуацию, он обязан немедленно информировать аварийные и прочие специализированные городские или федеральные службы, в функции или обязанности которых входит соответствующее реагирование на возникшую аварийную ситуацию.

Допуск персонала Исполнителя на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

6.4. Условия сдачи-приемки услуг

Исполнитель ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, а также отчетные материалы, указанные в п. 6.6 Технического задания.

Приемка Услуг осуществляется Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком подписанного Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных Услуг и отчетных материалов. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком проводится экспертиза оказываемых Услуг. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Техническом задании. При этом принимается одно из решений:

- Услуги оказаны в соответствии с условиями Технического задания, Заказчик не имеет замечаний к оказанным Услугам. Фактом оказания Услуг является Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, подписанный обеими Сторонами;

- Услуги оказаны с нарушением условий Технического задания. Заказчик направляет Исполнителю Акт о выявленных недостатках и устанавливает срок для устранения Исполнителем выявленных замечаний/недостатков. Акт подписывается Сторонами после устранения Исполнителем замечаний, выявленных Заказчиком;

- Услуги не оказаны или оказаны Исполнителем с ненадлежащим качеством, с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. В указанном случае Услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг.

6.5 Требования к передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода Исполнитель оформляет, подписывает и удостоверяет печатью в 2 (двух) экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных Услуг вместе с приложенным к нему отчетом в 2 (двух) экземплярах Исполнителя об оказанных Услугах (с обязательным указанием даты и времени оказания Услуг, перечня оказанных Услуг, должности, Ф.И.О и подписи работников, осуществлявших оказание Услуг со стороны Исполнителя) и направляет Заказчику.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Исполнитель гарантирует качество оказанных Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания Услуг определенного вида.

7.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к выполнению Услуг данного вида, а также в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к качеству Услуг данного вида.

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке оказанных Услуг.

7.4. Срок действия гарантии на установленные в процессе эксплуатации и технического обслуживания, материалы, оборудование и запасные части должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя материалов, оборудования и запасных частей, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приёмки оказанных Услуг.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрены.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| №1 | Перечень инженерного оборудования ЦТП, систем ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию | 13 |
| №2 | Перечень оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов необходимых для оказания Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта УФПС Московской области. | 15 |
| №3 | Перечень Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области | 17 |
| №4 | Форма. Акт приема-передачи инженерной инфраструктуры ЦТП, ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию | 22 |
| №5 | Акт о выявленных недостатках при оказание Услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области | 23 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

инженерного оборудования ЦТП, систем ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию

| № | Наименование | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регулирующий клапан (АРГОНАВТ), Ду 50мм, Kvs=25 | 1 |
| 2 | Клапан запорно-регулирующий ГВС (ЕЛПРОМ - ТЕТЕВЕН) – Ду 50мм (1986 г.в.) | 1 |
| 3 | Клапан запорно-регулирующий центрального отопления (ЕЛПРОМ - ТЕТЕВЕН) – Ду 50мм (1976 г.в.) | 1 |
| 4 | Датчик перепада давления (ДЕМ-202-1-01-2) | 1 |
| 5 | Задвижки клиновые Ду 200мм | 4 |
| 6 | Задвижки клиновые Ду 150мм | 16 |
| 7 | Задвижки клиновые Ду 100мм | 20 |
| 8 | Задвижки клиновые Ду 80мм | 8 |
| 9 | Задвижки клиновые Ду 50мм | 6 |
| 10 | Краны шаровые Ду 40мм | 4 |
| 11 | Кран шаровой Ду 25 мм | 50 |
| 12 | Кран шаровый Ду3/4" | 40 |
| 13 | Соленойдный клапан подпитки | 1 |
| 14 | Водомер горячей воды Ду 40мм | 1 |
| 15 | Водомер подпиточной линии Ду 20мм | 1 |
| 16 | Фильтр косой – Ду 20мм | 1 |
| 17 | Фильтр (ФМФ) – Ду 25мм | 2 |
| 18 | Расширительный мембранный бак (Reflex) – 300 L | 1 |
| 19 | Грязевик абонентский Ду150мм | 2 |
| 20 | Манометры | 25 |
| 21 | Спиртовые и биметаллические термометры | 19 |
| 22 | Обратный клапан Ду 25мм | 2 |
| 23 | Предохранительный клапан Ду 25мм | 1 |
| 24 | Обратный клапан Ду 150мм | 2 |
| 25 | Обратный клапан Ду 100мм | 1 |
| 26 | Обратный клапан Ду 50мм | 1 |
| 27 | Насос (моноблочный) циркуляции системы отопления (Calpeda) – n=2900об/мин; N=7,5кВт; Q=81м3/ч; Нmax=38.5м. | 2 |
| 28 | Насос (моноблочный) циркуляции системы ГВС (Calpeda) – n=2900об/мин; N=7,5кВт; Q=81м3/ч; Нmax=38.5м. | 1 |
| 29 | Вибровставка Ду 100мм | 1 |
| 30 | Сбросники воздуха 3/4" | 20 |
| 31 | Сбросники воздуха 1/2" | 30 |
| 32 | Сбросники воздуха Ду 25мм | 6 |
| 33 | Сбросники воздуха Ду 32мм | 2 |
| 34 | Циркуляционный насос подпитки | 2 |
| 35 | Тепло вычислитель учета тепловой энергии – КМ-5 | 1 |
| 36 | Преобразователь первичных сигналов ППС-5 | 1 |
| 37 | Адаптер периферии АП-5 | 1 |
| 38 | КТПТР-01-100П | 2 |
| 39 | Трубопровод Ду 200мм | 64 |
| 40 | Трубопровод Ду 150мм | 146 |
| 41 | Трубопровод Ду 100мм | 200 |
| 42 | Трубопровод Ду 80мм | 250 |
| 43 | Трубопровод Ду 50мм | 150 |
| 44 | Трубопровод Ду 25мм | 200 |
| 45 | Трубопровод Ду 3/4" | 70 |
| 46 | Трубопровод Ду 1/2" | 50 |
| 47 | Трубопровод Ду 100мм (чугун) | 70 |
| 48 | Радиаторы отопительные (чугун) | 30 |
| 49 | Радиаторы отопительные (алюминий) | 70 |
| 50 | Калорифер Ду 50 мм | 12 |
| 51 | Калорифер Ду 80 мм | 2 |
| 52 | Отводы под сварку Ду 100мм | 20 |
| 53 | Отводы под сварку Ду 80мм | 30 |
| 54 | Отводы под сварку Ду 50мм | 30 |
| 55 | Отводы под сварку Ду 25мм | 30 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов

для оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта УФПС Московской области.

| № | Наименование | Единица измерения | Количество оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижки клиновые Ду 200мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 4 |
| 2 | Задвижки клиновые Ду 150мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 16 |
| 3 | Задвижки клиновые Ду 100мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 20 |
| 4 | Задвижки клиновые Ду 80мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 8 |
| 5 | Задвижки клиновые Ду 50мм ГОСТ 5762-2002 | шт | 6 |
| 6 | Краны шаровые Ду 40мм ГОСТ 21345-2005 | шт | 4 |
| 7 | Кран шаровой Ду 25 мм ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| 8 | Кран шаровый Ду3/4" ГОСТ 21345-2005 | шт | 40 |
| 9 | Манометры ГОСТ 2405-88 | шт | 25 |
| 10 | Спиртовые и биметаллические термометры ГОСТ 16920-93 | шт | 19 |
| 11 | Обратный клапан Ду 25мм ГОСТ 3326-86 | шт | 2 |
| 12 | Предохранительный клапан Ду 25мм ГОСТ 12.2.085-2017 | шт | 1 |
| 13 | Обратный клапан Ду 150мм ГОСТ 33423-2015 | шт | 2 |
| 14 | Обратный клапан Ду 100мм ГОСТ 33423-2015 | шт | 1 |
| 15 | Обратный клапан Ду 50мм ГОСТ 33423-2015 | шт | 1 |
| 16 | Сбросники воздуха 3/4" ГОСТ 22270-2018 | шт | 20 |
| 17 | Сбросники воздуха 1/2" ГОСТ 22270-2018 | шт | 30 |
| 18 | Сбросники воздуха Ду 25мм ГОСТ 22270-2018 | шт | 6 |
| 19 | Сбросники воздуха Ду 32мм ГОСТ 22270-2018 | шт | 2 |
| 20 | Труба Ду 200мм ГОСТ 10704-91 | м | 64 |
| 21 | Труба Ду 150мм ГОСТ 10704-91 | м | 146 |
| 22 | Труба Ду 100мм ГОСТ 10704-91 | м | 200 |
| 23 | Труба Ду 80мм ГОСТ 10704-91 | м | 250 |
| 24 | Труба Ду 50мм ГОСТ 10704-91 | м | 150 |
| 25 | Труба Ду 25мм ГОСТ 10704-91 | м | 200 |
| 26 | Труба Ду 3/4" ГОСТ 10704-91 | м | 70 |
| 27 | Труба Ду 1/2" ГОСТ 10704-91 | м | 50 |
| 28 | Труба Ду 100мм (чугун) ГОСТ 9583-75 | м | 70 |
| 29 | Радиаторы отопительные (чугун) ГОСТ 31311-2005 | шт | 30 |
| 30 | Радиаторы отопительные (алюминий) ГОСТ 31311-2005 | шт | 70 |
| 31 | Калорифер Ду 50 мм ГОСТ 27330-97 | шт | 12 |
| 32 | Калорифер Ду 80 мм ГОСТ 27330-97 | шт | 2 |
| 33 | Отводы под сварку Ду 100мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 20 |
| 34 | Отводы под сварку Ду 80мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 30 |
| 35 | Отводы под сварку Ду 50мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 30 |
| 36 | Регулирующий клапан/Аргонавт/,Ду 30мм ГОСТ 12893-2005 | шт | 1 |
| 37 | Клапан запорно-регулирующий ГВС Ду-50мм ГОСТ 12893-2005 | шт | 1 |
| 38 | Клапан запорно-регулирующий центрального отопления Ду-50мм ГОСТ 12893-2005 | шт | 1 |
| 39 | Солиноидный клапан подпитки ГОСТ 5761-2005 | шт | 1 |
| 40 | Водомер горячей воды Ду 40мм ГОСТ 50601-93 | шт | 1 |
| 41 | Водомер подпиточной линии Ду 20мм ГОСТ 50601-93 | шт | 1 |
| 42 | Расширительный мембранный бак 300 л ГОСТ 16770-86 | шт | 1 |
| 43 | Насос/моноблочный/ циркуляции системы отопления-n=2900об/минN=7.5квт,Q=81м3/ч,H=38.5м ГОСТ 60335-2-51-2012 | шт | 2 |
| 44 | Насос/моноблочный/ циркуляции системы ГВС-n=2900об/минN=7.5квт,Q=81м3/ч,H=38.5м ГОСТ 60335-2-51-2012 | шт | 1 |
| 45 | Вибровставка Ду 100мм ГОСТ 33259-2015 | шт | 1 |
| 46 | Тепло вычислитель учета тепловой энергии-КМ-5 ГОСТ Р 51649-2014 | шт | 1 |
| 47 | Преобразователь первичных сигналов ППС-5 ГОСТ 13384-93 | шт | 1 |
| 48 | Адаптер периферии АП-5 ГОСТ Р 51318.22-99 | шт | 1 |
| 49 | 5КТПТР-01-100П ГОСТ 52931-2008 | шт | 2 |
| 50 | Циркуляционный насос подпидки ГОСТ 60335-2-51-2012 | шт | 1 |
| 51 | Отводы под сварку Ду 25мм ГОСТ 17375-2001 | шт | 30 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ

услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области

(инженерного оборудования ЦТП, систем ТС и ГВС, указанного в Приложении № 1)

| № | Наименование услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| - Ежедневная эксплуатация и техническое обслуживание ЦТП, систем ТС и ГВС Объекта (в порядке ЕТО ) |  |  |
| 1.1. | Эксплуатация систем и оборудования Центрального теплового пункта, контроль и регулировка работы систем ТС и ГВС Объекта | круглосуточно |
| 1.2. | Ревизия и очистка поверхностей токоведущих частей со снятием напряжения электрооборудования ЦТП. Устранение неисправностей. | ежедневно |
| 1.3. | Обход и проверка технического состояния оборудования узла учёта тепловой энергии и систем ГВС, ХВС. | ежедневно |
| 1.4. | Обход помещений ЦТП и Объекта, осмотр сетей тепло-водоснабжения и инженерного оборудования, контроль режимов работы и регулировка параметров функционирования систем и оборудования. Устранение неисправностей. | ежедневно |
| 1.5. | Фиксация и анализ показаний основных контрольно – измерительных приборов, характеризующих режим работы (давление, температура) тепловой сети и систем ГВС, ХВС | ежедневно |
| 1.6. | Фиксация параметров работы инженерных систем в оперативный журнал ЦТП | ежедневно |
| 1.7. | Проверка соответствия записанных параметров работы ЦТП параметрам, заданных в режимных картах, при необходимости проведение корректировки режимов работы инженерных систем ЦТП | ежедневно |
| 1.8. | Проверка состояния дверей и дверных запоров технических помещений и ЦТП, при необходимости устранение неисправностей. | ежедневно |
| 1.9. | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования, приборов автоматики и электрооборудования ЦТП, ТС и ГВС | ежедневно |
| 1.10. | Проверка функционирования электро-насосных агрегатов и исправность упругих соединительных муфт | ежедневно |
| 1.11. | Проверка оборудования и конструкций ЦТП на отсутствие течи воды через фланцевые соединения и сварочные швы, сальниковые уплотнения запорно-регулирующей арматуры | ежедневно |
| 1.12. | Обход и проверка технических подполий и подвальных помещений теплового пункта на отсутствие затоплений сетевой водой | ежедневно |
| - Еженедельное техническое обслуживание ЦТП, систем ТС и ГВС Объекта (в порядке ЕТО ) |  |  |
| 2.1. | Проверка функционирования приборов системы автоматического регулирования по показаниям контрольно-измерительных приборов, фиксирующих протекание технологических процессов. При необходимости корректировка режимов работы | еженедельно |
| 2.2. | Проверка работоспособности автоматики управления насосным оборудованием. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.3 | Проверка на наличие жидкой смазки в корпусах подшипников насосов, с пополнением смазки до необходимого уровня | еженедельно |
| 2.4. | Очистка насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры от пыли, грязи и подтеков масла | еженедельно |
| 2.5. | Проверка нагрева подшипниковых узлов, работающих электро-насосных агрегатов, отсутствие вибраций и посторонних шумов. Выявление и устранение причин при наличии вибрации и посторонних шумов, температуры более 60 - 70С. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.6. | Проверка крепления защитных кожухов полумуфт электро-насосных агрегатов и их надежности. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.7. | Переключение работающих электронасосов на резервные, проверка их работоспособности. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.8. | Проверка внешним осмотром состояния насосных агрегатов и запорно-регулирующей арматуры, при необходимости подтяжка уплотнений | еженедельно |
| 2.9. | Проверка работоспособности сигнальных ламп приборов автоматики и состояния индикации. Замена вышедших из строя | еженедельно |
| 2.10. | Проверка работоспособности автоматизированного узла подпитки системы ТС. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.11. | Проверка целостности манометров, термометров и соответствие их показаний реальным значениям контролируемых параметров. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.12. | Проверка уровня машинных масел гильз термометров и их пополнение (при необходимости) | еженедельно |
| 2.13. | Проверка электрощитов, шкафов автоматики на отсутствие следов влаги и коррозии, проверка исправности электрооборудования и крепежа. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.14. | Проверка исправности осветительных приборов помещений ЦТП и технических помещений. Устранение неисправностейи замена ламп. | еженедельно |
| 2.15. | Осмотр и проверка надежности заземления корпусов электрооборудования, с которым повседневно соприкасается обслуживающий персонал ЦТП. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.16. | Проверка наличия и целостности пломб на водомерных узлах и приборах учета тепловой энергии | еженедельно |
| 2.17. | Проверка противопожарного состояния помещения ЦТП и технических помещений. Устранение неисправностей. | еженедельно |
| 2.18. | Восстановление при необходимости поврежденных лакокрасочных покрытий оборудования и приборов | еженедельно |
| 2.19. | Проверка ведения эксплуатационной документации теплового пункта, анализ внесенных в журнал параметров | еженедельно |
| - Ежемесячное техническое обслуживание ЦТП, систем ТС и ГВС Объекта (в порядке ЕТО ) |  |  |
| 3.1. | Испытания насосного оборудования методом имитации аварийных ситуаций | ежемесячно |
| 3.2. | Испытания систем автоматизированного отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение методом принудительного изменения температурных режимов | ежемесячно |
| 3.3. | Испытания узла автоматики подпитки системы отопления методом изменения параметров настройки | ежемесячно |
| 3.4. | Проведение профилактических работ на приборах систем автоматики (осмотр, чистка, контроль герметичности мест соединений и сальниковых уплотнений, проверка электропроводки, проверка герметичности затворов регулирующих клапанов, удаление пыли с внешних клеммных колодок приборов, проверка надежности крепления приборов). Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.5. | Проверка внешним осмотром нагрева контактных соединений токоведущих частей. Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.6. | Проверка, регулировка и наладка аппаратуры и схем отдельных цепей управления (автоматы защиты, реле, магнитные пускатели, контакторы), электродвигателей | ежемесячно |
| 3.7. | Проверка характера гудения работающих контакторов и магнитных пускателей. При гудении проверка затяжки винтов, крепящих сердечников. Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.8. | Осмотр состояния контактов магнитных пускателей и контакторов. В случае минимального подгорания их зачистка до металла. Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.9. | Проверка исправности предохранителей и соответствие номинального тока предохранителя току нагрузки. Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.10. | Проверка соосности валов электронасосов и электродвигателей. При необходимости проведение центровки. Устранение неисправностей. | ежемесячно |
| 3.11. | Проверка надежности крепления насосных агрегатов к рамам, при необходимости подтяжка болтовых соединений | ежемесячно |
| 3.12. | Смазка консистентной смазкой шпинделей задвижек и шток регулирующих клапанов | ежемесячно |
| 3.13. | Проверка герметичности всех прокладочных соединений, при необходимости устранение протечек | ежемесячно |
| 3.14. | Продувка манометров и импульсных линий путем кратковременного открытия 3-х ходовых кранов, проверка установки стрелок манометров в нулевое положение | ежемесячно |
| 3.15. | Подкраска инженерного оборудования, приборов и металлоконструкций, восстановление поврежденной теплоизоляции | ежемесячно |
| 3.16. | Снятие показаний потребленной тепловой энергии с теплосчетчика с передачей их в теплоснабжающую организацию | ежемесячно |
| - Ежегодное техническое обслуживание ЦТП, систем ТС и ГВС Объекта (в порядке ПТО ) |  |  |
| 4.1. | Технический осмотр оборудования ЦТП, включая автоматику, тепломеханическое и электротехническое оборудование, осмотр трубопроводных сетей и оборудования систем ТС и ГВС. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.2. | Проверка надлежащей укомплектованности ЦТП соответствующим оборудованием и приборами (ЗИП), при необходимости доукомплектация. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.3. | Проверка технического состояния: пускорегулирующей аппаратуры и работоспособности отключающих аппаратов; наличия и состояния калиброванных плавких вставок в предохранителях, их соответствие нагрузкам защищаемых цепей и номинальным токам предохранителей. Проверка отсутствия местных нагревов в соединениях шин и проводов друг с другом, отсутствия на шинах и проводах следов копоти или оплавления металла. Проверка состояния изоляции проводов и кабелей. Устранение неисправностей. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.4. | Проверка целостности, состояния зануляющих (заземляющих) проводников и надежности их подсоединения. При необходимости зачистка мест соединений до металла, затяжка болтовых соединений и смазка консистентной смазкой. Устранение неисправностей. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.5. | Проверка состояния открыто проложенной электропроводки, исправности установочных изделий и осветительных приборов помещений. Устранение неисправностей. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.6. | Проведение комплекса электроизмерительных работ на цепях освещения и электротехническом оборудовании теплового пункта. Устранение неисправностей. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.7. | Проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, водо-подогревателях и трубопроводах. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.8. | Проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем автоматики управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (методом имитаций). Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.9. | Проверка на работоспособность узла автоматики подпитки системы отопления. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.10. | Проверка технического состояния и сроков поверки манометров, целостности термометров | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.11. | Выявление, устранение причин и недостатков в функционировании, приборов, электроаппаратов и оборудования ЦТП. Замена неисправных на исправные из ремонтного фонда (или новые) | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.12. | Проверка и восстановление тепловой изоляции водо-подогревателей, трубопроводов и корпусов арматуры | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.13. | Осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек. Подтяжка сальниковых уплотнителей. Устранение неисправностей. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.14. | Очистка гильз термометров от грязи, заполнение их свежим машинным маслом | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.15. | Проведение частичной разборки регулирующих клапанов и смазка металлических зубчатых колес и подшипников | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.16. | Проведение частичной разборки насосов и электродвигателей, пополнение консистентной смазкой подшипниковых узлов | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.17. | Прочистка фильтров | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.18. | Промывка и очистка грязевика | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.19. | Восстановление (обновление) лакокрасочного покрытия оборудования и трубопроводов в помещениях ЦТП | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.20. | Восстановление (обновление) маркировки узлов, агрегатов, приборов, электрических аппаратов, контрольных точек и трубопроводов | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.21. | Проверка на наличие и ведение эксплуатационной документации, при необходимости обновление схем, должностных инструкций, инструкции по технике безопасности и охране труда и др. | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.22. | Очистка поверхностей нагрева водо-подогревателей систем горячего водоснабжения и систем отопления. Проведение гидравлических испытаний (давлением 1.25) рабочего межтрубного пространства водо-подогревателей. Устранение неисправностей, пусконаладочные работы и сдача испытаний на плотность и прочность представителю теплоснабжающей организации под роспись в накопительной ведомости | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.23. | Проверка затяжки всех болтовых соединений на оборудовании ЦТП и трубопроводах ТС, ГВС | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |
| 4.24. | Сдача подготовленного к зимней эксплуатации ЦТП представителю теплоснабжающей организации с оформлением ведомости поэтапной приемки теплофикационного оборудования абонента к отопительному сезону | (1 раза в течение срока оказания Услуг) |

Приложение № 4

к Техническому заданию

# АКТ № ___

приема-передачи инженерной инфраструктуры ЦТП, ТС и ГВС, подлежащих техническому обслуживанию

(ФОРМА)

г. Москва 	«___» ____________20____г.

Мы, нижеподписавшиеся: от Заказчика –                              от Исполнителя –             составили настоящий Акт о том, что Заказчик передает, а Исполнитель принимает в эксплуатацию и техническое обслуживание инженерную инфраструктуру ЦТП, ТС и ГВС (в т.ч. оборудование и сети), подлежащих техническому обслуживанию, в объем Услуг, в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1) к Договору №_______ от «___» ____________20____ г.

Ответственный за прием инженерной инфраструктуры ЦТП, ТС и ГВС (в т.ч. оборудование и сети)

от ____________________

(ФИО, должность)

Ответственный за передачу инженерной инфраструктуры ЦТП, ТС и ГВС (в т.ч. оборудование и сети)

от

_______________________

(ФИО, должность)

Приложение № 5

к Техническому заданию

(ФОРМА)

Акт о выявленных недостатках

при оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области

от ______________ 20__ г. №_____________________

г. Москва	 «____» _________ 20__г.

АО «Почта России» (______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующе___ на основании ____________, с одной стороны и _________________, именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующ___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию центрального теплового пункта автотранспортного подразделения УФПС Московской области от _____________№____________ Исполнитель оказал Заказчику Услуги ненадлежащим образом.

2. При приемке оказанных Услуг были выявлены следующие несоответствия условиям Договора:

- ________________________________;

- _________________________________________;

3. Срок для устранения выявленных замечаний/недостатков составляет __________.

Приложения к акту:

___________________________________________________________________________