Приложение к ТТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕКЛОУЗЕРОВ

| № пп | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1. | Номинальное первичное напряжение, кВ | 10 |  |
| 1.2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 11 |  |
| 1.3. | Номинальный ток, А | 630 |  |
| 1.4. | Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |  |
| 1.5. | Состав комплекта поставки реклоузера | - Коммутационный модуль (1 шт.) - Шкаф управления (1 шт.) - Соединительное устройство (1 шт.) - Трансформатор собственных нужд (1 шт.) - Ограничители перенапряжений нелинейные (6 шт.) - Разъединитель (1 шт.) - Монтажный комплект (1 комп.) - - методику расчету уставок - - руководство по эксплуатации на русском языке - - Программное обеспечение для технического обслуживания на русском языке совместимое с Linux и Альтер ОС |  |
| 1.6. | Коммутационное оборудование не должно требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации | Да |  |
| 1.7. | Декларация о соответствии требованиям ГОСТ на оборудование должна быть зарегистрирована на основе протокола испытаний, выданного лабораторией, аккредитованной в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации | Да |  |
| 1.8. | Технические параметры оборудования, указанные участником в конкурсной заявке, должны быть подтверждены протоколами испытаний, перечень которых определен ГОСТ Р 52565-2006 или ГОСТ 14693-90 (в зависимости от типа предлагаемого к поставке оборудования). Протоколы должны быть выданы испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с внесением соответствующей продукции в область аккредитации | Да |  |
| 1.9. | Оборудование должно производиться на территории РФ (должно быть внесено в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ») | Да, указать реестровый номер и срок действия Заключения . |  |
| 1.10. | По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке | Да |  |
| 1.11. | Климатическое исполнение и категория размещения оборудования | У 1 |  |
| 1.12. | Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1, не ниже | М6 |  |
| 1.13. | Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25° С, не менее, % | 100 |  |
| 1.14. | Допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, не менее, м/с | 40 |  |
| 1.15. | Допустимое значение скорости ветра в условиях гололеда (толщина корки льда до 20 мм), не менее, м/с | 15 |  |
| 1.16. | Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м | 1000 |  |
| 1.17. | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
| 1.18. | Срок службы оборудования, не менее, лет | 30 |  |
| 1.19. | Гарантийный срок на оборудование, не менее, лет | 7 |  |
| 2. | Требования к коммутационному модулю |  |  |
| - 2.1. | - Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| - 2.2. | - Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| - 2.3. | - Номинальный ток, А | 630 |  |
| - 2.4. | - Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |  |
| - 2.5. | - Сквозной ток короткого замыкания: наибольший пик (ток электродинамической стойкости), кА | 40 |  |
| - 2.6. | - Сквозной ток короткого замыкания: среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА | 12,5 |  |
| 2.7. | - Время протекания тока короткого замыкания, с | 3 |  |
| - 2.8. | - Тип привода | Электромагнитный |  |
| - 2.9. | - Коммутационный ресурс циклов «ВО», при номинальном токе, не менее 30000, при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 25 |  |
| - 2.10. | - Собственное время включения, не более, мс | 43 |  |
| - 2.11. | - Собственное время отключения, не более, мс | 30 |  |
| - 2.12. | - Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 |  |
| - 2.13. | - Электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, мкОм | 40 |  |
| - 2.14. | - Наличие встроенных датчиков тока | да |  |
| - 2.15. | - Наличие встроенных датчиков напряжения | да |  |
| - 2.16. | - Масса коммутационного модуля, не более, кг | 125 |  |
| - 2.17. | - ТСН | да |  |
| 3. | Требования к шкафу управления |  |  |
| - 3.1. | - Напряжение оперативного питания AC (переменный ток) В | 100, 127 110/220 |  |
| 3.2. | - Допустимое отклонение напряжения оперативного питания, % | 20 |  |
| 3.3. | - Потребляемая мощность, ВА, не более | 20 |  |
| 3.4. | - Максимальная потребляемая мощность в режиме подготовки к включению, ВА, не более | 60 |  |
| 3.5. | - Время работоспособного состояния после потери основного питания от внешних цепей при нормальных климатических условиях (с устройством связи), не менее, ч | 24 |  |
| 3.6. | - Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм, не более | 90 |  |
| 3.7. | - Наличие встроенного технического учета электроэнергии | да |  |
| 3.8. | - Датчик открытия двери ШУ | да |  |
| 3.9. | - Диапазон измерения тока, А | 10-10000 |  |
| 3.10. | - Диапазон измерения напряжения, кВ | 0,5-18 |  |
| 3.11. | - Рабочий диапазон частот устройства РЗиА, Гц | 45-55 |  |
| 3.12. | - Время сохранения работоспособности устройства РЗиА при отсутствии оперативного питания, включая провалы напряжения (при неработающей АКБ), с, не менее | 5 |  |
| 3.13. | - Междуфазные токовые защиты | 3 ступени |  |
| 3.14. | - Защиты от замыканий на землю | да |  |
| 3.15. | - Направленность защит да для всех токовых защит | да |  |
| 3.16. | - Контроль напряжения Со стороны питания при любом положении выключателя | да |  |
| 3.17. | - Возможность отображения на панели управления состояния защит, активной группы уставок, режима управления. Индикация неисправности оперативного тока |  |  |
| 3.18. | - Возможность регистрации параметров в журналах: рабочее напряжение (фазное, линейное); ток пофазно; активную, реактивную, полную мощность; ток нейтрали; максимальное, минимальное напряжение (фазное, линейное) | да |  |
| 3.19. | - Контроль работы РЗА Устройство РЗА должно выполнять осциллографирование с фиксацией графических величин токов и напряжений с возможность конвертирования в формат Comtrade, фиксировать неисправность оперативного тока на фасаде шкафа для оперативного персонала. | да |  |
| 3.20. | - Ступень селективности, с | 0,2 |  |
| 3.21. | - Автоматика повторного включения | да (до 3 ступеней) |  |
| 3.22. | - Количество групп уставок защит, шт., не менее | 2 |  |
| 3.23. | - Отстройка от пусковых токов | да |  |
| 3.24. | - Разные ступени МТЗ в циклах АПВ | да |  |
| 3.25. | - Дистанционное управление | да |  |
| 3.26. | - Местное управление | Беспроводное |  |
| 3.27. | - Интеграция в SCADA | да |  |
| 3.28. | - Протокол передачи данных MODBUS МЭК 60870-5-104 | да |  |
| 3.29. | - Протокол синхронизации времени устройства РЗиА NTP/SNTP | да |  |
| 3.30. | - Возможность изменения адресного поля протоколов | да |  |
| 3.31. | - интерфейс связи RS232; RS485; Ethernet | да |  |
| 3.32. | - Наличие модуля дискретных входов-выходов 2шт. | да |  |
| 3.33. | - Укомплектованность устройством передачи данных IRZ RL21 или аналогичным GSM/GPRS/3G/4G ﻿ | да |  |
| 3.34. | - Подключаемые устройства передачи данных (минимальные требования) GSM/GPRS/3G/4G | да |  |
| 3.35. | - Наличие выхода для гарантированного питания устройства связи 12 В, 20 Вт | да |  |
| 3.36. | - Ведение журналов | да |  |
| 3.37. | - Ведение журналов аварийных режимов | да |  |
| 3.38. | - Возможность осциллографирования с функцией предзаписи | да |  |
| 3.39. | - Самодиагностика функционирования основных модулей и элементов шкафов управления | да |  |
| 3.40. | - Встроенная герметичная аккумуляторная батарея ёмкостью, А*ч, не менее | 16 |  |
| 3.41. | - Возможность контроля заряда батареи | Да (местное и дистанционно) |  |
| 3.42. | - Срок службы АКБ, лет, не менее | 10 |  |
| 3.43. | - Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 3.44. | - Коммутационное оборудования не требует обслуживания в течение всего срока службы | да |  |
| 3.45. | - Требования к РЗиА реклоузера: - Защита от междуфазных КЗ – 3 ступени - Ускорение при включении – МТЗ - Автоматическое повторное включение - Защита от однофазных замыканий на землю - Автоматическая частотная разгрузка - Автоматическое повторное включение после АЧР - Защита от обрыва фазы по напряжению обратной последовательности - Защиты от обрыва фазы по току обратной последовательности МТЗ режима «Работа на линии» - Защита от потери питания (ЗПП) - Контроль напряжения при АПВ и оперативном включении | да |  |
| 3.46. | - Измерение тока- датчики (трансформаторы тока) должны иметь линейную характеристику измерения во всем диапазоне измерений и встроены в корпус коммутационного модуля | да |  |
| 3.47. | - Индикации на дисплее - Возможность индикации на дисплее шкафа управления параметров измерения (ток, напряжение, мощность), положение защит, состояние коммутационного модуля, чтение журналов. | да |  |
| 3.48. | - Масса шкафа управления, не более, кг | 40 |  |
| 4. | Требования на соединительное устройство |  |  |
| 4.1. | - Предназначено для подключения коммутационного модуля к шкафу управления цепей управления и измерения | да |  |
| 4.2. | - Представляет собой гибкую гофрированную металлическую трубку в полимерной оболочке, внутри которой располагаются контрольные кабели | да |  |
| 4.3. | - Испытательное напряжение, кВ | 0,5 |  |
| 4.4. | - Длительность приложения испытательного напряжения, мин | 1 |  |
| 4.5. | - Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 5 |  |

Начальник СЛЭП                                                                                                          Д.И. Кузнецов