Технические требования на поставку МТР

"ОКПД2 27.31.12.120 Поставка материалов, комплектующих, зап.частей для эксплуатации систем связи для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"

(Лот № 42-ЭКСП-БПД-2026-ВотГЭС)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.	3

2.2. Требования к качеству продукции	6

Таблица 2. Требования к продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	25

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГЭС | Гидравлическая электростанция |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.31.12.120 Поставка материалов, комплектующих, зап.частей для эксплуатации систем связи для нужд филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС".

  - Цель использования закупаемой продукции

Продукция закупается с целью поддержания оборудования связи в исправном состоянии.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование продукции | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.30.23.170 | Телефонный аппарат | Panasonic KX-TS2358RUB (или эквивалент) | шт | 5 |
| 2 | 27.20.22.000 | Аккумулятор | Prometheus (12 Ач; 12 В) (или эквивалент) | шт. | 5 |
| 3 | 27.20.22.000 | Аккумулятор | Delta DTM 12045 (4,5 Ач; 12 В) (или эквивалент) | шт | 12 |
| 4 | 26.30.50.114 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | Болид Сигнал-10 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 5 | 26.30.50.114 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | Болид Сигнал-20 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 6 | 26.30.50.114 | Контроллер двухпровод-ной линии связи | Болид С2000-КДЛ (или эквивалент) | шт | 2 |
| 7 | 26.30.50.114 | Блок защитный сетевой | Болид Блок защитный сетевой БЗС (или эквивалент) | шт | 3 |
| 8 | 26.30.50.114 | Извещатель пожарный ручной адресный | Болид ИПР 513-3АМ ИСП.01 (или эквивалент) | шт | 4 |
| 9 | 26.30.50.114 | Устройство дистанцион-ного пуска адресное | Болид УДП 513-3АМ (или эквивалент) | шт | 1 |
| 10 | 26.30.50.114 | Блок индикации с клавиатурой | Болид С2000-БКИ (или эквивалент) | шт | 1 |
| 11 | 26.30.50.114 | Блок индикации системы пожаротушения | Болид С2000-ПТ (или эквивалент) | шт | 1 |
| 12 | 26.30.23.170 | Аппарат всепогодный телефонный | ЭЛКОМ СЕРВИС ТАШ-11П (или эквивалент) | шт | 9 |
| 13 | 27.20.22.000 | Аккумулятор | АКБ GPL 12-40 S 12В, 40Ач (или эквивалент) | шт | 4 |

2.1.2 Требования по срокам поставки продукции

Начало поставки продукции: со дня, следующего за днем заключения Договора

Окончание поставки продукции: в течение 122 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Договора.

Поставка продукции осуществляется одной партией в рамках вышеуказанных сроков.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 2. Требования к продукции

| № п/п | Наименование | Требование Заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Телефонный аппарат | Panasonic KX-TS2358RUB (или эквивалент) Основные характеристики: -Спикерфон (разговор без поднятия трубки) АОН,Caller ID, -16-значный ЖК-дисплей с часами, -Индикатор вызова, -Русифицированная телефонная книга на 50 номеров, -Журнал входящих вызовов на 50 записей, -Функция автодозвона, -Блокировка набора, -Выключение микрофона. -Программируемое переключение режима набора -Тон/Пульс, -Программируемая кнопка Flash(80-900 м/с) (короткий отбой, используется для перевода звонка при работе с АТС), -Кнопка постановки вызова на удержание Hold, -Электронный регулятор громкости трубки, -4 уровня регулировки громкости звонка. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.2. | Аккумулятор | Prometheus (12 Ач; 12 В) (или эквивалент) Технические характеристики: -Емкость аккумулятора: 12 А*ч, -Технология: AGM, -Выходное напряжение: 12 В, -Тип клемм: F2(FASTON (зажим) 6.35 мм) , -Полярность: прямая, -Высота: не более 101 мм, -Ширина: не более 151 мм, -Глубина: не более 98 мм |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.3. | Аккумулятор | Delta DTM 12045 (4,5 Ач; 12 В) (или эквивалент) Емкость аккумулятора - 4.5 А*ч, Max ток заряда - 0.96 А, Технология - AGM, Выходное напряжение - 12 В, Тип клемм - F1(FASTON (зажим) 4.75 мм) , Полярность - Прямая. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.4. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | Болид Сигнал-10 (или эквивалент) выполняет следующие функции: -контролирует неадресные шлейфы сигнализации: - тип 4: охранный, - тип 5: охранный с распознаванием нарушения блокировочного контакта извещателя, - тип 6: технологический, - тип 7: охранный входной, - тип 11: тревожный, - тип 12: программируемый технологический, - тип 17: водосигнальный. -контролирует пожарный адресно-пороговый шлейф сигнализации тип 14 с извещателями ДИП-34ПА, С2000-ИП-ПА, ИПР 513-3ПА, -управляет 2-мя релейными выходами без контроля подключаемых цепей, -управляет 2-мя ключевыми транзисторными выходами с контролем подключаемых цепей, -отображает состояние шлейфов сигнализации и сообщения о неисправности на 11 встроенных индикаторах, -поддерживает процедуру взятия/снятия шлейфов сигнализации с помощью электронных идентификаторов (ключей и карточек) через подключаемый внешний считыватель, -позволяет одновременно управлять группой своих шлейфов сигнализации, -позволяет сохранять в энергонезависимой памяти до 85 электронных идентификаторов и их полномочия по управления шлейфами сигнализации, -питается от одного или двух независимых внешних источников питания постоянного тока, -имеет датчик вскрытия корпуса. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.5. | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | Болид Сигнал-20 (или эквивалент) -20 клавиш управления взятием/снятием, -20 шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей, -Программирование типа ШС: - охранные, - охранные с контролем блокировочного контакта извещателя, - пожарные комбинированные однопороговые. -Повышенная помехоустойчивость за счет селекции входного сигнала по длительности и фильтрации наводок - 50 Гц, -Напряжение в каждом шлейфе сигнализации - 24 В, -Повышенная защищенность шлейфов от саботажа. -Использование режимов "Без права снятия с охраны", "Тихая тревога", -Использование режима "Групповое взятие/снятие" для управления группой шлейфов от одного переключателя, -Контроль прохождения извещений на центральный пульт с помощью индикаторов "ПЦН". |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.6. | Контроллер двухпроводной линии связи | Болид С2000-КДЛ (или эквивалент) -Количество подключаемых АУ 127, -Длина двухпроводной линии: - 1200 метров при сечении 1,5 мм², - 600 метров при сечении 0,75 мм², - 400 метров при сечении 0,5 мм², - 160 метров при сечении 0,2 мм². -Напряжение питания - от 10,2В до 28,4В постоянного тока, -Световая индикация на лицевой панели - 3 светодиодных индикатора, -Датчик вскрытия корпуса – микроконтакт, -Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») RS-485, протокол Орион, -Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания). |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.7. | Блок защитный сетевой | Болид Блок защитный сетевой БЗС (или эквивалент) -Максимальное рабочее напряжение - 250 В, -Максимальная мощность нагрузки - 500 Вт, -Проходное сопротивление (частота сети 50 Гц) - не более 1Ом, -Максимальное напряжение срабатывания защиты между двумя проводами симметричного входа 220 В (L) и 220 В (N) (с «перегоранием» предохранителя/ей, частота сети 50 Гц) - 300 В, -Предельное напряжение импульсных помех (8/20 мкс) - 10 кВ. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.8. | Извещатель пожарный ручной адресный | Болид ИПР 513-3АМ ИСП.01 (или эквивалент) -Оснащён защитным стеклом, предохраняющим от случайных срабатываний, -Отсутствие разрушаемых деталей позволяет возвращать извещатель в дежурный режим с помощью специального ключа без замены приводного элемента, -Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» , -Измерение значения напряжения в ДПЛС в месте установки, -Световая индикация состояний, -До 127 извещателей «ИПР 513-3АМ исп.01» к «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» , -Современный дизайн корпуса. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.9. | Устройство дистанционного пуска адресное | Болид УДП 513-3АМ (или эквивалент) -Оснащено пломбируемым защитным стеклом, обеспечивающим соответствие классу В по ГОСТ Р 53325-2012 и предохраняющим от срабатываний при случайных нажатиях, -Комплект для пломбировки защитного стекла (пломбы и проволока) входит в состав изделия -Питание по двухпроводной линии связи от «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С», -Измерение значения напряжения ДПЛС в месте установки, -Световая индикация состояний До 127 устройств «УДП 513-3АМ» к «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» , -Жёлтый цвет корпуса и понятная надпись позволяют отличить его от ручных пожарных извещателей и УДП с другим функциональным назначением. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.10. | Блок индикации с клавиатурой | Болид С2000-БКИ (или эквивалент) -Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления, -Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами, -Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.11. | Блок индикации системы пожаротушения | Болид С2000-ПТ (или эквивалент) -Блок применяется как компонент блочно-модульного прибора управления в системах пожаротушения и совместно с прибором приемно-контрольным и управления «Сириус» и пультом контроля «С2000М» и их исполнениями, -Индикация и управления направлениями пожаротушения, -Встроенный считыватель Touch Memory для ограничения доступа к управлению системой пожаротушения. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.12. | Аппарат всепогодный телефонный | ЭЛКОМ СЕРВИС ТАШ-11П (или эквивалент) -Степень защиты от воздействия пыли и влаги: IP65 -Сейсмоустойчивость: соответствует 7 баллов по MSK-64, -Устойчивость к дезактивирующим растворам: 4 группа, -Вид исполнения: РН1, -Средняя наработка на отказ: не менее 10000 ч, -Ускорение при максимальной вибрационной нагрузке в диапазоне частот от 10 до 70 Гц: 49 м/с2, -Общее количество ударов при ударных нагрузках с ускорением 147 м/с2: 10000, -Продолжительность записываемого речевого сообщения, сек: 8, -Громкость вызывного сигнала на расстоянии 1 м, дБ: не менее 95. |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 1.13. | Аккумулятор | АКБ GPL 12-40 S 12В, 40Ач Энергия Е0201-0103 (или эквивалент) -Емкость аккумулятора: 40 А*ч, -Max ток заряда: 10 А, -Технология: AGM, -Выходное напряжение: 12 В, -Тип клемм: T14 (M6х15), -Полярность: обратная, -Высота: не более 175 мм, -Ширина: не более 197 мм, -Глубина: не более 165 мм |  | Согласие с требованием или, в случае поставки эквивалента - подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента |  | - |  |
| 2. | Требования к доставке, упаковке, транспортировке, перемещению |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Место поставки продукции | Доставка продукции осуществляется до склада Заказчика по адресу: РФ, 617760 Пермский край, Чайковский городской округ, г. Чайковский, территория Воткинской ГЭС, д. 1/2. |  | Согласие с требованием |  | - |  |
| 2.2. | Условия поставки | Доставка продукции Заказчику осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика в рабочее время с 9-00 до 15-00 часов в срок, указанный в подразделе 2.1.2 настоящих ТТ. Продукция без обязательных сопроводительных документов не принимается, ответственность за ее сохранность Заказчик не несет. Дата, время доставки продукции, государственный № транспорта, ФИО сотрудников Поставщика в обязательном порядке должны быть согласованы в письменном виде с ответственным сотрудником Заказчика не позднее 12-00 часов дня по московскому времени, предшествующего дню поставки. |  | Согласие с требованием |  | - |  |
| 2.3. | Требования к упаковке | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку, упаковка должна обеспечивать их защиту от загрязнения и обеспечивать сохранность при транспортировке. Упаковка не должна быть нарушена или повреждена. |  | Согласие с требованием |  | - |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию должен соответствовать нормативно-техническим документам и исчисляться с даты подписания Заказчиком товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. |  | Согласие с требованием |  | - |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Объем комплектации | На всю поставленную продукцию должны быть предоставлены паспорта, сертификаты соответствия продукции от завода-изготовителя. Сертификаты соответствия должны быть выданы отраслевыми органами сертификации и заверены печатью Поставщика | Согласие с требованием |  |  | - |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Применение национального режима в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 | Национальный режим не предоставляется. По всем позициям Таблицы 1 настоящих ТТ установлен режим ограничения закупок товаров, происходящих из иностранных государств. Указать страну происхождения товара в коммерческом предложении |  | Согласие с требованием |  | В качестве подтверждения Российского происхождения товара необходимо указать номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров |  |

2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предлагаемой продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, по форме Таблицы 2 настоящих ТТ с заполненным столбцом 6 «Предложение Участника по характеристикам и параметрам».

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1. Стоимость продукции должна включать затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и все остальные расходы, связанные с исполнением обязательств Участника по договору.

3.2. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение в произвольной форме.