«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала

ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»

________________ В.А. Крымов

«____»____________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 33.12.19.000 Санитарная обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды сетей водопровода к зданию ГАЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	5

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	5

2.2.	Требования к качеству услуг	6

Таблица 4. Требования к качеству услуг

3.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГАЭС | гидроаккумулирующая электростанция |
| --- | --- |
| СТО | стандарт организации |
| ТТ | технические требования |
| ПАО | публичное акционерное общество |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.12.19.000 Санитарная обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды сетей водопровода к зданию ГАЭС.

  - Цель оказания услуг

Чистка емкости промежуточного хранения питьевой воды с целью улучшения качества питьевой воды.

  - Существующее положение

Емкость предназначена для промежуточного хранения питьевой воды. Объем емкости V=50 м3, площадь внутренней поверхности емкости равна 104,4 м2.  Водоснабжение здания ГАЭС, защитного сооружения, СПК осуществляется самосливом воды из данной емкости.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санитарная обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды | Филиал ПАО «РусГидро»-«Загорская ГАЭС», Российская Федерация, Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, д.100 | Сети водопровода к зданию ГАЭС ЗГ400541 |  |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику следующие виды ресурсов:

- электроэнергия;

- вода.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

    - Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарная обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды в соответствии с Приложением 1 к настоящим ТТ. | условная единица | 1 |

    - Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/этапа услуг | Требования к окончанию срока выполнения услуг/этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Санитарная обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды | С даты, следующей за датой заключения договора | 17.08.2026 |

  - Требования к качеству услуг

Таблица 4. Требования к качеству услуг

Наименование услуг: Обработка поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При оказании услуг исполнитель должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070); - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации России от 27.11.2020 № 835н); - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.10.2020г. № 753н); - Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 883н); - Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. № 902н); - Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (СТО РусГидро 05.02.126-2020) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |  |
|  | Требование к способам оказания услуг | Перед входом в емкость должен стоять бачок с раствором хлорной извести для обмывания резиновых сапог. При оказании услуг по чистке емкости промежуточного хранения питьевой воды в первую очередь удаляют осадок со дна, затем очищают стены и колонны металлическими щетками до полного удаления слизи и обмывают стены и колонны из брандспойта за два раза. После этого отмывают днище резервуара, и все поверхности резервуара еще раз обмывают из брандспойта. Собирают образованный осадок в специальные емкости для дальнейшей утилизации. Дезинфекцию емкости проводят методом орошения (с применением гипохлорита натрия марки А ГОСТ 11086-76 с содержанием активного хлора 190г/л), приготавливают раствор гипохлорита натрия с концентрацией 200-250 мг/л из расчета расхода приготовленного раствора - 0,5 л на 1м2 смачиваемой поверхности емкости. Раствор готовит лаборатория Исполнителя. Этим раствором орошают поверхность и дно емкости с помощью шланга или гидропульта. Через 1-2 часа дезинфицированные поверхности очищают, обмывают из брандспойта, собирают осадок в специализированные емкости и удаляются для дальнейшей утилизации. Емкость промывают чистой водопроводной водой с удалением через задвижку Х-13. Утилизацию отходов производит организация, оказывающая услуги. Контрольный анализ после дезинфекции емкости промежуточного хранения питьевой воды делается не менее двух раз с интервалом, соответствующим времени полного обмена воды между взятием проб. При благоприятных результатах анализов емкость может быть введена в эксплуатацию. Контрольные анализы воды должны соответствовать санитарным нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". |  |  |  |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя | Допуск персонала исполнителя для оказания услуг должен осуществляться в соответствии с регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (Приложение 2 к настоящим ТТ) с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к оказанию услуг выполняет персонал заказчика. Перед началом работ по очистке емкости персоналом Заказчика берется анализ воздуха на загазованность. Исполнитель допускается на место производства работ только после положительного анализа воздуха на загазованность при отсутствии вредных газов и достаточного содержания кислорода в рабочей зоне. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и инструментам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к используемому оборудованию | Инструменты для чистки емкости перед началом работы обрабатывают 1%-ным раствором хлорной извести. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Квалификация персонала исполнителя, привлекаемого к оказанию услуг | До начала оказания услуг в рамках исполнения договора после его заключения исполнитель предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала: - руководитель работ (мастер) – не менее 1 человека; - рабочий – не менее 2 человек. Обязательно наличие медицинских книжек у персонала. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда | - Персонал подрядной организации, при производстве работ на филиале ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» обязан применять сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, соответствующие характеру выполняемой работы. - Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. - Допуск персонала Исполнителя для оказания услуг осуществляется в соответствии с правилами организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (СТО РусГидро 05.02.126-2020). - Подготовку рабочих мест и допуск выполняет персонал Заказчика. Исполнитель осуществляет согласование со Службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат оказания услуг | Результатом промывки и дезинфекции поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды филиала ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» является контрольный анализ воды, соответствующий санитарным нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". В случае несоответствия анализа воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 необходимо повторить очистку емкости. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат оказания услуг |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам оказанных услуг | Акт, в котором указываются дозировка активного хлора, продолжительность хлорирования (контакта) и заключительной промывки, данные контрольных анализов воды, подтвержденные протоколом аккредитованной на данный вид услуг лабораторией. | Согласие с требованием | - |  |

- Приложения

Приложение 1: Перечень услуг по санитарной обработке поверхности емкости промежуточного хранения питьевой воды сетей водопровода к зданию ГАЭС;

Приложение № 2: Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества.