| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 306А |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.12.10.190 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора –

Главный инженер

_________________ Голубев М.В.

“______” _____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ

- Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» (Покупатель) производит закупку трёх двухсторонних пунктов секционирования (реклоузеров) 10 кВ для модернизации ВЛ 10 кВ и улучшения надежности электроснабжения потребителей Меленковского РЭС и Суздальского РЭС.

Закупка производится в рамках инвестиционной программы филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» 2026 года.

| Наименование объекта | ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кольцо ВЛ-10кВ фид. № 1012 ПС «Меленки» и ВЛ -10 кВ 1003 ПС «Меленки» Меленковского РЭС (установка в место ЛР-78) | шт. | 1 |
| Кольцо ВЛ-10кВ фид. № 1012 ПС «Меленки» и ВЛ -10 кВ 1026 ПС «Меленки» Меленковского РЭС (установка в место ЛР-157) | шт. | 1 |
| ВЛ-10 кВ фид 1008 ПС «Новоалександрово» Суздальского РЭС (установка в место КРУН-14) | шт. | 1 |

- Предмет закупочной процедуры.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиалов ПАО ПАО «Россети Центр и Приволжье» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Кол-во пунктов секционирования (реклоузеров), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Владимирэнерго | Авто | Владимирская обл., Суздальский р-он, п. Боголюбово, ул. Пушкина 3 «А». | Поставка в течение 10 (десяти) календарных дней. | 3 |

3.	Технические требования к оборудованию.

Технические данные реклоузера приведены в таблице:

| Наименование параметра | Значение (требуемое) |
| --- | --- |
| Назначение реклоузера | Автоматическое секционирование ВЛ -10 кВ с двухсторонним питанием. |
| Номинальное первичное напряжение, кВ | 10 |
| Наличие учета электроэнергии (тип), да/нет | нет |
| Состав комплекта поставки реклоузера | - Коммутационный модуль/выключатель (1 шт.) - Шкаф управления (1 шт.) - Соединительное устройство/соединительный кабель (1 шт.) - Трансформатор собственных нужд (2 шт.) - Ограничители перенапряжений нелинейные (6 шт.) - Монтажный комплект (1 компл.) |
| Климатическое исполнение и категория размещения оборудования | УХЛ 1 |
| Температура окружающего воздуха: - верхнее рабочее значение, не менее, ºC - нижнее рабочее значение, не более, ºC | + 40 - 45 |
| Собственное время отключения, не более, мс | 50 |
| Собственное время включения, не более, мс | 90 |
| Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1, не ниже | М6 |
| Верхнее значение относительной влажности воздуха при температуре 25° С, не менее, % | 100 |
| Допустимое значение скорости ветра в условиях отсутствия гололеда, не менее, м/с | 40 |
| Допустимое значение скорости ветра в условиях гололеда (толщина корки льда до 20 мм), не менее, м/с | 15 |
| Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, не менее, м | 1000 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Срок службы оборудования, не менее, лет | 30 |
| Гарантийный срок на оборудование, не менее, лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию | 7 |
| Требования к коммутационному модулю/выключателю реклоузера: |  |
| Номинальный ток, не менее, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, не менее, кА | 16 |
| Ток термической стойкости, не менее, кА | 16 |
| Время термической стойкости, не менее, с | 3 |
| Сквозной ток короткого замыкания, наибольший пик (ток электродинамической стойкости) , не менее, кА | 31,5 |
| Покрытие металлических частей корпуса | Порошковая окраска |
| Тип дугогасительной среды | Вакуум |
| Тип привода | Электромагнитный |
| Механический ресурс, не менее, циклов "ВО" | 30000 |
| Электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, мкОм | 100 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее, кВ | 75 |
| Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, не менее, кВ | 42/38 |
| Цикл АПВ | О – 0,3с – ВО – 20с – ВО |
| Возможность ручного отключения, да/нет | Да |
| Наличие механической блокировки включения реклоузера (местного или дистанционного) для обеспечения безопасности персонала, да/нет | Да |
| Механический указатель включенного и отключенного положения, да/нет | Да |
| Способ препятствия скоплению конденсата внутри корпуса | Вентиляционный клапан или дренажный фильтр |
| Степень защиты оболочки, не менее, код IP по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Требования к шкафу управления: |  |
| Напряжение оперативного питания AC (переменный ток), В | 127, 220 |
| Время автономной работы после пропадания оперативного питания, не менее, ч | 24 |
| Встроенная система бесперебойного питания с АКБ, да/нет | Да |
| Тип АКБ | Герметичная необслуживаемая свинцово-кислотная |
| Номинальная емкость АКБ, не менее, А·ч | 16 |
| Срок службы АКБ при НКУ, не менее, лет | 10 |
| Наличие русскоязычного интерфейса панели управления, да/нет | Да |
| Протоколы передачи данных в SCADA | МЭК 60870-5-104, Modbus |
| Встроенный обогрев шкафа управления, да/нет | Да |
| Автоматическое включение и отключение системы обогрева, да/нет | Да |
| Тип нагревательного элемента | Полупроводниковый |
| Материал корпуса | Алюминий/алюминиевый сплав, листовая или нержавеющая сталь |
| Покрытие корпуса | Порошковая окраска |
| Защита шкафа управления от солнечного излучения, да/нет | Да |
| Дренажные фильтры для удаления конденсата, да/нет | Да |
| Система диагностики функционирования основных модулей (в том числе целостность привода коммутационного модуля/выключателя в случае короткого замыкания или обрыва в его цепи) и элементов шкафа управления, при обнаружении неисправности формируется соответствующий сигнал, да/нет | Да |
| Датчик открытия наружной двери, да/нет | Да |
| Функция регистрации аварийных событий, да/нет | Да |
| Тип дисплея шкафа управления | OLED или LCD |
| Степень защиты оболочки шкафа, не менее, код IP по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Степень защиты разъема соединительного устройства, не ниже, код IP по ГОСТ 14254 | IP65 |
| Герметичные кабельные вводы в нижней части шкафа, да/нет | Да |
| Требования к системе измерения |  |
| Система измерения для функций РЗА |  |
| Тип датчика фазного тока и напряжения | Пояс(катушка) Роговского и емкостной или резистивный делитель (высоковольтные сопротивления) |
| Тип датчика тока нулевой последовательности | Фильтр 3I0, собранный из трех маломощных трансформаторов тока, или ТТНП |
| Требования к функциям приема-передачи данных |  |
| Интерфейсы для местного подключения к реклоузеру | Ethernet Bluetooth илиWi-Fi |
| Интерфейсы для дистанционного подключения к реклоузеру | Ethernet |
| GPRS/GSM-роутер с антенной для SCADA и/или АИИС КУЭ в составе шкафа управления, да/нет | Да |
| Требования к функциямРЗА |  |
| Количество независимых групп уставок, не менее | 4 |
| Трехступенчатая защита от междуфазных коротких замыканий, да/нет | Да |
| Защита от однофазных замыканий на землю, да/нет | Да |
| Защита от однофазных замыканий на землю, основанная на контроле проводимости нулевой последовательности, да/нет | Да |
| Автоматическое повторное включение после МТЗ, да/нет | Да |
| Автоматическое повторное включение после ОЗЗ, да/нет | Да |
| Одноступенчатая токовая защита от междуфазных коротких замыканий при работе на линии, да/нет | Да |
| Требования к трансформатору собственных нужд (ТСН) |  |
| Номинальные напряжения первичной обмотки, кВ | 10 |
| Номинальные напряжения вторичной обмотки, В | 127 и 220 |
| Номинальная мощность, не менее, ВА | 630 |
| Материал изоляции | литая из циклоалифатической эпоксидной смолы |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | «б» |
| Масса, не более, кг | 35 |
| Требования к монтажному комплекту |  |
| Комплект металлоконструкций для установки реклоузера (коммутационного модуля/выключателя, шкафа управления и ТСН) на одну опору, да/нет | Да |
| Наличие защищенного провода, жгутов заземления и врезных изоляторов для подключения коммутационного модуля/выключателя в линию, да/нет | Да |
| Антикоррозийное покрытие металлоконструкций, да (указать тип)/нет | Да (горячее цинкование) |
| Прочие требования |  |
| Экранированная оболочка соединительного устройства, да/нет | Да |
| Реклоузер должен обеспечивать запись осциллограмм при пуске защит, отключении или активации внутреннего сигнала, да/нет | Да |
| В комплект поставки должно входить необходимое для настройки и управления реклоузером сервисное программное обеспечение с лицензией на весь срок службы оборудования, да/нет | Да |
| Наличие дистанционного управления по GSM и пульт управления | Да |
| Тип упаковки для транспортировки реклоузера | Металлический или деревянный паллетный борт |

4.	 Общие требования.

4.1.	К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

	наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

	для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

	поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 2.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

	цвет шкафов, корпуса и креплений серый в соответствии с системами подбора цвета, указанными в «Руководстве по использованию фирменного стиля ПАО «Роосети Центр и Приволжье», а именно: или CMYK 00020, или PANTONE Cool Gray 2 C, или RGB 209 211 212, или RAL 7047. Надписи – отсутствуют.

4.2.	Победитель закупки обязан предоставить при поставке товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данные документы должны подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

4.3.	Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

4.4.	Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

4.5.	Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

5.	Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

-	сертификат качества;

-	паспорт;

-	руководство по эксплуатации;

-	ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

6.	Дополнительные требования.

6.1.	Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

6.2.	В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

6.3.	В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии):

- Проверка комплектности поставленного оборудования и материалов (присутствие при распаковке);

- Контроль над соблюдением требований инструкций по монтажу при выполнении СМР (присутствие на объекте);

- Проверка правильности загруженных заводом-изготовителем уставок РЗА (Уставки предоставляются победителю закупки на этапе заключения договора);

- Контроль над соблюдением требований инструкций по монтажу при выполнении ПНР (присутствие на объекте);

- Участие при опробовании оборудования.

7.     Сроки поставки

Начало поставки: с момента заключения договора по 31.10.2026г. по заявкам Заказчика Поставка в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

Ведущий инженер УРС                                                                Жуков Е.А.