Технические требования

ОКПД2 27.11.43.000 на изготовление и поставку однофазных

трансформаторов 110кВ, оказание шеф – инженерных услуг для нужд

Камской ГЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1. Перечень закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	5

2.1.2.	Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.1 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	22

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

5.	Приложения	23

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| Т | трансформатор |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| СТО | стандарт организации |
| ОПН | ограничитель перенапряжений |
| ВН | высокое напряжение |
| НН | низкое напряжение |
| Д | дутье |
| ПИН | приспособление для измерения напряжения |
| ЗИП | запасной инструмент и принадлежности |
| КД | Конструкторская документация |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.11.43.000 на изготовление и поставку однофазных трансформаторов 110кВ, оказание шеф – инженерных услуг для нужд Камской ГЭС

#### Цель использования закупаемой продукции

Трансформаторы закупаются в целях замены устаревшего оборудования, повышения надежности схемы выдачи мощности и снижения аварийности.

#### Существующее положение

На Камской ГЭС, на кровле надводосливных помещений установлены 3 однофазных трансформаторов типа ОДГ-63333/110(1Т), осуществляющие выдачу электрической мощности от гидрогенераторов ГЭС, а также резервные однофазные трансформаторы ОДГ-63333/110 в количестве 3 единиц., производства «Белоозерский ЭМЗ» (республика Беларусь).

За время эксплуатации на трансформаторах данного типа выявлены следующие дефекты:

| Трансформатор | Описание дефекта |
| --- | --- |
| Зав.001 Реконстр:1992г. КР: 2007 г. Статус: в экспл. | 1996 год – Аварийный останов из-за нагрева контактов шпилек. Плохо подтянуты шпильки на переходных контактах вводов 10 кВ. Перепаяны вводы 10 кВ с заменой гибкой связи и вводных шпилек. Ремонт выполнен на ГЭС. 2006 год - Превышение граничной концентрации этилена. Выполнена дегазация. 2007 год - Превышение этана, метана, этилена. Обнаружено отсутствие изоляции между магнитопроводом и нижней, верхней ярмовыми балками. |
| Зав.002 Реконстр:1993г. КР: 2021 г. Статус: в экспл. | 2021 год - Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено: - отгорела металлосвязь, соединяющая пакет магнитопровода и верхнюю ярмовую балку со стороны ВН; - следы подгара на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки; - повреждение изоляционных прокладок нижней ярмовой балки; - следы оплавления листов магнитопровода верхней ярмовой балки (1 пакет на ширину 3 см). |
| Зав.003 Реконстр:1995г. Статус: в экспл. | 2019 год - Рост концентрации этилена до граничной концентрации, затем ситуация стабилизировалась, рост прекратился. 2024 год - Поставлен на контроль с 10.09.2024 по причине превышения граничной концентрации этилена, этана. |
| Зав.004 Реконстр:1995г. КР: 2011 г. Статус: в резерве | 2018 год - Повреждение изоляции (картонной прокладки и обмоточной лакоткани) между прессующей шпилькой (шайбой) и прессующим кольцом обмотки НН стержня А. 2024 год - Постоянная положительная динамика роста концентрации газов, превышение граничной концентрации по этилену. |
| ‍Зав.005 Реконстр:2001г. СР: 2025 г. Статус: в резерве | 2024 год — Срабатывание газовой защиты на сигнал. В результате осмотра обнаружено: - следы электрического пробоя на картоне стяжных полубандажей верхней ярмовой балки; - следы температурного нагрева от действия дуги на полубандаже и листах стали магнитопровода . |
| Зав.007 Реконстр:2003г. АВР: 2008 г. АВР: 2017 г. Статус: выведен из экспл. | 2008 год - Отключение от газовой защиты. Замена обмотки ВН. 2017 год - Отключение от газовой защиты. Повреждение магнитопровода при замыкании магнитопровода на ярмовую балку. |
|  | 2021 год - Отключение трансформатора от действия ДЗТ. При вскрытии бака трансформатора выявлено повреждение обмотки ВН на стержне «А». Восстановление признано нецелесообразным. Трансформатор выведен из эксплуатации. |

На данном типе трансформаторов систематически выявляются дефекты, приводящие к аварийным отключениям оборудования. Трансформаторы типа ОДГ-63333/110  второй трансформаторной группы 2Т были заменены на новые в 2022-2023г.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

«Заказчик предоставит поставщику:

- Услуги грузоподъемных механизмов для разгрузки оборудования (подъемные сооружения и машинисты крана, кроме стропальщиков и такелажного оборудования)

- Места для разгрузки и размещения поставляемого оборудования

- Услуги по сборке трансформаторов на монтажной площадке ГЭС

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Однофазный трансформатор 110/10,5/10,5кВ | шт | 4 |
|  | ЗИП | комплект | 1 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шеф-инженерные услуги | Усл.ед. | 4 |

### Требования по срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка первого трансформатора | С даты заключения договора | До 31.03.2028г. |
|  | Поставка второго трансформатора | С даты заключения договора | До 30.04.2028 г. |
|  | Поставка третьего трансформатора | С даты заключения договора | До 31.05.2028 г. |
|  | Поставка четвертого трансформатора | С даты заключения договора | До 30.06.2028 г. |
|  | Поставка ЗИП | С даты заключения договора | До 30.06.2028 г. |

# Таблица 2.1 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | - Шеф-инженерные услуги по шефмонтажу первого трансформатора и участие в вводе в эксплуатацию | С 01.06.2028 | До 30.09.2028 |  |
| 2. | - Шеф-инженерные услуги по шефмонтажу второго трансформатора и участие в вводе в эксплуатацию | С 01.07.2028 | До 30.09.2028 |  |
| 3. | - Шеф-инженерные услуги по шефмонтажу третьего трансформатора и участие в вводе в эксплуатацию | С 01.08.2028 | До 30.09.2028 |  |
| 4. | - Шеф-инженерные услуги по шефмонтажу четвертого трансформатора и участие в вводе в эксплуатацию (в трасформаторной группе 2Т) | С 01.09.2028 | До 30.10.2028 |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Однофазный трансформатор 110/10,5/10,5кВ

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Технические требования к товару |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение обмоток: |  | ВН -110 кВ НН1, НН2 - 10,5 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наибольшее напряжение обмоток: |  | ВН - 126 кВ НН1,НН2 - 12 кВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная частота |  | 50 Гц | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная мощность |  | ВН - 63333 кВА НН1 – 31667 кВА НН2 - 31667 кВА | Согласие с требованием |  |  |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | I/I-1-0-0 (Ун/Д-11 в трехфазной группе) обмотка НН расщепленная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ регулирования коэффициента трансформации |  | Без регулирования | Согласие с требованием |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, Uк |  | 11,8 % | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потери короткого замыкания |  | 250 кВт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Потери холостого хода, не более |  | 45 кВт | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ток холостого хода, не более |  | 0,62 % | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень шума, не более |  | 85 дБ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень радиопомех, не более |  | 2500 мкВ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заземление нейтрали (В настоящий момент нейтраль защищена ОПН) |  | Трансформатор должен иметь возможность работы с глухозаземленной и изолированной нейтралью ВН | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к изоляции |  | Согласно ГОСТ 1516.3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тип вводов обмотки ВН |  | с RIP изоляцией | Согласие с требованием |  |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение |  | У1 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система охлаждения, тип |  | Д | Согласие с требованием |  |  |
|  | Компоновка охладителей |  | Навесная на баке | Согласие с требованием |  |  |
|  | Ручное управление в системе охлаждения |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Автоматическое управление системой охлаждения |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом трансформаторов |  | Пленочная | Согласие с требованием |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря |  | До 1000м | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к сейсмостойкости |  | Не менее 7 баллов по шкале MSK-64. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Масса полная, не более, кг: |  | 134000 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Встроенные трансформаторы тока на стороне 110кВ |  |  |  |  |  |
|  | Вторичный ток , А |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устойчивость к перегрузке, не менее % |  | 120 | Согласие с требованием Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество обмоток |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности обмоток |  | 0,2S/10Р/10Р/10Р/10Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА |  | 30/40/40/40/40(соответственно) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Встроенные трансформаторы тока на нейтральном вводе ВН обмотки |  |  |  |  |  |
|  | Вторичный ток , А |  | 5 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устойчивость к перегрузке, не менее % |  | 120 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Количество обмоток |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Класс точности обмоток |  | 0,2S/10Р/10Р | Согласие с требованием |  |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА |  | 30/40/40(соответственно) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к транспортированию, определяющие приспособленность оборудования к перевозке |  | Оборудование поставляется после изготовления по согласованной с Заказчиком конструкторской документации и проведения приемочных испытаний на заводе-изготовителе. Упаковка, транспортировка оборудования, погрузка – разгрузка силами и средствами Поставщика в место, указанное Заказчиком. По окончанию разгрузочных работ поставщиком должны быть оформлены и переданы Заказнику следующие документы: - акты разгрузки, - акты осмотра комплектующих перед монтажом; - протоколы заводских испытаний; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дополнительные требования к транспортировке |  | установка «Шок-индикаторов» на баках трансформаторов для контроля условий транспортировки | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технико-экономические требования, выполнение которых обеспечит условие экономической целесообразности приобретения оборудования по критерию «эффект—стоимость» |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | - Периодичность капитальных ремонтов |  | Отсутствие необходимости капитального ремонта в течение срока службы не менее 30 лет без подпрессовки обмоток. Срок службы маслостойких уплотнений - 30 лет | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к предполагаемому сроку эксплуатации (не менее) |  | 30 лет со дня ввода в эксплуатацию | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к видам обеспечения: требования и нормы по видам обеспечения оборудования для достижения заданной эффективности в процессе его эксплуатации. |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к метрологическому обеспечению |  | - Наличие на момент поставки действующего свидетельства (сертификата) об утверждении типа средства измерения (далее СИ) на дату изготовления - Наличие записи в ФГИС «АРШИН» о факте прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки; - Межповерочный интервал – не менее 24 мес. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к диагностическому обеспечению |  | Наличие системы мониторинга трансформаторного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Система управления и мониторинга трансформаторного оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Сбор информации с первичных датчиков |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка значений зарегистрированных параметров трансформатора на превышение пороговых уровней |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Связь с существующим сервером ГЭС по протоколам: |  | S7, МЭК-104, (Diagnet-N) Modbus, OPC. Интерфейс RS-485 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение температур верхних слоёв масла |  | Предусмотреть измерение температуры от 2-х датчиков температуры с использованием двух независимых каналов измерения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерения частичных разрядов (ЧР) в изоляции трансформатора индикаторного типа с адаптером (устройством присоединения) для тест-вывода (ПИН) в/ввода в диапазоне частот до 30МГц с механизмом фильтрации помех |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Измерение tgD и эл.емкости в/вводов с адаптера для ПИН в/ввода |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | ПИН оснащен устройством присоединения для релейной защиты и измерений (DB2 или аналог) |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определения газосодержания в масле (датчик индикаторного типа) в соответствии со следующими требованиями: 1) Измерение концентраций диагностических газов (Н2, СО, СО2 и др. СХНХ) для анализа состояния изоляции. 2) для измерения не требуется газ-носитель; 3) отсутствие необходимости расходных материалов; # 4) отсутствие необходимости калибровки датчика в эксплуатации. |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Устройство для индикации горючих газов из газовых реле силовых трансформаторов |  | Предусмотреть |  |  |  |
|  | # Определение влажности масла |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4 | Контроль уровня масла в расширителе. |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сырью, материалам и комплектующим |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Газовую защиту и технологические защиты трансформатора выполнить с учетом подключения к двум независимым устройствам защит трансформаторной группы. |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Марка трансформаторного масла |  | ГК | Согласие с требованием |  |  |
|  | Установка трансформатора |  | На катках | Согласие с требованием |  |  |
|  | Форма катков |  | С ребордой | Согласие с требованием |  |  |
|  | Характеристика пути перекатки оборудования: количество рельс, расстояние между рельсами (мм) |  | два рельса, 2500 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Шкафы управления, сигнализации, клеммные коробки |  | с антикоррозийным покрытием (горячее цинкование с дополнительной пассивацией хромом) или выполнены из нержавеющей стали, климатического исполнения и категории размещения У1, со степенью защиты IP65. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение вводов всех обмоток, расширителя, клеммника, термосифонного фильтра и габаритные размеры трансформатора |  | В соответствии с эскизом (Приложение 1 к ТТ), по согласованной КД | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дополнительные требования к конструкции трансформатора |  | Конструкция трансформатора должна обеспечивать взаимозаменяемость трансформатора с существующими трансформаторами 110кВ 2 блока | Согласие с требованием |  |  |
|  | ЗИП |  | - электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 2шт., - газовое реле-1шт., - указатель уровня масла -1шт., - охладитель — 1 шт. - датчик измерения температуры — 2 шт. - прибор контроля температуры трансформатора — 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Дополнительные требования к продукции |  | Не допускается поставка контрафактного и восстановленного оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Дата изготовления оборудования и комплектующих |  | не ранее 2027 г. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к консервации, упаковке и маркировке |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к упаковке |  | В соответствии с ГОСТ 23216-78 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке, наносимой на оборудование и упаковку |  | Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование изделия (трансформатор); - заводской номер; - условное обозначение типа; - дата изготовления; - условное обозначение схемы и группы соединения обмоток; - номинальная частота, Гц; - номинальная мощность, кВА - номинальные напряжения трансформатора на основном ответвлении, В; - номинальные токи обмоток, А; - напряжение короткого замыкания на основном ответвлении всех пар обмоток, % - уровень изоляции обмотки и ее нейтрали; - полная масса трансформаторов, кг или т; - масса масла, кг или т; - масса активной части, кг или т; - транспортная масса, кг или т - масса съемной части бака, кг или т, | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к отдельным обязательствам поставщика по договору |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | Не менее 36 месяцев с даты ввода Оборудования в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием (на этапе исполнения договора) |  | - паспорт; - паспорта комплектующих изделий; - протоколы заводских испытаний, в том числе по определению степени полимеризации исходной намоточной бумаги обмоток; - руководство по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - руководство по эксплуатации; - технические описания и руководства по эксплуатации и ремонту важнейших составных частей в соответствии с нормативной документацией на силовые трансформаторы конкретных видов; - Сертификат/ декларация соответствия на трансформатор и комплектующие изделия - Конструкторская документация - Предоставить в объеме поставки документацию на русском языке: 1. Паспорт и(или) формуляр СИ (оригинал или электронная версия если это допускается производителем), или другой идентифицирующий СИ документ, содержащий в том числе информацию о производителе, заводской номер, дату выпуска; 2.Руководство по эксплуатации СИ (бумажная или электронная версия); 3.Действующее свидетельство (копия) об утверждении типа СИ с приложенным описанием типа (бумажная или электронная версия); 4.Действующее свидетельство о первичной поверке СИ (оригинал) или другое легитимное подтверждение прохождения СИ процедуры первичной поверки со сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала, на момент поставки; 5. Методика поверки СИ (бумажная или электронная версия). | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Наличие сертификатов/деклараций соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование |  | На все поставляемое оборудование предоставить сертификаты/декларации соответствия во время поставки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Требования к изготовлению оборудования |  | 1. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с техническими требованиями по разработанной и согласованной с Заказчиком конструкторской документации Подрядчика. 2.Трансформаторы изготовлены/соответствует требованиям МУ по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результам хроматографического анализа газов, растворенных в масле «РД 153.34.0-46.302-00» | Согласие с требованиями |  |  |
|  | - Требования к конструкторской документации |  | Конструкторская документация разрабатывается Подрядчиком в соответствии с: - ГОСТ Р 52719-2007 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия"; | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Состав конструкторской документации |  | В состав конструкторской документации, передаваемой Заказчику, должны входить следующие документы: - сборочные, деталировочные и габаритные чертежи, поставляемого оборудования; - инструкция по монтажу; - программа приемочных испытании; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к поставщику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |  |
|  | - Наличие сервисного центра в РФ |  | Иметь в РФ сервисные центры производителя оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Место поставки оборудования |  | филиал ПАО «РусГидро»-«Камская ГЭС» Адрес филиала: 614030, г. Пермь, Соликамская, 329 |  |  |  |
|  | Специальные требования |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Специальные требования |  |  |  |  |  |
|  | Наличие такелажных приспособлений для перемещения трансформатора краном |  | Предусмотреть | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие такелажных приспособлений для горизонтального перемещения трансформатора по рельсам(лебедкой) |  | В количестве - 1 шт. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к консервации: |  | Консервация оборудования должна производиться по ГОСТ 9.014-78 и в соответствии с требованиями чертежей Поставщика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке |  | Оборудование должно поставляться в упаковке в соответствии с чертежами, упаковочными листами, разработанными Поставщиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к шеф-инженерным услугам |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Требования к шеф-монтажным услугам | Услуги должны соответствовать ГОСТ Р 56203-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  | Согласие с требованием | нет |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение.

3.2. Стоимость оборудования должна включать затраты на транспортировку, погрузочно- разгрузочные работы, а также подготовку эксплуатационного персонала.

3.3. Представить на закупку в составе  предложения информацию о стоимости поставляемого оборудования, ЗИП (на каждую позицию ЗИП отдельная строка)  и шеф-монтажных работ отдельными строками, заполнив Спецификацию  по прилагаемой форме Приложения №2.

Приложение 1

к ТТ на изготовление и поставку однофазных трансформаторов 110кВ,

оказание шеф – инженерных услуг для нужд Камской ГЭС

Эскиз трансформатора

Приложение 1.1

к ТТ на изготовление и поставку однофазных трансформаторов 110кВ,

оказание шеф – инженерных услуг для нужд Камской ГЭС

Установочные размеры для подключения к вводам 10 кВ

345

Приложение №3

к ТТ на изготовление и поставку однофазных трансформаторов 110кВ,

оказание шеф – инженерных услуг для нужд Камской ГЭС.

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Примечание: в случае закупки оборудования (материалов) комплектом, в спецификации необходимо разбить его на позиции (ценообразующие и являющиеся оборудованием) с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу.

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР с учетом доставки, указать данное условие.

Приложение 2

Спецификация поставляемого оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип, марка, артикул | Изготовитель | Страна происхождения | Технические характеристики (описание) | Единица измерения | Количество | Стоимость ед. (руб. без НДС) * | Общая стоимость (руб. без НДС) | Срок поставки | Перечень документов, подтверждающих качество Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*В случае включения в спецификацию стоимости за единицу оборудования, МТР без  учетом доставки, указать данное условие.