## Перечень (2)
Приложение № 2.2. к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Северные электрические сети ______________ О.М. Баталов «_____» ____________ 2026 г.
Перечень единичных стоимостей видов работ
на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВ в Королевском, Лобненском, Мытищинском, Пушкинском, Сергиево Посадском районах Ярославского направления филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Северные электрические сети» с целью заключения рамочного договора на 2027 год
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Состав работ | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , с учётом 22% НДС, руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 01 - Земляные работы
1 | Калькуляция №1 | Рытье шурфа в немерзлом грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 13435.5973 | 16391.4287 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Калькуляция №2 | Рытье шурфа в немерзлом налипающем грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 17454.8565 | 21294.9249 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Калькуляция №3 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 7556.0358 | 9218.3637 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
4 | Калькуляция №4 | Разработка немерзлого налипающего грунта в траншее вручную | м3 | 1 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 9816.6815 | 11976.3515 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
5 | Калькуляция №5 | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 2520.0064 | 3074.4078 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
6 | Калькуляция №6 | Засыпка немерзлого налипающего грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 3331.5205 | 4064.455 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
7 | Калькуляция №7 | Разработка грунта в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 523.6978 | 638.9114 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
8 | Калькуляция №8 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 310.1188 | 378.3449 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
9 | Калькуляция №9 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 330.6185 | 403.3545 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
10 | Калькуляция №10 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 258.5726 | 315.4586 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
11 | Калькуляция №11 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 96.9607 | 118.292 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
12 | Калькуляция №12 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 57.4078 | 70.0375 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
13 | Калькуляция №13 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 61.2077 | 74.6733 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
14 | Калькуляция №14 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 47.865 | 58.3953 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
15 | Калькуляция №15 | Разработка грунта налипающего в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора8 | 683.7121 | 834.1288 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
16 | Калькуляция №16 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 404.8773 | 493.9503 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
17 | Калькуляция №17 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 431.6381 | 526.5985 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
18 | Калькуляция №18 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 337.5704 | 411.8359 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
19 | Калькуляция №19 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 48.5019 | 59.1724 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
20 | Калькуляция №20 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 28.7255 | 35.0451 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
21 | Калькуляция №21 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 30.6146 | 37.3498 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
22 | Калькуляция №22 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 23.9433 | 29.2108 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
Раздел 02 - Работы связанные с разборкой и восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий. | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | ЛС поз.23 | Разломка асфальтового покрытия экскаватором. | 100 м3 | 0.01 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 1093.87 | 1334.5214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | ЛС поз.24 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.01 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 2683.87 | 3274.3214 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | ЛС поз.25 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | 100 м3 | 0.01 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 352.2408 | 429.7338 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | ЛС поз.26 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.01 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 253.0456 | 308.7156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | ЛС поз.27 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0.01 | 1. Разборка покрытия. 2. Очистка плит. 3. Относка плит на расстояние до 10 м. 4. Складирование плит в штабель. | 220.9952 | 269.6142 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 | ЛС поз.28 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м | 0.01 | 1. Очистка полосы покрытия. 2. Разметка линий расположения шва. 3. Нарезка швов. 4. Укладка полиуретанового шнура. 5. Разогревание мастики. 6. Заполнение швов битумной мастикой. | 656.336 | 800.7299 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
29 | ЛС поз.29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | 1000 м2 | 0.001 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 93.5387 | 114.1172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
30 | ЛС поз.30 | Изменение толщины слоя на каждые 0,5см отличные от 4см при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | 1000 м2 | 0.001 | 1. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 2. Укатка. | 4.2964 | 5.2416 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
31 | ЛС поз.31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | 1000 м2 | 0.001 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 93.5387 | 114.1172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 | ЛС поз.32 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.001 | 1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка с поливкой водой. | 229.8687 | 280.4399 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
33 | ЛС поз.33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0.01 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 1614.0792 | 1969.1766 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
34 | ЛС поз.34 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0.01 | 1. Планировка и укатка земляного полотна. 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 3. Укатка с поливкой водой. | 470.6188 | 574.155 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 | ЛС поз.35 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.01 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 237.965 | 290.3173 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
36 | ЛС поз.36 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 100 м2 | 0.01 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 153.3322 | 187.0653 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
37 | ЛС поз.37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 0.01 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 153.1163 | 186.8019 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
38 | ЛС поз.38 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | 10 м2 | 0.1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 1782.5783 | 2174.7456 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 | ЛС поз.39 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 10 м2 | 0.1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 2051.8488 | 2503.2556 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40 | ЛС поз.40 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. | 10 м2 | 0.1 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 3233.286 | 3944.6089 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 | ЛС поз.41 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 | 0.01 | 1. Выравнивание основания вручную. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 688.7858 | 840.3186 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 | ЛС поз.42 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 | 0.01 | 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 639.7549 | 780.501 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
43 | ЛС поз.43 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 0.01 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 1097.1498 | 1338.5228 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 | ЛС поз.44 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | 100 м | 0.01 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 803.1912 | 979.8932 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 | ЛС поз.45 | Установка бортовых камней бетонных при цементнобетонных покрытиях | 100 м | 0.01 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 1063.9876 | 1298.0649 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
46 | ЛС поз.46 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 0.01 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 1063.9876 | 1298.0649 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
47 | ЛС поз.47 | Установка бортовых камней природных при цементнобетонных покрытиях | 100 м | 0.01 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 1488.08 | 1815.4575 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
48 | ЛС поз.48 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий | 100 м | 0.01 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 1488.08 | 1815.4575 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
49 | ЛС поз.49 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | 100 м2 | 0.01 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. | 53.2949 | 65.0198 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50 | ЛС поз.50 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | 100 м2 | 0.01 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. | 225.0757 | 274.5924 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
51 | ЛС поз.51 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способомм | 100 м2 | 0.01 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 356.656 | 435.1203 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
52 | ЛС поз.52 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0.01 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 530.8441 | 647.6298 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
53 | ЛС поз.53 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0.01 | 1. Посев вручную. 2. Уплотнение газонов после посева. 3. Полив газонов с помощью поливомоечной машины. | 115.8303 | 141.313 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
54 | ЛС поз.54 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | 100 м | 0.01 | 1. Разметка линий расположения шва. 2. Нарезка швов. 3. Заполнение швов изоловой лентой. | 305.8116 | 373.0901 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
55 | ЛС поз.55 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | 100 м2 | 0.01 | 1. Изготовление конструкции компенсационного шва. 2. Установка закладных элементов шва из досок. 3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 4. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 5. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 6. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 7. Укрытие швов рубероидом. | 1581.9101 | 1929.9303 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
56 | ЛС поз.56 | Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | 1000 м2 | 0.001 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 746.0964 | 910.2376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
57 | ЛС поз.57 | Устройство асфальтобетонных покрытий средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | 1000 м2 | 0.001 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 746.0964 | 910.2376 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел 03 - Поиск места повреждения КЛ | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
58 | Калькуляция №23 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 12416.8408 | 15148.5458 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
59 | Калькуляция №24 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно в условиях города | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 18921.53 | 23084.2666 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
60 | Калькуляция №25 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 15972.0553 | 19485.9075 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
61 | Калькуляция №26 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 25204.2955 | 30749.2406 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
62 | Калькуляция №27 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 17889.7331 | 21825.4744 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
63 | Калькуляция №28 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 27856.9293 | 33985.4537 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
Раздел 04 - Испытания и измерения КЛ | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
64 | Калькуляция №29 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 7641.6078 | 9322.7615 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
65 | Калькуляция №30 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 8117.1923 | 9902.9746 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
66 | Калькуляция №31 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 11180.0145 | 13639.6177 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел 05 - Устройство переходов с помощью установок ГНБ | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
67 | ЛС поз.67 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (40 кН) для труб Dy=160 мм длиной до 300 м | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 13. Снятие, очистка и промывка расширителя. 14. Откачка отработанной буровой смеси. | 4902.1822 | 5980.6623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
68 | ЛС поз.68 | Устройство переходов в грунтах I-Ш группы для прокладки 2 труб диаметром 160 мм каждая, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин | м | 1 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением. 11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 12. Снятие, очистка и промывка расширителя. 13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением. 15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 16. Снятие, очистка и промывка расширителя. 17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 21. Снятие, очистка и промывка расширителя. 22. Откачка отработанной буровой смеси. | 9194.393 | 11217.1594 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
69 | ЛС поз.69 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 1523.6387 | 1858.8392 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
70 | ЛС поз.70 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соед. | 1 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 1898.4519 | 2316.1113 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
71 | ЛС поз.71 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 6 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 210200.4019 | 256444.4903 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
72 | ЛС поз.72 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 12 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 420400.8146 | 512888.9939 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
73 | ЛС поз.73 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Заземление буровой установки ГНБ. 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ. | 3119.4959 | 3805.785 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
74 | ЛС поз.74 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 1. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ. 2. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ. | 2910.2564 | 3550.5129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел 06 - Прокладка и замена кабеля | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
75 | Калькуляция №32 | Демонтаж (монтаж) железобетонных плит перекрытий каналов | 1 ПЛИТА | 1 | Закрытие кабельного канала плитами или снятие плит с канала | 216.3966 | 264.0038 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
76 | ЛС поз.76 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка пучка из трех кабелей. 5. Скрепление кабелей в треугольник. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 491.4208 | 599.5334 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Кабель вес 1 метра до 6 кг | 100 м |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
77 | ЛС поз.77 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля из траншеи | 97.2845 | 118.6871 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
78 | ЛС поз.78 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 324.3034 | 395.6501 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
79 | ЛС поз.79 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 47.0446 | 57.3944 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
80 | ЛС поз.80 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 156.8513 | 191.3586 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
81 | ЛС поз.81 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 201.8017 | 246.1981 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
82 | ЛС поз.82 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 672.712 | 820.7087 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
83 | ЛС поз.83 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 89.6093 | 109.3233 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
84 | ЛС поз.84 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 298.6976 | 364.4111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
85 | ЛС поз.85 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 129.7667 | 158.3154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
86 | ЛС поз.86 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 432.5664 | 527.7311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
87 | ЛС поз.87 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 101.4946 | 123.8234 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
88 | ЛС поз.88 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 338.3585 | 412.7973 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Кабель вес 1 метра от 6 кг и выше до 9 кг | 100 м |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
89 | ЛС поз.89 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля из траншеи | 108.8244 | 132.7658 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
90 | ЛС поз.90 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 362.7444 | 442.5481 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
91 | ЛС поз.91 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 54.5147 | 66.508 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
92 | ЛС поз.92 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 181.777 | 221.7679 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
93 | ЛС поз.93 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 252.128 | 307.5962 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
94 | ЛС поз.94 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 840.4555 | 1025.3557 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
95 | ЛС поз.95 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 108.9863 | 132.9633 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
96 | ЛС поз.96 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 363.3381 | 443.2725 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
97 | ЛС поз.97 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 170.9496 | 208.5585 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98 | ЛС поз.98 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 569.8249 | 695.1863 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
99 | ЛС поз.99 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 128.7412 | 157.0642 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100 | ЛС поз.100 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 429.1228 | 523.5299 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Кабель, проложенный по опорам | 100 м |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
101 | ЛС поз.101 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля с опоры | 63.3343 | 77.2678 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
102 | ЛС поз.102 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от 1 кг до 2 кг ) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля с опоры | 76.9144 | 93.8355 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
103 | ЛС поз.103 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля с опоры | 91.8654 | 112.0758 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
104 | ЛС поз.104 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | 100 м | 0.01 | Демонтаж кабеля с опоры | 129.7667 | 158.3154 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
105 | ЛС поз.105 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 211.1286 | 257.5769 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
106 | ЛС поз.106 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от1 кг до 2 кг ) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 256.4352 | 312.851 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
107 | ЛС поз.107 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 306.2973 | 373.6827 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
108 | ЛС поз.108 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | 100 м | 0.01 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 432.5664 | 527.7311 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел 07 - Установка термоусаживаемыъх соединительных муфт | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Муфты для небронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
109 | ЛС поз.109 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1456.4074 | 1776.8171 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
110 | ЛС поз.110 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 4854.6518 | 5922.6752 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
111 | ЛС поз.111 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1833.1637 | 2236.4597 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
112 | ЛС поз.112 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 6110.5637 | 7454.8877 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
113 | ЛС поз.113 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 2112.1389 | 2576.8095 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
114 | ЛС поз.114 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 7040.4558 | 8589.3561 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Муфты для бронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
115 | ЛС поз.115 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1512.7573 | 1845.5639 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
116 | ЛС поз.116 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 5042.4848 | 6151.8315 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
117 | ЛС поз.117 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 1912.8848 | 2333.7194 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
118 | ЛС поз.118 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 6376.2503 | 7779.0253 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
119 | ЛС поз.119 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж соединительной муфты | 2236.6592 | 2728.7243 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120 | ЛС поз.120 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 В сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 7455.5667 | 9095.7914 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Соединительные муфты для кабеля 35 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
121 | ЛС поз.121 | Демонтаж соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 1. Демонтаж муфты. | 16507.1203 | 20138.6867 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
122 | ЛС поз.122 | Установка соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 1. Монтаж муфты. | 55023.745 | 67128.969 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
Раздел 08 - Замена концевых муфт наружной и внутренней установки | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
123 | ЛС поз.123 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1084.3577 | 1322.9165 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
124 | ЛС поз.124 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 3614.4898 | 4409.6776 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
125 | ЛС поз.125 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1282.9965 | 1565.2558 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
126 | ЛС поз.126 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 4276.7091 | 5217.5851 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
127 | ЛС поз.127 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1712.1194 | 2088.7856 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
128 | ЛС поз.128 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 5707.1222 | 6962.6891 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
129 | ЛС поз.129 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1810.1488 | 2208.3815 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
130 | ЛС поз.130 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 6033.8545 | 7361.3024 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
131 | ЛС поз.131 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2037.4159 | 2485.6474 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
132 | ЛС поз.132 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 6791.4044 | 8285.5133 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
133 | ЛС поз.133 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2466.528 | 3009.1641 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
134 | ЛС поз.134 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 8221.7851 | 10030.5778 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
135 | ЛС поз.135 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1235.7468 | 1507.6111 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
136 | ЛС поз.136 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 4119.1561 | 5025.3704 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
137 | ЛС поз.137 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1660.1954 | 2025.4384 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
138 | ЛС поз.138 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 5533.9056 | 6751.3649 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
139 | ЛС поз.139 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2216.4942 | 2704.1229 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
140 | ЛС поз.140 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 7388.3463 | 9013.7825 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
141 | ЛС поз.141 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1342.1423 | 1637.4137 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
142 | ЛС поз.142 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 4473.7826 | 5458.0148 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
143 | ЛС поз.143 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1810.2891 | 2208.5527 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
144 | ЛС поз.144 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 6034.2863 | 7361.8292 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
145 | ЛС поз.145 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2419.6237 | 2951.9409 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
146 | ЛС поз.146 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 8065.3763 | 9839.7591 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
147 | ЛС поз.147 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 1937.6485 | 2363.9312 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
148 | ЛС поз.148 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 6458.8644 | 7879.8146 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
149 | ЛС поз.149 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2385.5871 | 2910.4162 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
150 | ЛС поз.150 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 7951.9964 | 9701.4356 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
151 | ЛС поз.151 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2933.1202 | 3578.4067 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
152 | ЛС поз.152 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 9777.0099 | 11927.9521 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
153 | ЛС поз.153 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2035.8398 | 2483.7246 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
154 | ЛС поз.154 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 6786.2228 | 8279.1918 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
155 | ЛС поз.155 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 2535.7023 | 3093.5568 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
156 | ЛС поз.156 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 8452.4094 | 10311.9395 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
157 | ЛС поз.157 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | Демонтаж концевой муфты | 3145.0153 | 3836.9187 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
158 | ЛС поз.158 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 10483.4563 | 12789.8167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Концевые муфты для кабеля 35 кВ | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
159 | ЛС поз.159 | Демонтаж концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 1. Демонтаж муфты. | 6000.2604 | 7320.3177 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
160 | ЛС поз.160 | Установка концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 1. Монтаж муфты. | 20000.9328 | 24401.138 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
Раздел 09 - Отдельные работы на кабельных линиях | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
161 | ЛС поз.161 | Установка защиты кабеля П-образной на опоре, из стали | т | 1 | 1. Установка. 2. Окраска. | 77996.0988 | 95155.2405 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
162 | ЛС поз.162 | Изготовление и установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 1 | 1. Изготовление и установка указателя. | 720.3719 | 878.8538 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
163 | ЛС поз.163 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 150-160 мм для прокладки кабеля | км | 1 | 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка муфт | 393983.8844 | 480660.3389 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
164 | ЛС поз.164 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0.01 | 1. Устройство постели. | 158.2331 | 193.0444 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
165 | ЛС поз.165 | Устройство постели при увеличении количества кабелей в траншее на 1 кабель | 100 м | 0.01 | 1. Устройство постели. | 29.805 | 36.3621 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
166 | ЛС поз.166 | Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее | 100 м | 0.01 | 1. . Покрытие кабеля. | 174.5228 | 212.9178 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
167 | ЛС поз.167 | Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее | 100 м | 0.01 | 1. . Покрытие кабеля. | 91.5092 | 111.6412 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
168 | ЛС поз.168 | Покрытие одного кабеля плитами, проложенного в траншее | 100 м | 0.01 | 1. . Покрытие кабеля. | 193.0686 | 235.5437 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
169 | ЛС поз.169 | Покрытие каждого последующего кабеля плитами после первого , проложенного в траншее | 100 м | 0.01 | 1. . Покрытие кабеля. | 92.9557 | 113.406 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
170 | ЛС поз.170 | Прокладка опозновательной (сигнальной) ленты | 100 м | 0.01 | 1. . Покрытие кабеля. | 6.2395 | 7.6122 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
171 | ЛС поз.171 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных стенах и полах (толщиной 100 мм) | 100 отверстий | 0.01 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 1490.2821 | 1818.1442 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
172 | ЛС поз.172 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных потолках (толщиной 100 мм) | 100 отверстий | 0.01 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 1993.7393 | 2432.362 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
173 | ЛС поз.173 | Откачка воды электрическими (механическими) насосами из траншей | 100 м3 | 0.01 | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом | 80.2069 | 97.8524 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
174 | ЛС поз.174 | Водоотлив: из траншей | 100 м3 | 0.01 | 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м | 646.016 | 788.1395 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Раздел 10 - Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
175 | ЛС поз.175 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  | 1287.0663 | 1570.2208 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
176 | ЛС поз.176 | Погрузка строительного мусора экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | т | 1 |  | 85.0862 | 103.8052 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
177 | ЛС поз.177 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 1 |  | 376.929 | 459.8534 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
178 | ЛС поз.178 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1 |  | 451.3066 | 550.594 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
179 | ЛС поз.179 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 1 |  | 503.7055 | 614.5207 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
180 | ЛС поз.180 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1 |  | 556.1044 | 678.4474 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
181 | ЛС поз.181 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | т | 1 |  | 608.5034 | 742.3741 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
182 | ЛС поз.182 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 1 |  | 660.9023 | 806.3008 | #REF! | #REF! | TRUE | #REF!
183 | ЛС поз.183 | Автомобили полупассажирские (Для доставки ремонтного персонала к объекту выполнения работ) | маш.-ч | 1 |  | 1182.4087 | 1442.5387 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
* Объем работ ориентировочный. Необходимы объем работ определяется на основании заявок
|  | Составил: Начальник cлужбы РС |  | М.А. Галимов
|  | Проверил: Начальник ОЦ |  | Т.В. Казакова

## Лист1 (hidden)
1 | 12919.0829 | 13435.5973
2 | 16783.8268 | 17454.8565
3 | 7265.5537 | 7556.0358
4 | 9439.2917 | 9816.6815
5 | 2423.128 | 2520.0064
6 | 3203.4445 | 3331.5205
7 | 503.5649 | 523.6978
8 | 298.1966 | 310.1188
9 | 317.9083 | 330.6185
10 | 248.6321 | 258.5726
11 | 93.2332 | 96.9607
12 | 55.2008 | 57.4078
13 | 58.8546 | 61.2077
14 | 46.0249 | 47.865
15 | 657.4277 | 683.7121
16 | 389.3123 | 404.8773
17 | 415.0443 | 431.6381
18 | 324.593 | 337.5704
19 | 46.6373 | 48.5019
20 | 27.6212 | 28.7255
21 | 29.4377 | 30.6146
22 | 23.0228 | 23.9433
23 | 1051.8158 | 1093.87
24 | 2580.6964 | 2683.87
25 | 338.6994 | 352.2408
26 | 243.3176 | 253.0456
27 | 212.4994 | 220.9952
28 | 631.104 | 656.336
29 | 89.9427 | 93.5387
30 | 4.1312 | 4.2964
31 | 89.9427 | 93.5387
32 | 221.0317 | 229.8687
33 | 1552.028 | 1614.0792
34 | 452.5265 | 470.6188
35 | 228.8167 | 237.965
36 | 147.4375 | 153.3322
37 | 147.2299 | 153.1163
38 | 1714.0494 | 1782.5783
39 | 1972.9681 | 2051.8488
40 | 3108.9865 | 3233.286
41 | 662.3063 | 688.7858
42 | 615.1603 | 639.7549
43 | 1054.9713 | 1097.1498
44 | 772.3135 | 803.1912
45 | 1023.0839 | 1063.9876
46 | 1023.0839 | 1063.9876
47 | 1430.8726 | 1488.08
48 | 1430.8726 | 1488.08
49 | 51.2461 | 53.2949
50 | 216.423 | 225.0757
51 | 342.9448 | 356.656
52 | 510.4365 | 530.8441
53 | 111.3774 | 115.8303
54 | 294.055 | 305.8116
55 | 1521.0956 | 1581.9101
56 | 717.4137 | 746.0964
57 | 717.4137 | 746.0964
58 | 11960.355 | 12438.5387
59 | 18401.3734 | 19137.0737
60 | 15378.1153 | 15992.9436
61 | 24255.6311 | 25225.389
62 | 17230.3329 | 17919.2142
63 | 26810.6473 | 27882.5566
64 | 7363.3125 | 7657.7031
65 | 7820.7902 | 8133.4712
66 | 10776.8793 | 11207.7468
67 | 4713.7241 | 4902.1822
68 | 8840.9263 | 9194.393
69 | 1465.0643 | 1523.6387
70 | 1825.4683 | 1898.4519
71 | 202119.5157 | 210200.4019
72 | 404239.0418 | 420400.8146
73 | 2999.5709 | 3119.4959
74 | 2798.3753 | 2910.2564
75 | 208.0775 | 216.3966
76 | 472.5287 | 491.4208
77 | 93.5446 | 97.2845
78 | 311.836 | 324.3034
79 | 45.236 | 47.0446
80 | 150.8214 | 156.8513
81 | 194.0437 | 201.8017
82 | 646.8505 | 672.712
83 | 86.1644 | 89.6093
84 | 287.2146 | 298.6976
85 | 124.778 | 129.7667
86 | 415.937 | 432.5664
87 | 97.5928 | 101.4946
88 | 325.3507 | 338.3585
89 | 104.6408 | 108.8244
90 | 348.7991 | 362.7444
91 | 52.419 | 54.5147
92 | 174.7888 | 181.777
93 | 242.4353 | 252.128
94 | 808.1453 | 840.4555
95 | 104.7965 | 108.9863
96 | 349.37 | 363.3381
97 | 164.3777 | 170.9496
98 | 547.9187 | 569.8249
99 | 123.7919 | 128.7412
100 | 412.6258 | 429.1228
101 | 60.8995 | 63.3343
102 | 73.9575 | 76.9144
103 | 88.3338 | 91.8654
104 | 124.778 | 129.7667
105 | 203.012 | 211.1286
106 | 246.5769 | 256.4352
107 | 294.5221 | 306.2973
108 | 415.937 | 432.5664
109 | 1400.4177 | 1456.4074
110 | 4668.0209 | 4854.6518
111 | 1762.6901 | 1833.1637
112 | 5875.6509 | 6110.5637
113 | 2030.9404 | 2112.1389
114 | 6769.7945 | 7040.4558
115 | 1454.6013 | 1512.7573
116 | 4848.6329 | 5042.4848
117 | 1839.3464 | 1912.8848
118 | 6131.1235 | 6376.2503
119 | 2150.6737 | 2236.6592
120 | 7168.947 | 7455.5667
121 | 15872.5251 | 16507.1203
122 | 52908.4274 | 55023.745
123 | 1042.671 | 1084.3577
124 | 3475.5354 | 3614.4898
125 | 1233.6734 | 1282.9965
126 | 4112.2965 | 4276.7091
127 | 1646.2991 | 1712.1194
128 | 5487.7192 | 5707.1222
129 | 1740.5599 | 1810.1488
130 | 5801.8906 | 6033.8545
131 | 1959.0901 | 2037.4159
132 | 6530.3175 | 6791.4044
133 | 2371.7054 | 2466.528
134 | 7905.709 | 8221.7851
135 | 1188.2401 | 1235.7468
136 | 3960.8004 | 4119.1561
137 | 1596.3713 | 1660.1954
138 | 5321.1617 | 5533.9056
139 | 2131.2839 | 2216.4942
140 | 7104.3107 | 7388.3463
141 | 1290.5454 | 1342.1423
142 | 4301.7938 | 4473.7826
143 | 1740.6949 | 1810.2891
144 | 5802.3058 | 6034.2863
145 | 2326.6043 | 2419.6237
146 | 7755.3132 | 8065.3763
147 | 1863.1581 | 1937.6485
148 | 6210.5616 | 6458.8644
149 | 2293.8762 | 2385.5871
150 | 7646.2921 | 7951.9964
151 | 2820.3602 | 2933.1202
152 | 9401.1452 | 9777.0099
153 | 1957.5746 | 2035.8398
154 | 6525.3351 | 6786.2228
155 | 2438.2205 | 2535.7023
156 | 8127.4673 | 8452.4094
157 | 3024.1092 | 3145.0153
158 | 10080.4332 | 10483.4563
159 | 5769.5881 | 6000.2604
160 | 19232.0225 | 20000.9328
161 | 74997.6383 | 77996.0988
162 | 692.6782 | 720.3719
163 | 378837.6767 | 393983.8844
164 | 152.15 | 158.2331
165 | 28.6592 | 29.805
166 | 167.8135 | 174.5228
167 | 87.9913 | 91.5092
168 | 185.6463 | 193.0686
169 | 89.3822 | 92.9557
170 | 5.9996 | 6.2395
171 | 1432.9901 | 1490.2821
172 | 1917.0926 | 1993.7393
173 | 77.1234 | 80.2069
174 | 621.1807 | 646.016
175 | 1237.5866 | 1287.0663
176 | 81.8152 | 85.0862
177 | 362.4385 | 376.929
178 | 433.9567 | 451.3066
179 | 484.3412 | 503.7055
180 | 534.7257 | 556.1044
181 | 585.1102 | 608.5034
182 | 635.4947 | 660.9023
183 | 1136.9525 | 1182.4087

## Лист5 (hidden)
1 | 12446.13
2 | 16169.39
3 | 6999.57
4 | 9093.73
5 | 2334.42
6 | 3086.17
7 | 485.13
8 | 287.28
9 | 306.27
10 | 239.53
11 | 89.82
12 | 53.18
13 | 56.7
14 | 44.34
15 | 633.36
16 | 375.06
17 | 399.85
18 | 312.71
19 | 44.93
20 | 26.61
21 | 28.36
22 | 22.18
23 | 1013.31
24 | 2486.22
25 | 326.3
26 | 234.41
27 | 204.72
28 | 608
29 | 86.65
30 | 3.98
31 | 86.65
32 | 212.94
33 | 1495.21
34 | 435.96
35 | 220.44
36 | 142.04
37 | 141.84
38 | 1651.3
39 | 1900.74
40 | 2995.17
41 | 638.06
42 | 592.64
43 | 1016.35
44 | 744.04
45 | 985.63
46 | 985.63
47 | 1378.49
48 | 1378.49
49 | 49.37
50 | 208.5
51 | 330.39
52 | 491.75
53 | 107.3
54 | 283.29
55 | 1465.41
56 | 691.15
57 | 691.15
58 | 11522.5
59 | 17727.72
60 | 14815.14
61 | 23367.66
62 | 16599.55
63 | 25829.14
64 | 7093.75
65 | 7534.48
66 | 10382.35
67 | 4541.16
68 | 8517.27
69 | 1411.43
70 | 1758.64
71 | 194720.15
72 | 389440.31
73 | 2889.76
74 | 2695.93
75 | 200.46
76 | 455.23
77 | 90.12
78 | 300.42
79 | 43.58
80 | 145.3
81 | 186.94
82 | 623.17
83 | 83.01
84 | 276.7
85 | 120.21
86 | 400.71
87 | 94.02
88 | 313.44
89 | 100.81
90 | 336.03
91 | 50.5
92 | 168.39
93 | 233.56
94 | 778.56
95 | 100.96
96 | 336.58
97 | 158.36
98 | 527.86
99 | 119.26
100 | 397.52
101 | 58.67
102 | 71.25
103 | 85.1
104 | 120.21
105 | 195.58
106 | 237.55
107 | 283.74
108 | 400.71
109 | 1349.15
110 | 4497.13
111 | 1698.16
112 | 5660.55
113 | 1956.59
114 | 6521.96
115 | 1401.35
116 | 4671.13
117 | 1772.01
118 | 5906.67
119 | 2071.94
120 | 6906.5
121 | 15291.45
122 | 50971.51
123 | 1004.5
124 | 3348.3
125 | 1188.51
126 | 3961.75
127 | 1586.03
128 | 5286.82
129 | 1676.84
130 | 5589.49
131 | 1887.37
132 | 6291.25
133 | 2284.88
134 | 7616.29
135 | 1144.74
136 | 3815.8
137 | 1537.93
138 | 5126.36
139 | 2053.26
140 | 6844.23
141 | 1243.3
142 | 4144.31
143 | 1676.97
144 | 5589.89
145 | 2241.43
146 | 7471.4
147 | 1794.95
148 | 5983.2
149 | 2209.9
150 | 7366.37
151 | 2717.11
152 | 9056.98
153 | 1885.91
154 | 6286.45
155 | 2348.96
156 | 7829.93
157 | 2913.4
158 | 9711.4
159 | 5558.37
160 | 18527.96
161 | 72252.06
162 | 667.32
163 | 364968.86
164 | 146.58
165 | 27.61
166 | 161.67
167 | 84.77
168 | 178.85
169 | 86.11
170 | 5.78
171 | 1380.53
172 | 1846.91
173 | 74.3
174 | 598.44
175 | 1192.28
176 | 78.82
177 | 349.17
178 | 418.07
179 | 466.61
180 | 515.15
181 | 563.69
182 | 612.23
183 | 1095.33