## ВО
Приложение №2 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ"
И.о.заместителя директора - Главного инженера
филиала ПАО "Россети Московский регион"-ЮЭС
_________________А.В.Ладышкин
"____"_____________ 2026 г.
Ведомость объемов №2
на оказание услуг по диагностике методом рентгенографии элегазового оборудования на подстанциях ЮЭС в 2026г. | [7 empty] | На капитальный ремонт Новый объект
№ п/п | Наименование обслуживаемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Перечень объемов услуг | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы и оборудование для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка степени загрязнения поверхностей и отсутствия повреждения изоляторов | шт | 6 |  | шт. | 1
2 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка чистоты шкафа привода, включая вентиляционные и дренажные отверстия | шт | 1 |  | шт. | 1
3 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка моментов затягивания всех резьбовых соединений | 1 измерение | 6 | Динамометрический ключ 200Нм | шт. | 1
4 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка системы тяг и отключенного состояния выключателя | 1 измерение |  |  | шт. | 1
5 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка выключателя на утечку | 1 измерение | 3 | Течеискатель | шт. | 1
6 | Выключатель LTB145D1/B | Запись показаний счетчика числа срабатываний выключателя | 1 измерение | 1 |  | шт. | 1
7 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка показаний монитора плотности | 1 измерение | 3 | Прибор проверки уставок срабатывания монитора плотности | шт. | 1
8 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка уставок срабатывания монитора плотности | шт | 3 | Прибор проверки уставок срабатывания монитора плотности | шт. | 1
9 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка работы подогревателей | шт | 3 |  | шт. | 1
10 | Выключатель LTB145D1/B | Осмотр привода (отсутствие течи масла из амортизатора, отсутствия коррозии элементов механизма, проверка затяжки болтов | 1 измерение | 3 | Динамометрический ключ 200Нм | шт. | 1
11 | Выключатель LTB145D1/B | Осмотр и смазка защелок привода | 1 измерение | 1 | Смазки типа G,M,L | шт. | 1
12 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка механической работоспособности (замер времени срабатывания) | 1 измерение | 1 | Прибор EGIL | шт. | 1
13 | Выключатель LTB145D1/B | Проверка переходного сопротивления главных контактов | 1 измерение | 3 | Измеритель переходного сопротивления | шт. | 1
14 | Выключатель LTB145D1/B | Измерение влажности элегаза | 1 измерение | 3 | Анализатор элегаза | шт. | 1
15 | Выключатель LTB145D1/B | Диагностика дугогасиельных контактов методом рентгенографии | 1 измерение | 3 | Комплекс рентгенографии | шт. | 1
|  | Начальник СПС |  |  | Д.А. Белитов
Раздел: 2. Замена ворот (2,5м*2м(Н) - 1шт)
Раздел: 3. Окна (1,5м*1,4м - 2шт)
Раздел: 4. Потолок
Раздел: 5. Электрика
Раздел: 6. Смотровая яма (4м*0,9м*1,2м(глубина))
Раздел: 7. Погрузка и вывоз мусора