## Перечень (2)
Приложение №1 к Техническому заданию
"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Московский Регион» - Новая Москва ______________ А.Ю.Непомнящий «_____» ____________ 2026г
Перечень единичных видов работ
по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ кВ с применением метода ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2026г.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , без учёта НДС, руб. 4й кв. 2024 | Начальная (предельная) стоимость единицы работ в текущих ценах без учёта стоимости МР , с учётом 20% НДС, руб 4й кв. 2024 | Состав работ | Ориентировочные объемы
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7
Раздел 01 - Земляные работы
1 | Рытье шурфа в немерзлом грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | 11791.79 | 14150.148 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 34
2 | Рытье шурфа в немерзлом налипающем грунте для определения места повреждения кабельной линии | 1 шурф | 1 | 15319.24 | 18383.088 | Разметка очертания шурфа. Разрыхление грунта отбойными молотками. Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости | 34
3 | Разработка немерзлого грунта в траншее вручную | м3 | 1 | 471.51 | 565.812 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 34
4 | Разработка немерзлого налипающего грунта в траншее вручную | м3 | 1 | 276.9 | 332.28 | Разработка грунта с выбрасыванием на бровку. Зачистка дна и поверхности стенок. Откидка грунта от бровки | 34
5 | Засыпка немерзлого грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | 292.58 | 351.096 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 34
6 | Засыпка немерзлого налипающего грунта дна траншеи разработанного вручную, с трамбованием | м3 | 1 | 229.93 | 275.916 | Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. Поливка водой при необходимости. Для мерзлого грунта: Разрыхление отбойными молотками и вручную ранее выброшенного смерзшегося грунта. Засыпка траншей и котлованов послойно талым и мерзлым грунтом с трамбованием | 34
7 | Разработка грунта в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 615.59 | 738.708 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
8 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 361.52 | 433.824 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
9 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 381.99 | 458.388 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
10 | Разработка грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 300.19 | 360.228 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
11 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 87.32 | 104.784 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
12 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 51.28 | 61.536 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
13 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 54.18 | 65.016 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
14 | Засыпка траншеи грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 42.58 | 51.096 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
15 | Разработка грунта налипающего в траншее экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 43.65 | 52.38 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора8 | 34
16 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 25.63 | 30.756 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
17 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 27.09 | 32.508 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
18 | Разработка налипающего грунта в траншее экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 21.28 | 25.536 | Разработка грунта навымет. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора | 34
19 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-планировщиком на шасси автомобильного типа, емкость ковша 0,6 м3 | м3 | 1 | 6667.3 | 8000.76 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
20 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3 | м3 | 1 | 8662.05 | 10394.46 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
21 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | м3 | 1 | 2016.48 | 2419.776 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
22 | Засыпка траншеи налипающим грунтом экскаватором-одноковшовым дизельным на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 | м3 | 1 | 2930.26 | 3516.312 | Перемещение грунта с засыпкой траншей | 34
Раздел 02 - Работы связанные с разборкой и восстановлением газонов, тротуаров, дорожных покрытий.
23 | Разломка асфальтового покрытия экскаватором. | м3 | 1 | 883.2 | 1059.84 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 153
24 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 1 | 2435.13 | 2922.156 | 1. Разборка покрытия и основания. 2. Сгребание материала, полученного от разборки. | 5100
25 | Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных | м3 | 1 | 305.98 | 367.176 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 5100
26 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | м3 | 1 | 219.96 | 263.952 | 1. Очистка покрытия или основания. 2. Разборка покрытия и основания. 3. Сгребание материала, полученного от разборки. 4. Отправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 3400
27 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | м2 | 1 | 192.75 | 231.3 | 1. Разборка покрытия. 2. Очистка плит. 3. Относка плит на расстояние до 10 м. 4. Складирование плит в штабель. | 442
28 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | м | 1 | 566.08 | 679.296 | 1. Очистка полосы покрытия. 2. Разметка линий расположения шва. 3. Нарезка швов. 4. Укладка полиуретанового шнура. 5. Разогревание мастики. 6. Заполнение швов битумной мастикой. | 3400
29 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 79.79 | 95.748 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 3400
30 | Изменение толщины слоя на каждые 0,5см отличные от 4см при устройстве покрытия из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых | м2 | 1 | 3.66 | 4.392 | 1. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест недоступных укатке. 2. Укатка. | 1700
31 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м2 | 1 | 79.79 | 95.748 | 1. Разбивочные работы. 2. Очистка основания. 3. Проливка битумом. 4. Прием асфальтобетонной смеси в перегружатель, укладка смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке. 5. Укатка. 6. Вырубка образцов и заделка вырубок. | 1700
32 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | м2 | 1 | 195.33 | 234.396 | 1. Россыпь и разравнивание щебня. 2. Профилирование и планировка щебня. 3. Укатка с поливкой водой. | 170
33 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 1 | 1373.87 | 1648.644 | 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой. 2. Россыпь и разравнивание материалов. 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой. | 170
34 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | м2 | 1 | 411.3 | 493.56 | 1. Планировка и укатка земляного полотна. 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную. 3. Укатка с поливкой водой. | 1020
35 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 207.58 | 249.096 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 1020
36 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | м2 | 1 | 133.71 | 160.452 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 1020
37 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 1 | 133.52 | 160.224 | 1. Очистка основания. 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий. 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением. 4. Засыпка песком. 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком. 6. Уплотнение асфальтобетонной смеси виброплитами. | 340
38 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. | м2 | 1 | 1554.51 | 1865.412 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 340
39 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | м2 | 1 | 1789.33 | 2147.196 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 204
40 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 90 шт. | м2 | 1 | 2819.63 | 3383.556 | 1. Укладка плитки на готовое основание с пригонкой и проверкой по уровню. 2. Заполнение швов песком. 3. Уплотнение тротуарной плитки виброплитой до и после заполнения швов песком. 4. Увлажнение и очистка поверхности покрытия. | 340
41 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 1 | 600.61 | 720.732 | 1. Выравнивание основания вручную. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 340
42 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 1 | 557.84 | 669.408 | 1. Устройство выравнивающего слоя из пескоцементной смеси. 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню. 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором или песком. | 340
43 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м | 1 | 955.03 | 1146.036 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 340
44 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | м | 1 | 699.26 | 839.112 | 1. Разборка бортовых камней. 2. Сгребание материала, полученного при разборке. 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке. | 340
45 | Установка бортовых камней бетонных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 928.01 | 1113.612 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 340
46 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | м | 1 | 928.01 | 1113.612 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. | 340
47 | Установка бортовых камней природных при цементнобетонных покрытиях | м | 1 | 1297.87 | 1557.444 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 340
48 | Установка бортовых камней природных при других видах покрытий | м | 1 | 1297.87 | 1557.444 | 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки. 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой. 3. Очистка гранитных бортов. | 15300
49 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: механизированным способом | м2 | 1 | 46.44 | 55.728 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. | 15300
50 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную | м2 | 1 | 196.29 | 235.548 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. | 340
51 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способомм | м2 | 1 | 311.02 | 373.224 | 1. Планировка площади механизированным способом. 2. Вспашка почвы трактором. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 340
52 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 | 462.96 | 555.552 | 1. Планировка площади вручную. 2. Штыковка почвы вручную. 3. Подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием. | 3400
53 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | м2 | 1 | 100.01 | 120.012 | 1. Посев вручную. 2. Уплотнение газонов после посева. 3. Полив газонов с помощью поливомоечной машины. | 3400
54 | Устройство швов в бетоне: свежеуложенном | м | 1 | 1637.89 | 1965.468 | 1. Разметка линий расположения шва. 2. Нарезка швов. 3. Заполнение швов изоловой лентой. | 340
55 | Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 3791.57 | 4549.884 | 1. Изготовление конструкции компенсационного шва. 2. Установка закладных элементов шва из досок. 3. Установка и разборка опалубки из готовых щитов. 4. Устройство цементобетонного покрытия вручную. 5. Обмазка битумной эмульсией торцов плиты. 6. Заполнение компенсационных швов песчаным асфальтобетоном и мастикой. 7. Укрытие швов рубероидом. | 340
56 | Устройство цементнобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 269.95 | 323.94 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 300
57 | Устройство асфальтобетонных покрытий средствами малой механизации, толщина покрытия 20 см | м2 | 1 | 1379.01 | 1654.812 | 1. Установка, разборка и перенос инвентарных деревянных щитов опалубки. 2. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах устройства шва расширения и установка штырей в продольных швах и швах сжатия. 3. Устройство температурных швов. 4. Укладка бетона с уплотнением и отделкой покрытия машинами. 5. Уход за покрытием с увлажнением. | 500
Раздел 03 - Поиск места повреждения КЛ |  |  |  | 648.91 | 778.692
58 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно | одно повреждение | 1 | 648.91 | 778.692 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
59 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно в условиях города | одно повреждение | 1 |  |  | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 150
60 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ | одно повреждение | 1 | 10700.24 | 12840.288 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
61 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | 16487.4 | 19784.88 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 150
62 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ | одно повреждение | 1 | 13773.24 | 16527.888 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 150
63 | Полный объем работ на определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ в условиях города | одно повреждение | 1 | 21759.96 | 26111.952 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 150
Раздел 04 - Испытания и измерения КЛ |  |  |  | 15427.36 | 18512.832
64 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением до 1 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | 24044.27 | 28853.124 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 450
65 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 |  |  | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии | 450
66 | Полный объем работ по испытаниям силовых кабельных линий напряжением 35-110 кВ включительно при капитальном ремонте | 1 КАБЕЛЬ | 1 | 6575.21 | 7890.252 | Осмотр концевой разделки кабеля. Измерение сопротивления изоляции кабеля. Испытание силовой кабельной линии повышенным выпрямленным напряжением. Фазировка силовой кабельной линии. | 450
Раздел 05 - Устройство переходов с помощью установок ГНБ |  |  |  | 6987 | 8384.4
67 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (40 кН) для труб Dy=160 мм длиной до 300 м | м | 1 | 9460.84 | 11353.008 | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 11. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 13. Снятие, очистка и промывка расширителя. 14. Откачка отработанной буровой смеси. | 100
68 | Устройство переходов в грунтах I-Ш группы для прокладки 2 труб диаметром 160 мм каждая, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально направленного бурения и проходческих машин | м | 1 |  |  | 1. Сборка буровой головки. 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением. 3. Пилотное бурение скважины гидробуром с постоянной подачей бурового раствора и непрерывным контролем траектории бурения с использованием локационной системы. 4. Разборка и промывка буровой головки. 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением. 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 8. Снятие, очистка и промывка расширителя. 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 10. Проверка систем буровой установки перед вторым расширением. 11. Второе расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 12. Снятие, очистка и промывка расширителя. 13. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 14. Проверка систем буровой установки перед третьим расширением. 15. Третье расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода. 16. Снятие, очистка и промывка расширителя. 17. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода. 18. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг. 19. Протаскивание трубопровода на себя с постоянной подачей бурового раствора. 20. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода. 21. Снятие, очистка и промывка расширителя. 22. Откачка отработанной буровой смеси. | 150
69 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм | соед. | 1 | 4139.6 | 4967.52 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 500
70 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм | соед. | 1 | 7754.96 | 9305.952 | 1. Подготовка и настройка сварочного аппарата. 2. Установка центратора и фиксация труб в центраторе с ливидацией овальности. 3. Обработка торцов труб с помощью электрического дискового торцевателя. 4. Контрольное сведение отторцованных труб, разведение свариваемых отрезков и установка нагревательного элемента ("зеркала") между торцами труб. 5. Прогрев торцов труб и сжатие их с помощью гидравлической системы. 6. Охлаждение соединения после сварки. 7. Снятие центратора. | 500
71 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 6 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1327.05 | 1592.46 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 2.5
72 | Изготовление и установка страховочного пакета из Р50 на 1 рельс пути при 2-х ветвях длиной 12 м (по 3 рельса в каждой ветви на 1 рельс пути) | шт | 1 | 1652.12 | 1982.544 | 1. Разборка рельсошпальной решетки. 2. Раскладка шпал с креплением скобами для опоры подвесного пакета. 3. Сборка пакета с креплением рельсов к шпалам. 4. Разборка пакета. 5. Монтаж рельсового звена с заполнением шпальных ящиков балластом. | 2.5
73 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 183319.66 | 219983.592 | 1. Заземление буровой установки ГНБ. 2. Закрепление анкерами буровой установки ГНБ. | 500
74 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) | шт | 1 | 366639.3 | 439967.16 | 1. Демонтаж заземления буровой установки ГНБ. 2. Демонтаж анкерных устройств буровой установки ГНБ. | 500
Раздел 06 - Прокладка и замена кабеля |  |  |  | 2764 | 3316.8
75 | Снятие/установка железобетонных плит перекрытий каналов | 1 ПЛИТА | 1 | 190.14 | 228.168 | Снятие или установка плит с канала. | 500
76 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, с изоляцией из сшитого полиэтилена укладка в треугольник | м | 1 | 2578.4 | 3094.08 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка пучка из трех кабелей. 5. Скрепление кабелей в треугольник. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Кабель вес 1 метра до 6 кг
77 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 428.27 | 513.924 | Демонтаж кабеля из траншеи | 250
78 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 |  |  | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
79 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 84.82 | 101.784 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 250
80 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 282.77 | 339.324 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 250
81 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 41.02 | 49.224 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 250
82 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 136.79 | 164.148 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
83 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 175.51 | 210.612 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 250
84 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 585.1 | 702.12 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
85 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 78.13 | 93.756 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 250
86 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 260.47 | 312.564 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
87 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 113.16 | 135.792 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 250
88 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля до 6 кг) | м | 1 | 377.23 | 452.676 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
| Кабель вес 1 метра от 6 кг и выше до 9 кг |  |  | 88.5 | 106.2
89 | Демонтаж кабеля в траншее (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 295.07 | 354.084 | Демонтаж кабеля из траншеи | 250
90 | Прокладка кабеля в траншее (прокладка кабельной вставки, без выемки дефектного участка) (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 |  |  | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
91 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля до 9 кг) | м | 1 | 94.89 | 113.868 | Демонтаж кабеля проложенного по дну канала без крепления | 250
92 | Прокладка кабеля по дну канала без креплений (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 316.23 | 379.476 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Установка и снятие роликов. 4. Прокладка кабеля. 5. Установка капы. 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7. Маркировка. | 250
93 | Демонтаж кабеля проложенного с креплением накладными скобами ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 47.54 | 57.048 | Демонтаж кабеля, положенного креплением накладными скобами | 250
94 | Прокладка кабеля с креплением накладными скобами (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 158.56 | 190.272 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
95 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 219.28 | 263.136 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 250
96 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 730.98 | 877.176 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
97 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 95.05 | 114.06 | Демонтаж кабеля проложенного по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 250
98 | Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 316.85 | 380.22 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
99 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах (Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 149.06 | 178.872 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, блоках и коробах | 250
100 | Прокладка кабеля в трубах, блоках и коробах ((Масса 1 пог.м кабеля свыше 6 до 9 кг) | м | 1 | 496.95 | 596.34 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
| Кабель, проложенный по опорам |  |  | 112.25 | 134.7 |  | 250
101 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 374.22 | 449.064 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
102 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от 1 кг до 2 кг ) | м | 1 |  |  | Демонтаж кабеля с опоры | 250
103 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 55.22 | 66.264 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
104 | Демонтаж кабеля с опоры (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 67.08 | 80.496 | Демонтаж кабеля с опоры | 250
105 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: до 1 кг ) | м | 1 | 80.12 | 96.144 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
106 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от1 кг до 2 кг ) | м | 1 | 113.16 | 135.792 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
107 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от2 кг до 3 кг ) | м | 1 | 184.12 | 220.944 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
108 | Монтаж кабеля на опору (масса 1 м кабеля: от3 кг до 6 кг ) | м | 1 | 223.63 | 268.356 | 1. Установка и снятие лебедки. 2. Установка и снятие барабана. 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4. Установка и снятие роликов. 5. Прокладка кабеля. 6. Установка капы. 7. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8. Маркировка. | 250
Раздел 07 - Установка термоусаживаемыъх соединительных муфт |  |  |  | 267.13 | 320.556
| Муфты для небронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 377.23 | 452.676
109 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | Демонтаж соединительной муфты | 20
110 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
111 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1270.14 | 1524.168 | Демонтаж соединительной муфты | 20
112 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 4233.8 | 5080.56 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
113 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1598.73 | 1918.476 | Демонтаж соединительной муфты | 20
114 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 5329.1 | 6394.92 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
| Муфты для бронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 1842.02 | 2210.424
115 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 6140.04 | 7368.048 | Демонтаж соединительной муфты | 20
116 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
117 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1319.28 | 1583.136 | Демонтаж соединительной муфты | 20
118 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 4397.61 | 5277.132 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
119 | Демонтаж соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1668.25 | 2001.9 | Демонтаж соединительной муфты | 20
120 | Установка соединительной термоусаживаемой муфтыдля 3-х жильного бронированного кабеля напряжением до 10 В сечением жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 5560.78 | 6672.936 | Получение задания и ознакомление с технологией производства работ. Получение целевого инструктажа членами бригады по наряду-допуску. Подготовка рабочего места, инструмента и оснастки. Видеофиксация инструктажа и допуска на подготовку рабочего места. Установка наружного шланга и внутренней трубы. Снятие наружного покрова и брони. Облуживание оболочки и бронированной ленты в местах пайки заземляющего проводника. Установка и усадка перчатки. Установка изолирующих манжет и соединительных гильз Установка пластины-регулятора и изолирующих манжет. Установка межфазной распорки. Установка межфазного заполнителя и бандаж стеклолентой Установка внутренней трубы. Установка и припайка провода заземления и намотка алюминиевой ленты. Установка наружного шланга. Уборка рабочего места, оформление окончания работы. | 20
| Соединительные муфты для кабеля 35 кВ |  |  | 1950.62 | 2340.744
121 | Демонтаж соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 6502.07 | 7802.484 | 1. Демонтаж муфты. | 20
122 | Установка соединительной и стопорной муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 |  |  | 1. Монтаж муфты. | 20
Раздел 08 - Замена концевых муфт наружной и внутренней установки
| Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для одножильного кабеля |  |  | 701.81 | 842.172
123 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 |  |  | Демонтаж концевой муфты | 25
124 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 |  |  | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 25
125 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 945.67 | 1134.804 | Демонтаж концевой муфты | 25
126 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 3152.26 | 3782.712 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 25
127 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1118.92 | 1342.704 | Демонтаж концевой муфты | 25
128 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 3729.79 | 4475.748 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Монтаж наконечника. 7. Установка трекингостойкой трубки. 8. Подключение, маркировка. | 25
| Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для одножильного кабеля |  |  | 1493.19 | 1791.828
129 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 | 4977.26 | 5972.712 | Демонтаж концевой муфты | 25
130 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | комплект | 1 |  |  | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 25
131 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 1577.89 | 1893.468 | Демонтаж концевой муфты | 25
132 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | комплект | 1 | 5259.55 | 6311.46 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 25
133 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 1776.08 | 2131.296 | Демонтаж концевой муфты | 25
134 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для одножильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | комплект | 1 | 5920.22 | 7104.264 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Монтаж наконечника. 6. Установка трекингостойкой трубки. 7. Установка жильных изоляторов. 8. Крепление хомутами. 9. Подключение, маркировка. | 25
| Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 2150.32 | 2580.384
135 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 7167.68 | 8601.216 | Демонтаж концевой муфты | 25
136 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  | 0 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
137 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1077.71 | 1293.252 | Демонтаж концевой муфты | 25
138 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 3592.4 | 4310.88 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
139 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1447.85 | 1737.42 | Демонтаж концевой муфты | 25
140 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 4826.18 | 5791.416 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
| Термоусаживаемые концевые муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 1933.04 | 2319.648
141 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 6443.48 | 7732.176 | Демонтаж концевой муфты | 25
142 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
143 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1170.51 | 1404.612 | Демонтаж концевой муфты | 25
144 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 3901.66 | 4681.992 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
145 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 1578.77 | 1894.524 | Демонтаж концевой муфты | 25
146 | Установка термоусаживаемой концевой муфты внутренней установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 5262.61 | 6315.132 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Крепление кабеля к стойке высокого напряжения. 3. Разделка и подготовка кабеля к работе. 4. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 5. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 6. Установка проводящих трубок и перчатки. 7. Монтаж наконечников. 8. Установка трекингостойких трубок. 9. Подключение, маркировка. | 25
| Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 2110.15 | 2532.18 |  | 25
147 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 7033.92 | 8440.704 | Демонтаж концевой муфты | 25
148 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
149 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1689.14 | 2026.968 | Демонтаж концевой муфты | 25
150 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 5630.4 | 6756.48 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
151 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2079.78 | 2495.736 | Демонтаж концевой муфты | 25
152 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного небронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 6932.56 | 8319.072 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
| Термоусаживаемые концевые муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля до 10 кВ |  |  | 2557.28 | 3068.736
153 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 | 8524.18 | 10229.016 | Демонтаж концевой муфты | 25
154 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 50 мм2 | шт | 1 |  |  | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
155 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 1774.77 | 2129.724 | Демонтаж концевой муфты | 25
156 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 50 до 120 мм2 | шт | 1 | 5915.89 | 7099.068 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
157 | Демонтаж термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированногокабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 2210.7 | 2652.84 | Демонтаж концевой муфты | 25
158 | Установка термоусаживаемой концевой муфты наружной установки для трехжильного бронированного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы свыше 120 до 240 мм2 | шт | 1 | 7368.97 | 8842.764 | 1. Распаковка и проверка комплектности муфты. 2. Разделка и подготовка кабеля к работе. 3. Бандажирование проволочного экрана и монтаж узла заземления. 4. Удаление полупроводящего слоя изоляции кабеля. 5. Установка проводящих трубок и перчатки. 6. Монтаж наконечников. 7. Установка трекингостойких трубок. 8. Установка жильных изоляторов. 9. Крепление хомутами. 10. Подключение, маркировка. | 25
| Концевые муфты для кабеля 35 кВ |  |  | 2742.09 | 3290.508
159 | Демонтаж концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 | 9140.29 | 10968.348 | 1. Демонтаж муфты. | 25
160 | Установка концевой муфты на кабель напряжением 35кВ | комплект | 1 |  |  | 1. Монтаж муфты. | 25
Раздел 09 - Отдельные работы на кабельных линиях |  |  |  | 5232.77 | 6279.324
161 | Установка защиты кабеля П-образной на опоре, из стали | т | 1 | 17442.64 | 20931.168 | 1. Установка. 2. Окраска. | 5
162 | Изготовление и установка указателя месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле | шт | 1 |  |  | 1. Изготовление и установка указателя. | 100
163 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 150-160 мм для прокладки кабеля | км | 1 | 67949.06 | 81538.872 | 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка муфт | 0.5
164 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 1 | 628.23 | 753.876 | 1. Устройство постели. | 0.5
165 | Устройство постели при увеличении количества кабелей в траншее на 1 кабель | м | 1 | 289129.71 | 346955.652 | 1. Устройство постели. | 500
166 | Покрытие одного кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 137.01 | 164.412 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
167 | Покрытие каждого последующего кабеля кирпичом, проложенного в траншее | м | 1 | 25.98 | 31.176 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
168 | Покрытие одного кабеля плитами, проложенного в траншее | м | 1 | 152.11 | 182.532 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
169 | Покрытие каждого последующего кабеля плитами после первого , проложенного в траншее | м | 1 | 79.74 | 95.688 | 1. . Покрытие кабеля. | 500
170 | Прокладка опозновательной (сигнальной) ленты | м | 1 | 168.28 | 201.936 | 1. . Покрытие кабеля. | 1000
171 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных стенах и полах (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 81 | 97.2 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 2.5
172 | Пробивка отверстий (площадью свыше 100 см2 до 500 см2) в бетонных потолках (толщиной 100 мм) | 1 отверстие | 1 | 5.43 | 6.516 | 1. Разметка мест пробивки. 2. Пробивка отверстий. | 50
173 | Откачка воды электрическими (механическими) насосами из траншей | м3 | 1 | 1295.59 | 1554.708 | 1. Установка и передвижка насоса с прокладкой шлангов и устройством водостоков. 2. Откачка воды насосом | 50
174 | Водоотлив: из траншей | м3 | 1 | 1733.26 | 2079.912 | 1. Водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м | 1000
Раздел 10 - Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка грузов |  |  |  | 69.92 | 83.904
175 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 1 |  |  |  | 75
176 | Погрузка строительного мусора экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | т | 1 | 1127.33 | 1352.796 |  | 300
177 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 1 | 73.45 | 88.14 |  | 300
178 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км | т | 1 | 321.83 | 386.196 |  | 300
179 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т | 1 | 385.33 | 462.396 |  | 300
180 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1 | 430.07 | 516.084 |  | 300
181 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км | т | 1 | 474.81 | 569.772 |  | 300
182 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | т | 1 | 519.55 | 623.46 |  | 300
* Объем работ ориентировочный. Необходимы объем работ определяется на основании заявок
| Составил: Начальник cлужбы РС |  | С.В. Алексеев