БЕ: 2090 ID: 088-0006364 Статья сметы затрат: Ремонт подрядным способом

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансово- экономического управления филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ___________________ Г.А. Ульянчева «____» _____________ _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва ______________ А.Ю. Непомнящий

«____»___________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2026г.

(для заключения рамочного договора)

Начальная цена договора 97 600 000,00 руб. с НДС

в том числе НДС 22%

Цена неизменна. При участии в конкурентной процедуре необходимо применять единый коэффициент падения ко всем видам работ.

Предметом проведения конкурентной процедуры по выбору победителя является единичная стоимость неотложных и аварийно-восстановительных работ на ремонт кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ  указанная в Приложении № 2 к Техническому заданию.

Единичная стоимость видов работ рассчитана без учёта стоимости материалов,  усложнённых условий производства работ.

Общая стоимость работ не является предметом конкурентной процедуры и формируется в пределах срока выполнения работ от объёмов их фактического выполнения.

Авансирование не предусмотрено.

- Общие положения.

  - Проведение работ по неотложному и аварийно-восстановительному ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва в 2026г. выполняется по поручению Заказчика с целью оперативного устранения дефектов и восстановления их технических характеристик. Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии требованиями Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».

1.2. Работы выполняются на объектах, находящихся на балансе или техническом обслуживании филиала ПАО «Россети Московский регион» - Новая Москва.

1.3.	Предельные стоимости единичных видов работ на 2026г.  (Приложение №2), определены с использованием сметных норм сборников ФСНБ-2022 (кроме сборников на пуско-наладочные работы), утверждённые Приказом Минстроя России от 30.12.2021г. № 1046/пр  в редакции изменения и дополнения № 17, утвержденного Приказом от 17.02.2026г. №91/пр  с информацией о сметных ценах строительных ресурсов и индексах изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов по состоянию на 1 квартал 2026г и размещенные в ФГИС ЦС с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы (зона субъекта РФ: город Москва).

На работы, связанные с рытьем шурфов, разработкой и обратной засыпкой грунта, поиском места повреждения и послеремонтными испытаниями КЛ 0,4-6-10-35 кВ составлены калькуляции по нормам времени соответствующих видов работ сборника ВУЕР Выпуск 3 (Кабельные линии напряжением 0,8-10кВ) и Выпуск 11 (Испытания электрооборудования). Размер НР применен в соответствии с Приказом Минстроя №812/пр от 21.12.2020г., размер СП в соответствии с Приказом Минстроя №774/пр от 11.12.2020г.

К единичным стоимостям видов работ применен расчётный предельный индекс-дефлятор в соответствии с Приложением к Распоряжению №426р от 01.04.2026г.

1.4. В ходе выполнения работ расчётная единичная стоимость работ (Приложение №2) может быть изменена за счёт применения к сметным нормам:

- при выполнении АВР возможно применение коэффициента срочности – 1,25 (далее - Кавр), учитывающего увеличение затрат  на ФОТ основных рабочих (без учета перебазировок, переездов, доставки и т.д.) при выполнении работ в том числе в вечернее, ночное время, выходные и праздничные дни. Кавр – процент выплат, равный 25%, который применяется к ФОТ для расчета стоимости работ при выполнении АВР. Решение отнесения ремонтных работ к аварийно-восстановительным с применением К=1,25 к (ФОТ) принимает Заказчик. На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №4) с приложением копии наряда допуска, подтверждающего срочное выполнение работ, обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.  Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем. При этом необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов;

- коэффициентов, учитывающих усложнённые условия производства работ, исходя из конкретных условий проводимых работ в соответствии с технической частью применяемого сборника. При этом, необходимость и обоснование учёта данных затрат должна быть указана в ведомости дефектов. Применение данных коэффициентов не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям.

- корректирующих коэффициентов к НР и СП в случае отсутствия в сборниках ГЭСНр сметных норм на работы по капитальному ремонту и использовании сметных норм, аналогичных технологическим процессам, выполняемым при новом строительстве, к которым в соответствии с положениями сметных нормативов, применяются повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25. Повышающие коэффициенты 1,15 и 1,25 применяются в соответствии с письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 01-01-17/1486-СЛ от 03.02.2022г;

- коэффициентов зимнего удорожания к сметным нормам ФСНБ-2022 в зависимости от периода выполнения работ в соответствии с Методикой определения дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр), но не более среднегодового значения при выполнении работ с 5 ноября по 5 апреля. В случае проведения работ только в летний период, среднегодовое зимнее удорожание не применяется. Применение данного коэффициента не распространяется на позиции, рассчитанные по калькуляциям;

- За счет изменения сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов размещенных во ФГИС с использованием сплит – формы Минстроя России для Московской области (Москвы), действующих на момент выполнения работ при соблюдении следующих условий:

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой снижение предельной стоимости единичного вида работ установленной по результатам закупочных процедур, то такая стоимость принимается по полученной сниженной цене (текущей);

- в случае, если текущие изменения сметных цен и ресурсов влекут за собой увеличение предельной стоимости единичных видов работ, то такая стоимость должна быть скорректирована до размера установленной по результатам закупочной процедуры.

1.5. В течение срока исполнения Договора, предельные стоимости единичных видов работ, установленные по результатам закупочных процедур,  могут быть увеличены в случае корректировки в сторону увеличения индекса дефлятора и при условии пересмотра сценарных условий формирования Бизнес-плана Общества с внесением изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г. с последующей публикацией на информационном портале «Россети Московский регион» в разделе Закупки.

В таком случае, после публикации изменений в Распоряжение № 426р от 01.04.2026г, и при наличии решения Центрального закупочного органа ПАО «Россети Московский регион, между Заказчиком и Исполнителем работ, может быть заключено дополнительное соглашение на увеличение стоимостей единичных видов работ.

В дополнительном соглашении должны быть зафиксированы стоимости единичных видов работ с учётом увеличенного индекса дефлятора с обязательным применением единого коэффициента падения к единичным стоимостям, установленного по результатам закупочных процедур. Также, дополнительным соглашением устанавливается дата введения изменений в Договор в части увеличения стоимостей единичных видов работ. Введенные изменения в Договор будут распространяться на работы, фактическое выполнение которых произведено после даты вступления в силу дополнительного соглашения.

1.6. Перечень единичных видов работ и ориентировочные объемы представлен в Приложении №1 к ТЗ.

1.6. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются на основании заявок Заказчика. К Заявке прилагается ведомость дефектов. Заявка Заказчика с момента ее подписания является неотъемлемой частью Договора.

Исполнительные сметы на ремонтные работы составляются Подрядчиком в сметно-нормативной базе согласно п.1.3.

На аварийно-восстановительные работы составляется ведомость дефектов установленного образца (Приложение №3) с обязательным указанием периода проведения АВР, даты возникновения аварийного повреждения.

Для неотложных работ необходимо составлять Ведомость дефектов установленного образца (Приложение  № 4).

Ведомость дефектов должна быть подписана ответственным руководителем по принадлежности ремонтируемого объекта и утверждена ответственным представителем Заказчика.

1.7. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

1.8. Оплата за фактически выполненные неотложные ремонтно-восстановительные работы производится Заказчиком после оформления в установленном порядке заявки на конкретные выполненные работы к договору с заявочным механизмом. Совокупность заявок не должна превышать предельную стоимость выполнения работ.

1.9. Конкретные работы и их объемы определяются на основании заявок Заказчика.

1.10. Подрядчик обязан представить документы по охране труда согласно Регламенту допуска персонала организаций для выполнения работ, на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

- Основные технические требования к выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ:

2.1	Время для начала производства работ по устранению последствий технологических нарушений не должно превышать более 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Подрядчиком от Заказчика заявки на производство неотложных и аварийно-восстановительных работ. Указанное расчетное время до начала работ включает в себя: сбор бригады, доставка, готовность к оформлению допуска на производство работ.

2.2	Подрядчик обеспечивает:

- входной контроль всех используемых при ремонте материалов;

- проведение предварительных, промежуточных, окончательных электрических испытаний оборудования при ремонте кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ;

- Согласование места проведения работ с организациями-владельцами подземных коммуникаций, ГИБДД;

- При раскопке котлована в грунте  (в т.ч. тротуаре, проезжей части) в зимний период  использование горячего песка.

- Работы в ночное время с соответствующим оборудованием и инвентарем.

- Исключение складирования асфальтобетонного скола на месте производства работ.

- Раскрепление котлована согласно СНиП.

- Водоотлив в случае затопления котлована.

- При благоустройстве котлованов на проезжих частях восстановление дорожной разметки.

- Восстановление малых архитектурных форм, искусственных, рулонных газонов, резиновых покрытий.

- входной контроль всех используемых при ремонте материалов;

- поиск места повреждения КЛЭП, послеремонтные испытания КЛЭП;

- классы и марки экскаваторов, самосвалов, катков и другой строительной техники применяемой исполнителем для выполнения работ должны позволять проводить работы в стесненных условиях городской застройки.

- при организации работ и раскопке котлована исполнитель обязан обеспечить безопасное выполнение работ по ремонту КЛ с точки зрения “Правил организации строительства и производства земляных работ на территории Московской области” (раскрепление котлована, организация ограждений, пешеходных мостков, удаление воды из котлована, при раскопках на проезжих частях организация освещения и установка дорожных знаков, а также выполнение других мероприятий по безопасности труда предусмотренных правилами.)

- при отсутствии возможности складирования грунта непосредственно на месте производства работ исполнитель обязан организовать его вывоз и обеспечить временное хранение до момента обратной засыпки, так же исполнитель при необходимости в течении суток вывозит с места работ дорожный скол и мусор.

- Производство работ, оформление техдокументации должно быть выполнено в соответствии с требованиями «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003.

2.3. Персонал Подрядчика, направленный для выполнения работ, должен быть обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, и их применение в процессе производства работ, а также выполнение работниками требований Регламента допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», утвержденного приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.4. Допуск персонала к осуществляемому виду деятельности должен быть  осуществлен приказом (распоряжением) по организации (требование п.27 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").

Подрядчика должен иметь работников, обученных требованиям охраны труда согласно «Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464.

Обязанность по прохождению обучения по охране труда в специализированной организации возложена только в отношении руководителя. При этом обучение охране труда работников вправе организовать работодатель.

Предоставить копии журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний правил работ в электроустановках и копии  удостоверений для административного и рабочего персонала, подтверждающие данную квалификацию, в том числе удостоверения по ЭБ (для технических руководителей и руководителей работ – не ниже V гр. допуска, для рабочих – не ниже III гр. допуска) с указанием напряжения (до 1000В либо свыше 1000В). Необходимое количество персонала для выполнения неотложных и аварийно-восстановительных работ по выполнению неотложных и аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ 0,4-35 кВ:

- 12 человек с V Группой ЭБ,

- 6 человек с IV Группой ЭБ

- 6 человек с Группой ЭБ не ниже 3.

При производстве работ в сложных стесненных условиях подрядная организация обязана предоставлять план производства работ (ППР).

2.5. По требуемому количеству персонала предоставить справку о кадровых ресурсах или гражданско-правовых договоров, а также документы в соответствии с Регламентом допуска персонала организаций для выполнения работ на объектах ПАО «Россети Московский регион», (утвержден приказом Общества от 05.04.2021 №333 (Опубликован на сайте ПАО «Россети Московский регион»).

2.6. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) дней со дня заключения Договора, но не позднее дня начала работ в соответствии с условиями Договора, предоставить Заказчику документы, подтверждающие наличие материально-технических ресурсов для исполнения Договора, в соответствии со Справкой о материально-технических ресурсах (приложение к договору).

2.7. Подрядчик должен иметь специальную технику (установки ГНБ) (не менее 2х) для подтверждения представить ПТС или договоры аренды;

2.8. Подрядчик должен иметь электротехнические испытательные лаборатории (не менее 2х) для обеспечения испытаний кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ согласно требованиям  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». Указанные испытательные электролаборатории должны иметь свидетельства об их регистрации в Ростехнадзоре, Подрядчик должен предоставить свидетельства или договор о привлечении электролаборатории;

2.9. Ремонт оборудования должен быть выполнен в соответствии с требованиями:

- «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Министерством труда и социальной защиты РФ приказом от 29.04.2020 г. № 903н

- ПУЭ «Правилами устройства электроустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ):

- РД 34.20.508 “Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ”

- Отраслевыми стандартами (СНиП, СанПиН);

- Техническими условиями;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- технической документацией (инструкций) заводов-изготовителей,

а также ППР, технологических карт.

2.10. Краткое описание ремонтных работ:

Предусмотренные Техническим заданием работы выполняются из материалов Подрядчика. Заказчик вправе предоставить исполнителю для выполнения работ собственные запасные части (давальческий материал), в случае производственной необходимости. Материалы для выполнения работ передаются Подрядчику на давальческих условиях по накладной по форме №М-15. Факт подписания накладной по форме №М-15 Подрядчиком означает, что материалы осмотрены Подрядчиком и не имеют внешних или скрытых недостатков, которые могли бы повлиять на результат выполняемых работ.

Перечень использованных материалов и запасных частей для ремонта должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

Для оптимизации  сроков выполнения работ допускается привлечение к работам субподрядных организаций.

3. Требования к участникам закупки

3.1. Обязательные (отборочные) требования к участникам закупки

Участник должен соответствовать всем требованиям, установленным в Документации о закупке.

Для участия в торгово-закупочной процедуре и для заключения договора, участнику  необходимо предоставить сметный расчет стоимостей единичных видов работ, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства единичных видов работ, указанных в Приложение №1, с применением сметных норм и индексов дефляторов указанных в п. 1.3. настоящего Технического задания.

3.2. Оценочные критерии

| Критерий оценки | Весовой коэффициент | Наименование участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балл по шкале оценки | Оценка участника | Фактическое значение показателя |
| 1. Профессионализм и компетентность |  |  |  |  |
| - Наличие штатного персонала. Предоставить документы в соответствии с п. 2.4 ТЗ - Документы не предоставлены/не соответствуют критериям/документы предоставлены менее чем на 24 чел. – 0 баллов Предоставлены документы на 24 сотрудника – 50 баллов Предоставлены документы на 25 и более сотрудников – 100 баллов | 0,1 |  |  |  |
| 1.2. Наличие опыта выполнения работ по ремонту кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением метода ГНБ, с суммой договора не менее 30% от предельной цены настоящего лота, за последние 5 лет с момента размещения извещения о проведении ТЗП) Подтверждающие документы: копии договоров и актов оказанных услуг - Документы не предоставлены/не соответствуют критериям – 0 баллов. - 1 договор – 30 баллов; - 2 договора – 50 баллов; - 3 и более договоров – 100 баллов; | 0,1 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 | 0,2 |  |  |  |
| 2. Цена предложения Оценка участника определяется по формуле: Smax - Si Rsi = --------------- x 100 баллов, где: Smax Rsi - рейтинг i-й заявки по критерию стоимости, Smax - условная величина, равная сумме начальных (максимальных) единичных расценок, установленных документацией о закупке; Si - условная величина, равная сумме единичных расценок на номенклатуру продукции, представленную i-ым участником; | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 | 0,8 |  |  |  |
| Итого по разделам | 1 |  |  |  |

Полученные расчетные значения оценки по каждому критерию (ценовому и неценовым), применяются для расчета итоговой оценки предпочтительности заявки участника (итогового рейтинга заявки). Данный показатель рассчитывается как сумма полученных балльных оценок с учетом их весовых коэффициентов:

Ri = (R1 x V1) +…+ (Rm x Vm), где:

Ri - общий рейтинг предпочтительности i-й заявки;

R1, …, Rm – оценка в баллах по соответствующему критерию

V1, …, Vm – весовые коэффициенты соответствующих критериев.

При осуществлении расчета значения по каждому критерию Заказчик вправе осуществлять расчет с точностью до трех знаков после запятой. Полученное значение итогового рейтинга используется для ранжирования заявок по степени предпочтительности.

В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

4. Приемка оборудования из ремонта, порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Приемка отремонтированного оборудования из ремонта и оценка качества выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

При сдаче оборудования из ремонта Подрядчиком дополнительно прилагается письменное разрешение на включение в работу.

4.2. Для согласования стоимости ремонтных работ Подрядчиком направляется Заказчику:

- ведомость дефектов, составленная с применением Приложения 1 к техническому заданию и предварительно согласованная с Заказчиком работ;

- сметный расчёт, который должен быть составлен в соответствии с составом и технологией производства работ, указанных в ведомости дефектов, с использованием единичных стоимостей видов работ определённых по итогам проведенной закупочной процедуры.

Сметный расчет формируется в соответствии с требованиями п. 1.3 настоящего технического задания ТЗ. К итоговой стоимости сметного расчёта должен быть применен индекс–дефлятор соответствующий актуальной редакции Распоряжения № 426р от 01.04.2026г. на момент выполнения работ (учитывающий прогнозные изменения 2,3,4 кв.2026г.) и единый коэффициент падения, определенный по итогам торгов.

К итоговой стоимости материалов, взятых по анализу рынка (текущая цена), расчётный индекс-дефлятор не применяется.

Перечень использованных материалов для выполнения работ должен соответствовать нормам расхода материалов, разработанных в установленном законодательством порядке.

4.4. Рассчитывая стоимость работ на стадии подготовки сметной документации  должно учитываться следующее:

-  приоритетом определения стоимости материальных ресурсов, не учтенных единичными сметными нормами, являются данные, размещенные во ФГИС ЦС. В случае отсутствия стоимости МТР в ФГИС ЦС, приоритетом при определении стоимости  МТР  являются открытые источники сети Интернет. В случае отсутствия стоимости в сети Интернет, стоимость определять по прайс-листам, коммерческим предложениям от производителей продукции, товаров, и их официальных дилеров/представителей (с приложением подтверждающих документов).

-	допускается учитывать транспортно–заготовительные расходы к материалам, стоимость которых определена на основе анализа рынка по трем ТКП. Предельный размер транспортно-заготовительских расходов определяется согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта на территории РФ (Приказ от 04.08.2020г № 421/пр).

Проверка представленной исполнительной документации производится Заказчиком в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения исполнительной документации.

4.5. Акты (КС-2) составляются за отчетный период по согласованному сметному расчёту, сформированному в соответствии с п. 4.2. настоящего Технического задания,  с применением сметных цен строительных ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, действующих на момент выполнения работ:

с использованием сплит – формы Минстроя России для Москвы,

при условии не превышения стоимости актируемых объемов относительно стоимости аналогичных объемов работ по согласованной смете.

Приемка актов по форме КС-2 с индексами дефляторами не допускается.

Стоимость материалов, подтверждается копиями документов, подтверждающими факт покупки Подрядчиком данного материала. В случае документального подтверждения меньшей стоимости, чем в смете к договору, в акт выполненных работ включается материал по стоимости указанной в подтверждающем документе.

- при условии подтверждения фактических затрат при проведении работ в выходные или праздничные дни по письменному требованию Заказчика.

4.6. Приёмка выполненных работ производится после оформления в установленном порядке заявки на производство работ (с согласованной ведомостью дефектов и исполнительной сметой) к договору с заявочным механизмом, и предоставления Подрядчиком двухстороннего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также заверенные документы, подтверждающие стоимость материалов, приобретенных Подрядчиком для производства ремонтных работ;  справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (включая акты и фотоотчет по проделанной работе («до» и «после»)).

4.7. Подрядчиком на все скрытые работы составляются акты о приемке заказчиком выполненных скрытых работ, также подрядчик составляет всю исполнительную документацию. В случае не предоставления актов на скрытые работы, исполнительной документации, Заказчик вправе считать эти работы не выполненными.

4.8. Оплата производится по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в течение 7 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 при условии предоставления полного комплекта документов, необходимых для приемки выполненных работ.

Объёмы выполненных работ в актах о приемке выполненных работ подтверждаются визами ответственных руководителей  структурных подразделений.

5. Требуемые сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 31.12.2026г.

6. Требования к форме договора:

Для заключения договора после проведения торгово-закупочных процедур использовать утвержденную типовую форму договора подряда на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования (с заявочным механизмом) согласно Приложению № 9 к Приказу ПАО «Россети Московский регион», № 1414 от 19.12.2019г. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор.

7. Гарантии выполненных ремонтных работ:

7.1. Отремонтированное оборудование должно быть готово к включению в работу без проведения дополнительных испытаний силами Заказчика.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования должен быть не менее 12 месяцев с момента приёмки работ.

Приложения:

- Приложение №1 «Перечень единичных видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением ГНБ для объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» расположенных – Новая Москва на 2026г.».

- Приложение №2 «Перечень стоимостей единичных видов работ на выполнение неотложных и аварийно-восстановительных ремонтных работ на кабельных ЛЭП 0,4-35 кВ с применением ГНБ для объектов филиала ПАО «Россети Московский регион» расположенных – Новая Москва на 2026г.».

- Приложение №3 «Ведомость дефектов на аварийно-восстановительный ремонт».

- Приложение №4 – Дефектная ведомость на неотложные работы.

- Приложение №5 - Акт по форме №6.

Начальник СРС                                                                                        С.В. Алексеев