ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «КИРОВЭНЕРГО»

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

СРО Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» П-068-005260200603-0092

СРО Ассоциация «ОИИС» И-027-005260200603-0125

Заказчик: Управление распределительных сетей

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

43/2026/01/035

Том 1

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ» - «КИРОВЭНЕРГО»

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

СРО Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» П-068-005260200603-0092

СРО Ассоциация «ОИИС» И-027-005260200603-0125

Заказчик: Управление распределительных сетей

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

43/2026/01/035

Том 1

| Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Кировэнерго» |  | А.Л. Бебякин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | А.Л. Опалев |

Содержание тома

Состав проектной документации	5

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	6

Раздел 1 - Пояснительная записка	10

1.1	Основание для разработки проектной документации	10

1.2	Исходные данные для разработки проектной документации	10

1.3	Топографические условия	10

1.4	Инженерно-метеорологические условия	10

1.5	Инженерно-геологические условия	10

1.6	Электротехнические решения и надежность электроснабжения	10

1.7	Инновационные решения	12

1.7.1	43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1-03 План трассы с согласованиями	13

Раздел 2 - Технологические и конструктивные решения ВЛИ 0,4 кВ	14

2.1	Технологические и конструктивные решения ВЛИ 0,4 кВ.	14

2.2	Технологические и конструктивные решения ТП 10/0,4 кВ.	15

2.3	ПРИЛОЖЕНИЯ	15

2.3.1	43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-01 Площади земельных участков под опорами ВЛ	15

2.3.2	43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-02 Площади земельных участков на период строительства	15

2.3.3	43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-03 Характеристика ТП 10/0,4 кВ	16

2.3.4	43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-04 Ведомость пересечений	17

Раздел 3 - Защита от перенапряжений. Заземление.	18

3.1 Защита от перенапряжений, заземление ВЛИ 0,4 кВ.	18

ПРИЛОЖЕНИЕ 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1-01 Ведомость грозозащитных и заземляющих устройств	19

Раздел 4 - Мероприятия по охране окружающей среды	20

Раздел 5 - Охрана труда. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	21

Раздел 6 - Проект организации строительства.	23

6.1	ПРИЛОЖЕНИЯ	26

6.1.1	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-01 Расчет продолжительности строительства	26

6.1.2	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-02 Перечень технологических карт, разработанных институтом «Сельэнергопроект» по строительству распределительных сетей	27

6.1.3	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-03 Ведомость потребности в основных строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах	28

6.1.4	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-04 Описание этапов строительства	28

6.1.5	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-05 Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №1	29

6.1.6	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-06 Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №2	29

6.1.7	43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-07 Ведомость пересекаемых лесов и зеленых насаждений	29

Раздел 7 - Паспорт проектной документации	30

7.1	ПРИЛОЖЕНИЯ	30

7.1.1	43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-01 Ведомость опор	31

7.1.2	43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-02 Ведомость основных объемов работ по ВЛ 0,4 кВ (1 этап)	32

7.1.3	43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-06 Ведомость ссылочных документов	35

Раздел 8 - Сборник спецификаций и ведомостей на оборудование и материалы	36

Раздел 9 - Рабочие чертежи	42

- Состав проектной документации

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1 | Том 1. Раздел 1. Пояснительная записка |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1 | Том 1. Раздел 2. Технологические и конструктивные решения ВЛИ 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ЗП-Т.1 | Том 1. Раздел 3 Защита от перенапряжений. Заземление. |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ООС-Т.1 | Том 1. Раздел 4 Мероприятия по охране окружающей среды |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПБ-Т.1 | Том 1. Раздел 5 Охрана труда. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1 | Том 1. Раздел 6. Проект организации строительства. |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1 | Том 1. Раздел 7 Паспорт проектной документации |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.СО-Т.1 | Том 1. Раздел 8 Сборник спецификаций и ведомостей на оборудование и материалы |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1 | Том 1. Раздел 9 Рабочие чертежи |  |
| 2 | 43/2026/01/035-ЭС.СМ-Т.2 | Том 2. Сметная документация |  |

В настоящей проектной документации все технические решения по сооружениям, конструкциям, оборудованию и технологической части, а также по природоохранным мероприятиям приняты и разработаны в полном соответствии с действующим на дату выпуска проектной документации нормами и правилами, включая правила пожаробезопасности.

При соблюдении правил технической эксплуатации, а также требований техники безопасности и пожаробезопасности, эксплуатация сооружений, выполненных по данной проектной документации, безопасна.

Главный инженер проекта _____________________________ А.Л. Опалев

- Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ПАО «Россети Центр и Приволжье» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ» СРО-П-068-02122009. Реестровая запись №098, дата включения в реестр сведений об организации 24.12.2009.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «ОИИС» СРО-И-027-003032010. Реестровая запись №119520140, дата включения в реестр сведений об организации 20.09.2019.

Управление технологического развития и цифровизации филиала «Кировэнерго» размещается по адресу:

610000, г. Киров (обл.), ул. Московская, 92,

Начальник (каб. 215) - 29-35-00

Проектная группа (каб. 112) - 29-35-07, 29-35-06, 29-35-05.

Над проектной документацией работали:

| Проектирование: | Семенихина Алла Николаевна |
| --- | --- |
| Нормоконтроль: | Огарков Алексей Леонидович |
| Главный инженер проекта: | Опалев Александр Леонидович |

Сметная часть проектной документации разработана:

Начальником СО УИ

Сухотиной Анной Николаевной (69-10-29)

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области

- Раздел 1 - Пояснительная записка

  - Основание для разработки проектной документации

Проектная документация разработана на основании инвестиционной программы филиала «Кировэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 г.

  - Исходные данные для разработки проектной документации

Проектная документация разработана на основании следующих исходных документов:

- Согласованных трасс, проектируемых ВЛ с заинтересованными организациями. Перечень согласований приведен в Приложении 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1-03, их подлинники хранятся в архиве УТР и Ц. Согласования выполнены ООС УКС филиала «Кировэнерго».

- Технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ.

- Топографического материала, предоставленного ООС УКС филиала «Кировэнерго».

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. от 06.07.2019 №864).

При разработке проектной документации также использовались:

- Типовые проекты - см. Приложение 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-06.

- Действующие нормативные документы по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

  - Топографические условия

В географически-административном отношении участки под проектируемое строительство ЛЭП расположены в Слободском районе Кировской области, с/о Ленок.

  - Инженерно-метеорологические условия

В проектной документации использовалась «Региональная карта расчетных гололедных, ветровых и результирующих гололёдно - ветровых нагрузок с повторяемостью 1 раз в 25 лет по Кировской области», разработанная НИПИ «Нижегородсксельэнергопроект» в 1987-1992 гг. Район размещения проектируемого объекта характеризуется следующими климатическими условиями: 2 (15 мм) район по гололеду и 2 (590 Па, 29 м/с) район по ветру.

  - Инженерно-геологические условия

По материалам почвенного обследования грунты в районе проектируемого объекта по механическому составу отнесены к суглинкам - с усредненным значением удельного сопротивления грунта ρ = 100 Омхм (серия 3.407-150, ПЗ, л.2).

  - Электротехнические решения и надежность электроснабжения

В проектной документации реализован комплекс технических мероприятий, направленный на повышение надежности проектируемой ВЛ:

- осуществлен выбор оптимального варианта трассы;

- расстояние между опорами, их конструкция, марка и сечение проводов выбраны в соответствии с расчетными климатическими условиями в районе сооружаемого объекта;

- возникающие под воздействием климатических факторов сочетания весовых, ветровых, гололедных нагрузок на элементы конструкции опор и проводов не превышают допустимых значений.

Строительство осуществляется в связи с повышением показателей качества электроэнергии у потребителей.

Протяженность проектируемых сетей напряжением 0,4 кВ – 0,330 км, в том числе:

- двухцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,265 км, трехцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,040 км, одноцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,025 км.

Проектируемые ВЛИ 0,4 кВ подключены к ТП К-215.

Проектная документация может быть реализована в 2 этапа:

1-й – строительство ВЛИ 0,4 кВ ф.1, 2 ТП К-215 – 0,330 км.

2-й – установка 3-фазного щита учета и распределительного щита – 1 компл. (содержит в себе две очереди: очередь 2.1 – строительство ЩУ, очередь 2.2 – строительство ЩР и спусков к ЩУ и ЩР). Щит учета прямого включения монтируется на опору УА23(СВ110), устанавливаемую взамен опоры №10 ф.1 ТП К-215, с целью организации учета потребления электроэнергии сетей садоводства.

Электрические нагрузки потребителей приняты по данным, предоставленным Заказчиком - см. Приложение 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т1-01, и уточнены по результатам обследования объекта.

На проектируемых участках ВЛИ 0,4 кВ к подвеске приняты самонесущие изолированные провода марки СИП-2 и СИП-4.

Сечение проводов проектируемых ВЛИ 0,4 кВ выбрано с учетом минимально допустимых сечений по условиям механической прочности (см. табл. 2.4.1 ПУЭ 7-е изд.).

Сечения проводов проектируемых ВЛИ выбраны по нагреву током в рабочем режиме и проверены по допустимым потерям напряжения. Провода СИП дополнительно проверены на термическую стойкость изоляции при воздействии токов короткого замыкания, а также на сопротивление петли «фаза-нуль» по условию срабатывания аппаратов защиты, установленных в РУ 0,4 кВ КТП.

Допустимые токи нагрузки и термической стойкости изолированных проводов марки СИП-2:

| Марка провода | СИП-2 |
| --- | --- |
| Сечение, мм2 | 3х70+1х70 |
| Ток нагрузки, А | 240 |
| Односекундный ток термической стойкости*, кА | 6,5 |

*при продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, умножить на коэффициент , где t - продолжительность короткого замыкания, с.

Расчетные уставки аппаратов защиты для ТП К-215 приведены в таблице «Характеристика ТП» Приложения 43/2026/01/035.ТКР.06.

Расчеты по определению электрических нагрузок, потерь напряжения, сечений и марок проводов, уставок аппаратов защиты хранятся в архивном экземпляре проекта.

Потребители, подключаемые к проектируемым сетям, в соответствии с классификацией, приведённой в табл. 5.1 СП 31-110-2003, по надёжности электроснабжения отнесены к 3 категории.

Для электроприемников 3 категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток - 
ПУЭ (7-е изд.), п.1.2.21.

Схема проектируемых сетей 0,4 кВ по надежности электроснабжения соответствует требованиям потребителей 3 категории.

  - Инновационные решения

Инновационное оборудование не предусматривается.

    - 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1-03 План трассы с согласованиями

- Раздел 2 - Технологические и конструктивные решения ВЛИ 0,4 кВ

  - Технологические и конструктивные решения ВЛИ 0,4 кВ.

На участках ВЛИ 0,4 кВ проектная документация предусматривает установку железобетонных опор:

- угловых со стойкой СВп110-5 (длина - 11 м, момент - 5 тсм) - по проекту 21.0112;

- двухцепных со стойками СВп95-3 (длина - 9,5 м, момент - 3 тс.м) и со стойками СВп110-5 (длина - 11 м, момент - 5 тс.м) - по проекту ОАО «РОСЭП» шифр 25.0017.

На участках ВЛИ 0,4 кВ проектной документацией предусматривается подвеска самонесущих изолированных проводов марки СИП-2 и СИП-4 с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена соответствующих ГОСТ 31946-2012.

Закрепление опор ВЛИ 0,4 кВ в грунте - безригельно в сверленые котлованы глубиной 2,2-3,0 м диаметром 350-450 мм. Обратную засыпку котлованов выполнить грунтом выемки с послойным тщательным уплотнением слоями 20-25см. Не допускается применение для обратной засыпки растительного, мёрзлого и переувлажнённого атмосферными осадками глинистого грунта. В этом случае засыпка котлованов должна выполняться песчано-гравийной смесью.

Рекомендации по закреплению опор в грунте приведены в пояснительной записке и на чертежах типовых проектов 25.0017, 21.0112.

Расстояния между опорами ВЛИ 0,4 кВ с проводами марки СИП-2 не должны превышать расчётных пролётов, указанных в табл. №14 типового проекта шифр 25.0017 ОАО «РОСЭП» и табл. №4 типового проекта АООТ «РОСЭП» шифр 21.0112 - см. раздел 9 проектной документации.

Расстановка опор по трассе производится с учетом условий местности, удобства выполнения вводов в здания, проездов и въездов на дворовые территории и проч.

Крепление проводов магистрали ВЛИ 0,4 кВ осуществляется с помощью линейной арматуры фирмы ОАО «НИЛЕД»:

- на промежуточных опорах - комплектов промежуточной подвески ES 1500 Е.

- на опорах анкерного типа - анкерных зажимов РА 1500.

На трассе ВЛИ 0,4 кВ имеется пересечение с ВЛ 0,4 кВ.

Расстояния от проектируемой ВЛИ 0,4 кВ в местах сближений соответствуют требованиям ПУЭ 7-е издание и СНиП.

При присоединении СИП ответвлений к СИП магистрали использовать герметичные ответвительные прокалывающие зажимы зажим Р 645 (для ответвлений к вводам в здания) и Р70 (для ответвления магистральных СИП).

Проектной документацией предусматривается установка знаков безопасности «Не влезай, убьет!» согласно СТО 34.01-24-001-2015 ПАО «Россети» и информационных плакатов в соответствии с требованиями Приложения к Положению об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье» и филиалов.

Всё применяемое электротехническое оборудование и материалы отечественного производства должны быть новыми (дата изготовления не более полугода), ранее не использованными, соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети», а также пройти процедуру аттестации в ПАО «Россети» (при условии наличия в перечнях оборудования и материалов, подлежащих аттестации).

Места установки знаков безопасности и информационных знаков указаны на чертеже 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-01. Требования к выполнению информационных знаков и знаков безопасности приведены в разделе 9 проектной документации на чертеже 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-02.

Тип опор, марка и сечение проводов, величина пролетов указаны на чертеже 43/2026/01/035.РЧ.01.

  - Технологические и конструктивные решения ТП 10/0,4 кВ.

На ТП К-215 подлежат замене аппараты защиты в соответствии с указаниями таблицы «Характеристика ТП 10/0,4 кВ» см. Приложение 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-03. Там же указано распределение фидеров по коммутирующим аппаратам РУ 0,4 кВ ТП.

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-01 | Площади земельных участков под опорами ВЛ |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-02 | Площади земельных участков на период строительства |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-03 | Характеристика ТП 10/0,4 кВ |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-04 | Ведомость пересечений |  |

43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-01 Площади земельных участков под опорами ВЛ

| Шифр опоры | УП21(СВ110) | УА23(СВ110) | УА23(СВ110)к | П24 | ПП24 | Общая площадь отвода под опоры в долгосрочную аренду, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во опор,шт | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |
| Площадь под одну опору, м2 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,047 | 0,05 |  |
| Итого | 0,05 | 1,82 | 1,04 | 0,141 | 0,05 | 3,10 |

43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-02 Площади земельных участков на период строительства

| № этапа | Тип ВЛ | Протяженность, км | Полоса земельного участка на период строительства, м | Площадь участков земли, используемая на период строительства м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛИ 0,4 кВ на железобетонных опорах | 0,330 | 4,5 | 1485 |
|  | Итого | 0,330 |  | 1485 |

43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-03 Характеристика ТП 10/0,4 кВ

| Наименование |  | Номер ТП |
| --- | --- | --- |
|  |  | К-215 |
| Тип ТП |  | шкаф |
| Тип, уставка предохранителя 10 кВ, А |  | ПКТ-10/16А |
| Мощность силового трансформатора кВА |  | 63 |
| Тип, уставка автомата или ток плавкой вставки предохранителя, А | Линия №1 | Ф.1-существующий ВА-201 – 100А замена на ВА57-35 63 А |
|  | Линия №2 | Ф.2-существующий ВА57-35 63 А |
|  | Линия №3 | Ф.3 – существующий ВА57Ф35 31,5 А |
| Тип, уставка автомата или ток плавкой вставки предохранителя, А | Линия №1 |  |
| Вариант установки ТП |  | сущ |

43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т.1-04 Ведомость пересечений

| № этапа | № пересечения | Наименование пересекаемого препятствия | Конструктивное исполнение пересечения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Провод |  | Опоры ВЛ 0,4 кВ, ограничивающие пролет пересечения |  | Габарит пересечения, м | Нормируемый габарит, м | № схемы |
|  |  |  | Количество, марка, сечение | Крепление проводов | Тип опор | Пролет, м |  |  |  |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | ВЛ 0,4 кВ | 2хСИП-2 (3х70+1х70) | РА 1500 | УА23(СВ110) | 22 | 1,1 | 1,0 | 2 |
|  |  |  |  | ES 1500 | П24 |  |  |  |  |

- Раздел 3 - Защита от перенапряжений. Заземление.

- 3.1 Защита от перенапряжений, заземление ВЛИ 0,4 кВ.

Интенсивность грозовой деятельности в районе размещения проектируемого объекта определена по рис. 2.5.4 ПУЭ, 7-е изд. Среднее число грозовых часов в году - более 40.

Электроустановки напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в которых нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники совмещены в одном проводнике на всем протяжении (РЕN-проводник), являются системой TN-С - п.1.7.3 ПУЭ, 7-е изд.

На концах ВЛИ и на вводах к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, проект предусматривает повторные заземления PEN-проводника (нулевого провода) - п. 1.7.102 ПУЭ, 7-е изд.

Кронштейны железобетонных опор ВЛИ 0,4 кВ заземлению не подлежат, за исключением кронштейнов на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений - п.2.4.41 ПУЭ, 7-е изд.

Присоединение кронштейнов опор ВЛИ к заземляющему спуску осуществить с использованием верхнего заземляющего выпуска железобетонных стоек опор ВЛИ 0,4 кВ.

На железобетонных опорах ВЛИ необходимо также присоединить PEN-проводник нулевую жилу к арматуре стоек, подкосов и металлическим элементам опор - п.п. 2.4.39, 2.4.40 ПУЭ, 7-е изд.

На опорах ВЛ проектом предусмотрены заземляющие устройства для защиты от грозовых перенапряжений, к которым следует присоединить крюки изоляторов ВЛ, а также нулевой провод.

На железобетонных стойках присоединение нулевого провода к верхнему заземляющему выпуску стойки выполнить с использованием заземляющего проводника ЗП6 без натяжения (с образованием петли). Петля исключает возможность вырывания заземляющего проводника из зажима Р71, которым осуществляется его соединение с нулевым проводом, при неизбежных колебаниях магистральных проводов ВЛИ. Соединение заземляющего проводника с верхним заземляющим выпуском стойки производится с использованием зажима CD35. Присоединение нулевого провода непосредственного к верхнему заземляющему выпуску стойки не допускается (РУМ 2009 выпуск №5).

В качестве заземляющих спусков на железобетонных опорах ВЛИ 0,4 кВ допускается использование арматуры стоек.

Сопротивление повторных заземляющих устройств на опорах ВЛИ 0,4 кВ - не более 30 Ом.

Заземляющие устройства, монтируемые на опорах ВЛИ 0,4 кВ, выполнить по чертежам типовой серии 3.407-150.

Нижние заземляющие выпуски опор, а также заземляющие спуски, в случае их наличия, присоединить к заземляющему устройству при помощи зажимов ПС-2-1. При этом, к вертикальному заземлителю диаметром 18 мм приварить металлический проводник, выполненный из круглой стали диаметром 10 мм, длиной 1,0м.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 43/2026/01/035-ЭС.ПЗ-Т.1-01 Ведомость грозозащитных и заземляющих устройств

| № этапа | Наименование этапа. Место установки грозозащитного или заземляющего устройства | Грозозащитное устройство |  | К-во заземляющих спусков шт | К-во заземляющих проводников к ЗУ ТП шт | Заземляющее устройство |  |  | Сопро- тив-ление грунта Ом. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | № чертежа типового проекта | К-во шт | Сопротив- ление, Ом |  |
|  |  | Тип | К-во Шт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП К-215 |  |  |  |  | Существующее ЗУ |  |  |  |
|  | Ф.1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное заземление |  |  |  |  | 3.407-150 ЭС01к тип 6 | 1 | 30 | 50-100 |
|  | Ф.1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное заземление |  |  |  |  | 3.407-150 ЭС01к тип 6 | 3 | 30 | 50-100 |
|  | Ф.1, 2 + управление скважиной |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное заземление |  |  |  |  | 3.407-150 ЭС01к тип 6 | 2 | 30 | 50-100 |
|  | Ф.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повторное заземление |  |  |  |  | 3.407-150 ЭС01к тип 6 | 1 | 30 | 50-100 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 7 |  |  |

- Раздел 4 - Мероприятия по охране окружающей среды

При выявлении и оценке факторов воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в процессе его строительства и эксплуатации использованы рекомендации «Практического пособия к СП 11-101-95 по разработке раздела “Оценка воздействия на окружающую среду”» (ГП «Центринвестпроект», М., 1998 г.).

Проектируемый объект предназначен для передачи и распределения электрической энергии на напряжении 0,4 кВ для передачи до силовых и осветительных электроприемников. Указанный технологический процесс является экологически чистым: отходы, вредные выбросы в атмосферу, промышленные и ливневые стоки отсутствуют.

В соответствии с правилами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03) защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением до 10000 В, не требуется.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду выражается в использовании земельных участков, необходимых для его размещения.

Земельные участки для опор ВЛ 0,4 кВ используются на условиях долгосрочной аренды.

Размеры земельных участков определены в соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2003 года № 486).

Площадь земельных участков непосредственно под опорами ВЛ 0,4 кВ в Приложении 43/2026/01/035-ЭС.ТКР-Т1-02

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду в процессе его сооружения рассмотрено в разделе 6 «Организация строительства». Там же указана площадь земельных участков, временно используемых для нужд строительства объекта.

После завершения строительства площадки для складирования материалов и сборки опор должны быть приведены в состояние, в котором находились до начала строительства.

Зарегистрированные месторождения полезных ископаемых на трассе ЛЭП отсутствуют.

- Раздел 5 - Охрана труда. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Охрана труда и техника безопасности при эксплуатации проектируемого объекта обеспечиваются соответствием принятых в проекте решений «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ), Нормам проектирования, «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15.12.2020 №903н), Санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» (постановление от 02.12.2020 №40), требования которых направлены на создание безопасных условий труда и предупреждение производственного травматизма.

В целях создания безопасных условий труда при эксплуатации проектируемого объекта проект предусматривает:

- применение типовых проектов, разработанных с учетом создания безопасных условий труда;

- применение типовых конструкций опор линий электропередачи;

- применение самонесущих изолированных проводов (СИП);

- использование технически совершенных изделий, конструкций и оборудования заводского изготовления;

- монтаж стационарных заземляющих устройств с сопротивлением, соответствующим требованиям ПУЭ;

- монтаж зажимов на СИП ВЛИ для присоединения приборов контроля напряжения и переносных заземлений.

В соответствии с требованиями ПУЭ 7-е изд., п. 2.4.47 зажимы для присоединения переносных заземлений предусмотрены в начале и в конце каждой магистрали ВЛИ в следующем количестве:

| № ТП | № фидера | Количество зажимов, шт. |
| --- | --- | --- |
| К-215 | 1 | 4 |
|  | 2 | 8 |

Зажимы устанавливаются на фазных, нулевой жилах СИП. К установке прияты зажимы марки РС481 со встроенным адаптером производства ООО «НИЛЕД». В процессе эксплуатации к адаптеру зажима РС481 подключается М6D (устройство для закорачивания), к которому присоединяется переносное заземление МАТ. Устройства М6D и МАТ являются табельными средствами оснащения оперативно-ремонтного персонала, их приобретение настоящим проектом не предусмотрено.

ВЛ 0,4 кВ являются наружными электроустановками, проектируемыми по специальным Нормам и Правилам (ПУЭ), и не подлежат классификации, принятой в НПБ 107-97 «Определение категорий наружных электроустановок по пожарной опасности».

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается:

- применением СИП, исключающих схлёстывание и искрение проводов;

- применением железобетонных опор;

- применением оборудования заводского изготовления, конструкция которых разработана с учётом требований противопожарной безопасности;

- установкой в ТП автоматических выключателей с уставками, обеспечивающими автоматическое отключением токов перегрузки и короткого замыкания с нормируемой выдержкой времени;

- соблюдением расстояний от трасс ВЛ до зданий и сооружений в соответствии с требованиями НПБ, СНиП, ПУЭ.

При выборе места для трассы ВЛ 0,4 кВ учтены требования ПУЭ (7-е изд.) по соблюдению противопожарных расстояний.

- Раздел 6 - Проект организации строительства.

Раздел 6 составлен на основании следующих нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004(Актуализированная редакция – СП 48.13330.2011)*«Организация строительства»;

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- ВСН 33 - 82 * Минэнерго СССР «Инструкция по разработке проектов организации строительства. (Электроэнергетика)»

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15.12.2020 №903н).

Протяженность проектируемых сетей напряжением 0,4 кВ – 0,330 км, в том числе:

- двухцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,265 км, трехцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,040 км, одноцепная ВЛИ 0,4 кВ – 0,025 км.

Продолжительность строительства составляет 2,0 мес., в т.ч. подготовительный период - 0,5 мес. Расчет продолжительности строительства приведен в Приложении 
43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т1-01.

Строительно-монтажные работы выполняются подрядным методом.

План трассы ВЛ является стройгенпланом, который содержит все необходимые сведения для подготовительного и основного периодов строительства - см. черт. 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-01.

Ведомость основных объемов работ - см. раздел 7, 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-05.

Ведомость опор ВЛ - см. раздел 7, 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-02.

Потребность в материалах и конструкциях - см. раздел 8.

Потребность в основных строительных механизмах и транспортных средствах определена на основании типовых технологических карт - см. Приложение 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т1-03.

Транспортная схема обеспечения объектов строительства материальными ресурсами.

Обеспечение объектов строительства материально-техническими ресурсами и оборудованием для работ по реконструкции электросетевых объектов, осуществляемых подрядным способом, в соответствии с п. 10 приказа № 141 от 30.03.2007 осуществляется Подрядчиком.

До начала строительства Заказчиком выполняется комплекс работ по подготовке строительства, в который входит:

- оформление договора аренды земельных участков, необходимых для строительства ВЛ;

- получение разрешения местной администрации на выполнение строительно-монтажных работ. Разрешение на строительство - документ, удостоверяющий право собственника, владельца, арендатора или пользователя земельного участка осуществить строительство, реконструкцию здания, строения и сооружения, благоустройство территории. Разрешение на строительство выдается застройщикам - физическим и юридическим лицам, наделенным правами владения, пользования и распоряжения земельным участком, которые установлены договором, и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации - ст. 51 и 52 Градостроительного кодекса РФ. Строительство без разрешения зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения влечет за собой приостановку строительства и применение к участникам строительства мер административной ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- согласование с местной администрацией, руководителями хозяйств и предприятий графика выполнения демонтажных, строительно-монтажных работ и возможных перерывов электроснабжения (их количества и продолжительности);

- демонтаж ВЛ, связанный исключительно с подготовкой строительной площадки под новое строительство.

Перечень технологических карт на работы по подготовке территории строительства приведен в Приложении 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т1-02.

На подготовительном этапе Подрядчиком выполняется комплекс работ, который должен включать:

- вынос в натуру трассы строящейся ЛЭП второй категории протяженностью 0,330 км (количество устанавливаемых опор – 13 шт.);

- разработку проекта производства работ, увязывающего технологию строительно-монтажных работ и комплекс мероприятий по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, с конкретными особенностями сооружаемого объекта, указанием необходимости и длительности отключения действующих ВЛ, препятствующих безопасному выполнению работ.

- вырубку просек и очистку трассы от кустарника.

Доставка рабочих на трассу ВЛ должна осуществляться специализированным автотранспортом Подрядчика. Расстояние от базы Слободского РЭС до объекта строительства 27 км.

В соответствии с «Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети» (утв. Постановлением Правительства РФ от 18 августа 2003 года № 486) для движения строительной техники по трассе ВЛИ 0,4 кВ в период её сооружения необходима полоса земли шириной 4,5 м.

В тех случаях, когда возможность сквозного проезда по трассе, строящейся ВЛ ограничена, для перебазирования техники следует использовать существующие уличные проезды.

Площадь земельного участка, временно используемого для нужд строительства, может составлять до 0,15 га. Проектируемые ВЛ размещены, в основном, вдоль уличных проездов и дорог, которые являются землями общего пользования поселений.

При строительстве ВЛ следует руководствоваться техническими решениями, отраженными в комплекте рабочих чертежей - см. раздел 9, а также указаниями раздела 1 настоящей проектной документацией.

Строительство ВЛ не предусматривает применения сложных и неосвоенных технологий производства работ. Все работы выполняются по технологическим картам, разработанным институтом «Сельэнергопроект». Перечень технологических карт приведен в Приложении 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т1-02.

Расстановка опор по трассе производится с учетом условий местности, удобства выполнения вводов в здания, проездов и въездов на дворовые территории и проч.

Расстояния между опорами ВЛИ не должны превышать расчётных пролётов, указанных в табл. №14 типового проекта шифр 25.0017, табл. №4 типового проекта шифр 21.0112.

Монтажные кривые стрел провеса для изолированных проводов приведены в табл. №43 типового проекта шифр 25.0017.

При установке опор и натяжке проводов запрещается находиться под опорой, проводами, расчалками в зоне возможного падения опоры или провода.

На трассе имеется пересечение с ВЛ 0,4 кВ.

Работы на участках пересечений и сближений с дорогами и уличными проездами должны производиться в соответствии с указаниями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве” и с “Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15.12.2020 №903н).

При работе в охранных зонах, действующих ВЛ необходимо соблюдать нормируемые расстояния от находящихся под напряжением проводов до работающих машин и механизмов с их надежным заземлением и выполнением других организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15.12.2020 №903н).

В тех случаях, когда вышеуказанные нормируемые расстояния не могут быть выдержаны, ВЛ в рабочей зоне должны быть отключены и надёжно заземлены. Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы организациями, в ведении которых находятся указанные ВЛ.

Сближения с действующими ВЛ отражены на черт. 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-01.

После завершения строительства площадки для складирования материалов должны быть приведены в состояние, в котором они находились до начала строительства.

Пожарная безопасность на сооружаемом объекте и в месте базирования строительной бригады обеспечивается соблюдением требований Правил противопожарного режима в РФ с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 N 807 и Постановлением Правительства РФ от 20.09.2016 N 947,  Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» (СТО 34.01-27.1-001-2014), Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий (РД-153-34.0-03.301-00), Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.05.2007 N 417.

Охрана труда и техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ обеспечиваются выполнением требований СНиП 12-04-2002, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ от 15.12.2020 №903н), «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» (РД 153-34.3-03.285-2002), «Руководящий документ по безопасному производству работ электромонтерами-линейщиками на строительстве воздушных линий электропередачи» (РД 153-34.4-03.220-2003), «Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики» (СО 34.03.151-2004), «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», «Правил по охране труда на автотранспорте» (приказ №871н от 9.12.2020), «Правил дорожного движения» и других нормативных документов по охране труда

Комплекс мероприятий по охране труда должен предусматривать:

- комплектование строительно-монтажных бригад обученным линейным персоналом соответствующей квалификации;

- обеспечение работающих индивидуальными и коллективными средствами защиты, спецодеждой, спецобувью в соответствии с Нормами;

- использование при строительстве машин и механизмов, конструкция которых обеспечивает безопасные условия труда;

- соблюдение технологии строительно-монтажных работ в соответствии с типовыми технологическими картами, предусматривающими применение безопасных приемов труда;

- соблюдение расстояний, обеспечивающих безопасные условия производства работ, от действующих ВЛ до работников, а также до используемых ими инструментов, приспособлений, машин и механизмов;

- неукоснительное соблюдение каждым работником требований Правил техники безопасности и производственной дисциплины.

Бригада должна быть укомплектована средствами доврачебной помощи и извещена о местонахождении ближайшего медицинского учреждения.

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-01 | Расчет продолжительности строительства |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-02 | Перечень технологических карт, разработанных институтом «Сельэнергопроект» по строительству распределительных сетей |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-03 | Ведомость потребности в основных строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-04 | Описание этапов строительства |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-05 | Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №1 |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-06 | Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №2 |  |

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-01 Расчет продолжительности строительства

Расчет составлен на основании СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

По п.7 «Общих положений» продолжительность строительства при протяженности ВЛ < 3 км принимается:

Т1 = 1 мес.

где ВЛ - протяженность проектируемой ВЛ 0,38-10 кВ, км;

Продолжительность строительства также учитывает время получения согласований подрядной организации у собственников коммуникаций и собственников ЗУ, чьи интересы затрагиваются настоящей проектной документацией:

Т СОГЛ. = 1 мес.

ТОБЩ. = ТП + Т СОГЛ. = 1 + 1 = 2 (мес.)

в том числе, ТПП - продолжительность подготовительного периода, мес.:

Тпп = 0,5 мес (для ВЛ < 6).

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-02 Перечень технологических карт, разработанных институтом «Сельэнергопроект» по строительству распределительных сетей

| № | Наименование | Шифр карты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборник технологических карт для строительства ВЛ 0,4-10кВ на железобетонных опорах |  |
| 1.1 | Комплекс работ по перевозке автотранспортом железобетонных опор при строительстве ВЛ 0,4-10 кВ | ТК-I-1-0,4-10 |
| 1.2 | Сборка на пикете железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ | ТК-I-2-0,4-10 |
| 1.3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ с разработкой котлованов бурильно-крановой машиной | ТК-I-3-0,4-10 |
| 1.4 | Монтаж проводов на железобетонных опорах ВЛ 0,4-10 кВ | ТК-I-4-0,4-10 |
| 2 | Технологическая карта на строительство ЛЭП 0,38кВ с самонесущими изолированными проводами (РУМ 1995, № 7) | арх. № 11.0635 |
| 3 | Технологическая карта на устройство заземления опор ВЛ 0,38-35 кВ | ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ-0,4-35 |
| 4 | Технологическая карта на демонтажные работы на ВЛ 0,4-10 кВ | ТК-СПО, ТК-Д-0,4-10 ТК-ДП, ТК-Д00 |

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-03 Ведомость потребности в основных строительных машинах, оборудовании и транспортных средствах

| Наименование | Марка | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Автокран | КС-2561Д, СМК-10 | 1 |  |
| Экскаватор | ЭО-2621 | 1 |  |
| Бурильно-крановая машина | БМ-302А | 1 |  |
| Бульдозер | Д-606 | 1 |  |
| Автогидроподъемник | АГП-12Б | 1 |  |
| Раскаточно-навешивающая машина | РКМ-1 | 1 |  |
| Трактор | ДТ-75, МТЗ-50 | 1 |  |
| Опоровоз | ОВС-70 | 1 |  |
| Автоприцеп | ГКБ-8А | 1 |  |
| Трейлер | ППЛ-8/10 | 1 |  |
| Автомобиль грузовой | ГАЗ-52-04, ГАЗ-53А | 1 |  |
| Самосвал | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1 |  |
| Автомобиль-тягач | КРАЗ-214 | 1 |  |
| Кран на гусеничном ходу | СКГ-40 | 1 |  |
| Самоходная станция технического обслуживания строительных механизмов | ССТО-1 на шасси ЗИЛ-131 | 1 |  |
| Сварочный генератор ГСО-30 | АСБ-300-2 | 1 |  |
| Заглубитель электродов на базе бензопилы “Дружба” с приставкой-редуктором | ПЗД-12 | 1 |  |
| Мобильное жилое помещение | АПО-8, ППЛ-4 | 1 |  |

Принятые типы строймеханизмов уточняются проектом производства работ (ППР) с учетом имеющихся в строительной организации.

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-04 Описание этапов строительства

| № этапа | Описание этапа |  | Объем работ, км | План строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | ВЛИ 0,4 кВ от Ф.1, 2 ТП К-215 |  | 0,330 |  |  |
| 2 | 2.1 | Установка 3-х фазного щита учета на опоре | 1 компл. |  |  |
|  | 2.2 | Установка 3-х фазного распределительного щита на опоре и монтаж спусков | 1 компл. |  |  |

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-05 Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №1

| Наименование и характеристика строительных работ № расценки | Ед. изм. | Всего |  | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вдоль действующей ВЛ При заглублении опоры более 2-х метров | При заглублении опоры более 2-х метров Вдоль действующей ВЛ По просеке |
| Установка железобетонных опор |  |  |  |  |  |
| 33-04-003-01 - одностоечных | шт. |  | 5 | 3 | 2 |
| 33-04-003-02 - то же с подкосом | шт. |  | 8 | 6 | 2 |
| Итого | шт. |  | 13 | 9 | 4 |

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-06 Данные для определения сметной стоимости строительства ВЛ 0,4 кВ таблица №2

| Наименование и характеристика строительных работ № расценки | Ед. изм. | Всего | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вдоль действующей ВЛ По просеке | Вдоль действующей ВЛ |
| Подвеска изолированных проводов ВЛИ 0,38 кВ с помощью механизмов (при 20 оп./км) | 1 пр.км | 0,675 | 0,230 | 0,445 |

43/2026/01/035-ЭС.ПОС-Т.1-07 Ведомость пересекаемых лесов и зеленых насаждений

| № этапа | Собственник, владелец, пользователь, арендатор | Характеристика леса |  |  |  | Характеристика просеки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Группа древесных пород | Количество деревьев на 1 га, шт/га | Высота деревьев, м | Диаметр деревьев, см | Длина, м | Ширина, м |  | Площадь, м2 |  | № просеки |
|  |  |  |  |  |  |  | слева от оси (а) | Справа от оси (б) | Существ- ующей* | Вновь вырубаемой |  |
| 1 |  | Мелколесье | 8000 | До 7 | До 12 | 115 | 2 | 2 |  | 460 | 1 |
| всего |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 460 |  |

- Раздел 7 - Паспорт проектной документации

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

| Наименование | Ед. и-я | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. Заказчик управление распределительных сетей |  |  |
| 2. Вид строительства модернизация, подрядный метод |  |  |
| 3. Нормативная продолжительность строительства | мес. | 2,0 |
| 4. Климатические условия района строительства |  |  |
| 4.1 Район по ветру | м/с | 2/29 |
| 4.2 Район по гололеду | мм | 2/15 |
| 4.3 Число грозовых часов в году | час. | более 40 |
| 5. Протяженность - всего |  |  |
| 5.1 ВЛИ 0,4 кВ | км | 0,330 |

  - ПРИЛОЖЕНИЯ

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-01 | Ведомость опор |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-02 | Ведомость объемов работ |  |
|  | 43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-03 | Ведомость ссылочных документов |  |

43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-01 Ведомость опор

| Ведомость опор ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип опоры | Наименование | Чертеж | Стойки, анкерные плиты, приставки | №№ по плану | Кол., шт. |
| 21.0112 - Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110 (НИЛЕД) |  |  |  |  |  |
| УП21(СВ110) | Угловая промежуточная | 21.0112-03 |  |  | 1 |
| УА23(СВ110) | Угловая анкерная | 21.0112-09 |  |  | 7 |
| УА23(СВ110)к | Угловая анкерная | 21.0112-09 |  |  | 1 |
| 25.0017 - Одноцепные, двуцепные и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО "НИЛЕД" |  |  |  |  |  |
| П24 | Промежуточная двухцепная | 25.0017-03 |  |  | 3 |
| ПП24 | Переходная промежуточная двухцепная | 25.0017-05 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого: | 13 |

43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-02 Ведомость основных объемов работ по ВЛ 0,4 кВ (1 этап)

| № п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, в т.ч. | км | 0,330 |
|  | одноцепная проводом марки СИП-2(3х70+1х70) | км | 0,025 |
|  | двухцепная проводом марки 2хСИП-2(3х70+1х70) | км | 0,265 |
|  | трехцепная проводом марки 2хСИП-2(3х70+1х70) + СИП-4(4х25) | км | 0,040 |
| 2 | Подвеска провода ВЛИ 0,4 кВ марки СИП-2(3х70+1х70) | км | 0,635 |
| 3 | Подвеска провода ВЛИ 0,4 кВ марки СИП-4(4х25) | км | 0,040 |
| 4 | Монтаж выхода с автомата ТП (ф.1, ф.2) | шт. | 2 |
| 5 | Монтаж изолированных наконечников на провод | шт. | 8 |
| 6 | Монтаж ответвительных зажимов для подключения заземления | шт. | 12 |
| 7 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 5 |
| 8 | Установка двухстоечных железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ | шт. | 8 |
| 9 | Монтаж вертикальных заземляющих устройств железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ из одного вертикального электрода диаметром 18 мм длиной 5м (ЭС01к тип 6) | шт. | 7 |
| 10 | Присоединение методом сварки заземляющего проводника диаметром 10 мм (L=1,0м) к вертикальному электроду диаметром 18мм | шт. | 7 |
| 11 | Установка ИП «Охранная зона ВЛ 0,4 кВ - 2 метров» | шт. | 3 |
| 12 | Установка ЗБ «Не влезай, убьет!» | шт. | 3 |
| 13 | Рубка просеки | м/м2 | 115/460 |
| 14 | Демонтаж автоматического выключателя на ф.1 ВА-201 100 А | шт | 1 |
| 15 | Монтаж автоматического выключателя на ф.1 ВА57-35 80 А | шт | 1 |
| 16 | Демонтаж провода СИП-4 (4х25) с двух опор и ТП К-215 (ф.1 от ТП К-215 до опоры №2) | км | 0,028 |
| 17 | Демонтаж провода 3хА-25+1хА-16 с 9 опор (ф.1 ТП К-215 от оп. №2 до оп. № 11/1 ) | км | 0,314 |
| 18 | Обратный монтаж провода 3хА-25+1хА-16 ф.1 на. оп. УА23(СВ110) | км | 0,027 |
| 19 | Демонтаж выхода из ТП ф.2, выполненного проводом СИП-2(3х50+1х54,6) | шт/км | 1/0,005 |
| 20 | Демонтаж с опоры №1 и обратный монтаж на опору УА23(СВ110) провода СИП-2(3х50+1х54,6) (ф.3 ТП К-215) | км | 0,021 |
| 21 | Демонтаж провода СИП-2(3х50+1х54,6) ф.1 ТП К-234 с 9 опор | км | 0,267 |
| 22 | Демонтаж ж/б опоры | шт | 1 |
| 23 | Демонтаж деревянных опор на ж/б приставках | шт | 9 |
|  | одностоечных | шт | 6 |
|  | двухстоечных | шт | 3 |
| 24 | Демонтаж и обратный монтаж ВПУ типа сплит (с оп. №5 на П24) | шт | 1 |
| 25 | Демонтаж и обратный монтаж ЩР пластикового (с оп. №5 на П24) | шт | 1 |
| 26 | Отсоединение и присоединение к зажимам магистрали жил провода марки СИП-4(4х16) существующего трехфазного спуска к счетчику split-исполнения (4 контактных соединения) | шт | 1 |
| 27 | Демонтаж с сущ. опоры №5 и обратный монтаж на опору П24 спусков к трехфазному ЩР проводом сечением до 25 мм2 | м | 6 |
| 28 | Демонтаж и обратный монтаж ВПУ типа сплит (с оп. №7 на УА23(СВ110)) | шт | 1 |
| 29 | Демонтаж и обратный монтаж ЩР пластикового (с оп. №7 на УА23(СВ110)) | шт | 1 |
| 30 | Отсоединение и присоединение к зажимам магистрали жил провода марки СИП-4(4х16) существующего трехфазного спуска к счетчику split-исполнения (4 контактных соединения) | шт | 1 |
| 31 | Демонтаж с сущ. опоры №7 и обратный монтаж на опору УА23(СВ110) спусков к трехфазному ЩР проводом сечением до 25 мм2 | м | 6 |
| 32 | Демонтаж и обратный монтаж ЩУ пластикового (с оп. №10 на УА23(СВ110)) | шт | 1 |
| 33 | Демонтаж и обратный монтаж ЩР пластикового (с оп. №10 на УА23(СВ110)) | шт | 1 |
| 34 | Отсоединение и присоединение к зажимам магистрали жил провода сечением до 25 мм2 существующего трехфазного спуска к щиту учета (4 конт соединения) | шт. | 1 |
| 35 | Демонтаж с сущ. опоры №10 и обратный монтаж на опору УА23(СВ110) спусков к трехфазному ЩУ проводом сечением до 25 мм2 | м | 7 |
| 36 | Демонтаж с сущ. опоры №10 и обратный монтаж на опору УА23(СВ110) существующего кабельного выхода из ЩР | м | 1 |
| 37 | Демонтаж провода марки СИП-4(4х25) с двух опор (опоры №9 и №10 провод управления скважиной) | км | 0,04 |
| 38 | Соединение существующего провода марки СИП-4(4х25) с вновь монтируемым проводом марки СИП-4(4х25) (4 контактных соединения) на опорах УА23(СВ110), устанавливаемым взамен опор №9 и №10 (управление скважиной) | шт. | 2 |
| 39 | Демонтаж и вывоз на базу Слободского РЭС (27 км) |  |  |
|  | Стойка жб | шт/тонн | 1/0,7 |
|  | СИП-2(3х50+1х54,6) | км/тонн | 0,267/0,203 |
| 40 | Передача материалов и оборудования собственнику ВЛ |  |  |
|  | лом провода А25 | км/тонн | 0,861/0,059 |
|  | лом провода А16 | км/тонн | 0,287/0,012 |
|  | энерголес | шт/ т | 12/1,8 |
|  | приставки ПТ-43 | шт/ т | 12/3 |
|  | Автоматический выключатель | шт/тонн | 1/0,003 |
|  | СИП-4(4х25) | км/тонн | 0,028/0,01 |
|  | СИП-2(3х50+1х54,6) | км/тонн | 0,005/0,004 |
| 41 | Доставка провода СИП-2(3х70+1х70) с базы Слободского РЭС (27 км) | км/тонн | 0,666/0,673 |
| 42 | Доставка провода СИП-4(4х25) с базы Слободского РЭС (27 км) | км/тонн | 0,042/0,016 |

2 этап

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Для компоновки оборудования трехфазных ЩУ (очердь 1 второго этапа) |  |  |
| 1.1 |  | Монтаж трехфазного щита учета на опоре | шт. | 1 |
| 2 |  | Для компоновки оборудования трехфазных ЩР (очередь 2 второго этапа) |  |  |
| 2.1 |  | Монтаж трехфазного распределительного щита на опоре | шт. | 1 |
| 3 |  | Для монтажа трехфазных ЩУ и ЩР на опоре (очередь 2 второго этапа) |  |  |
| 3.1 |  | Монтаж спуска к трехфазному щиту учета проводом марки СИП-4(4х25) | м | 11 |
| 3.2 |  | Монтаж спуска от трехфазного распределительного щита проводом марки СИП-4(4х25) до врезки в магистраль | м | 11 |
| 3.3 |  | Присоединение к зажимам магистрали жил провода марки СИП-4(4х25) трехфазного спуска к щиту учета | шт. | 4 |
| 3.4 |  | Присоединение к зажимам щита учета жил провода марки СИП-4(4х25) трехфазного спуска к щиту учета | шт. | 8 |
| 3.5 |  | Присоединение к зажимам распределительного щита жил провода марки СИП-4(4х25) трехфазного спуска к щиту учета | шт. | 4 |
| 3.6 |  | Присоединение к зажимам распределительного щита жил провода марки СИП-4(4х25) трехфазного подъема от распределительного щита до магистрали | шт. | 4 |
| 3.7 |  | Присоединение к зажимам магистрали жил провода марки СИП-4(4х25) трехфазного подъема от распределительного щита | шт. | 4 |

43/2026/01/035-ЭС.ППД-Т.1-06 Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование типового проекта | Кто распространяет |
| --- | --- | --- |
| 3.407-150 | Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 35 кВ | ФГУП «Уралтиппроект» |
| 5.407-146 | Узлы и детали соединений заземляющих проводников на опорах ВЛ 0,38-35 кВ | РОСЭП |
| 21.0112 | Угловые опоры ВЛИ 0,4 кВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ105 и СВ110 | РОСЭП |
| 25.0017 | Одноцепные, двухцепные и переходные железо-бетонные опоры ВЛ 0,38 кВ с СИП-2А с линейной арматурой ООО «НИЛЕД» | РОСЭП |
| ИММ 04.05-2003 | Справочные материалы для проектирования заземляющих устройств ТП 10/0,4 кВ | РОСЭП |

Заказы на типовую проектную документацию направлять по адресам:

Филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» - РОСЭП (ОАО «РОСЭП»)

111395, Москва, Е-395, Аллея Первой Маевки, 15

факс: 374-66-08; 374-62-40 тел. 374-71-00; 374-66-09

ФГУП «Уралтиппроект»	 	         620062, г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4

тел. 44-07-20; 44-17-94; 57-47-96

- Раздел 8 - Сборник спецификаций и ведомостей на оборудование и материалы

| № | Наименование | Обозначение | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация на материалы и оборудование | 43/2026/01/035-ЭС.СО-Т.1 1 этап | 3 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Провод самонесущий изолированный | СИП-2 3х70+1х70 |  |  | м | 666 | 1,01 | Материал заказчика |
| 1.1.2 | Провод самонесущий изолированный | СИП-4 4х25 |  |  | м | 42 | 0,392 | Материал заказчика |
| 1.2 | Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя 80 А и уставкой по току срабатывания электромагнитного расцепителя 500А | ВА57-35-340010-80А-500-690AC-УХЛ3 |  | АО «КЭАЗ» | шт. | 1 | 2,7 | 2,7 |
| 1.3 | Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Стойка железобетонная вибрированная, предварительно напряженная, модифицированная, повышенной долговечности | СВп95-3-IV; ТУ 5863-007-40691155-2023; Шифр №20.0139-01СБ лист 7 |  |  | шт. | 3 | 900 | 2700 |
| 1.3.2 | Стойка железобетонная вибрированная, предварительно напряженная, модифицированная, повышенной долговечности | СВп110-5-IV; ТУ 5863-007-40691155-2023; №20.0182-ЛЭП00.10-09СБ лист 32 |  |  | шт. | 18 | 1130 | 20340 |
| 1.4 | Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Заземляющий проводник ЗП6 | ЗП6; 21.0112-20 |  |  | м | 13 | 0,5 | 6,5 |
| 1.4.2 | Заземляющий проводник ЗП6 | ЗП6; 25.0017-43 |  |  | м | 12,3 | 0,5 | 6,15 |
| 1.4.3 | Траверса ТН9 | ТН9; 3.407.1-136.3-28 |  |  | шт. | 2 | 3,9 | 7,8 |
| 1.4.4 | Хомут Х12 | Х12; 3.407.1-136.3-37 |  |  | шт. | 2 | 1,3 | 2,6 |
| 1.4.5 | Стяжка Х89 | Х89; 21.0112-15 |  |  | шт. | 8 | 10,6 | 84,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 107,85 |
| 1.5 | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Дистанционный фиксатор BIC для диаметра жгута 10-45 мм | BIC 15.50 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 20 | 0,022 | 0,44 |
| 1.5.2 | Дистанционный фиксатор BIC для диаметра жгута 25-62 мм | BIC 50.90 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 2 | 0,033 | 0,066 |
| 1.5.3 | Плашечный зажим для сечения жилы магистрали 10-50 мм² и сечение жилы ответвления 10-50 мм² | CD 35 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 57 | 0,06 | 3,42 |
| 1.5.4 | Защитный колпачок для изолирования и герметизации концов жил провода СИП сечением 6-35мм² | CE 6.35 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0,003 | 0,024 |
| 1.5.5 | Защитный колпачок для изолирования и герметизации концов жил провода СИП сечением 25-150мм² | CE 25.150 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0,005 | 0,04 |
| 1.5.6 | Изолированный алюминиевый наконечник с клеммой из сплава олова для алюминиевых и медных жил CPTA R для сечения жилы 70 мм² | CPTA R 70 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0,044 | 0,352 |
| 1.5.7 | Анкерный кронштейн для крепления анкерного зажима магистральных СИП | CS 10.3 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 34 | 0,165 | 5,61 |
| 1.5.8 | Промежуточный кронштейн для крепления поддерживающих зажимов | CS 1500 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 1 | 0,206 | 0,206 |
| 1.5.9 | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления четырехжильного провода СИП-4 сечением 16-25 мм² | DN 123 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 3 | 0,104 | 0,312 |
| 1.5.10 | Стяжной хомут для фазных жил сечением более 70 мм² | E 260 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 6 | 0,004 | 0,024 |
| 1.5.11 | Стяжной хомут для фазных жил сечением до 70 мм² | E 778 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 54 | 0,003 | 0,162 |
| 1.5.12 | Комплект промежуточной подвески СИП-2 на промежуточных опрах для сечения нулевой несущей жилы провода 16-95 мм² | ES 1500 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 10 | 0,36 | 3,6 |
| 1.5.13 | Металлическая лента 20х0,7 для крепления анкерных и подвесных кронштейнов | F 207 |  | ООО "НИЛЕД" | м | 137 | 0,078 | 10,686 |
| 1.5.14 | Ответвительный переходной зажим для ответвления СИП от ВЛН для сечение жилы магистрали 25-150 мм² и сечение жилы ответвления 16-120 мм² | N 70 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0,285 | 2,28 |
| 1.5.15 | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах | NB 20 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 68 | 0,015 | 1,02 |
| 1.5.16 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | NC 20 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 75 | 0,01 | 0,75 |
| 1.5.17 | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой проводов магистрали сечением 10-25мм² и одного ответвления сечением 2,5-35мм² | P 21 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 3 | 0,084 | 0,252 |
| 1.5.18 | Герметичный ответвительный зажим для соединения проводов магистрали сечением 25-150мм² и ответвления сечением 25-95мм² | P 70 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 12 | 0,144 | 1,728 |
| 1.5.19 | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой проводов магистрали сечением 35-95мм² и одного ответвления сечением 4-54мм² | P 71 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 24 | 0,1 | 2,4 |
| 1.5.20 | Герметичный ответвительный зажим для соединения проводов магистрали сечением 16-150мм² и ответвления сечением 6-35мм² | P 645 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 20 | 0,113 | 2,26 |
| 1.5.21 | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы СИП-2 сечением 50-70 мм² на анкерных и акерно-угловых опорах | PA 1500 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 31 | 0,38 | 11,78 |
| 1.5.22 | Ответвительный зажим для подключения заземления | PC 481 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 12 | 0,176 | 2,112 |
| 1.5.23 | Подвесной поддерживающий зажим для крепления СИП-4 сечением 16-120 мм² на промежуточных опорах | PS 16/120 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 1 | 0,17 | 0,17 |
| 1.5.24 | Колпачок К5 | К5; ТУ 34-13-11232-87 |  |  | шт. | 4 | 0,007 | 0,028 |
| 1.5.25 | Плашечный зажим для соединения алюминиевых и сталеалюминевых проводов сечением 50-70 мм² | ПА-2-2; ТУ 34-13-10273-88 |  |  | шт. | 5 | 0,38 | 1,9 |
| 1.5.26 | Плашечный зажим для канатов и стальных проводов диаметром 5,5-8,6 мм | ПС-1-1; ТУ 34-13-10273-88 |  |  | шт. | 2 | 0,42 | 0,84 |
| 1.5.27 | Плашечный зажим для канатов и стальных проводов диаметром 9,1-12,0 мм | ПС-2-1; ТУ 34-13-10273-88 |  |  | шт. | 7 | 0,47 | 3,29 |
| 1.5.28 | Изолятор фарфоровый штырьевой | ТФ-20.01; ГОСТ 2366-78 |  |  | шт. | 4 | 0,47 | 1,88 |
| 1.6 | Металлопрокат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Сталь круглая d10 мм | d10 мм; ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 7 | 0,617 | 4,319 |
| 1.6.2 | Сталь круглая d18 мм | d18 мм; ГОСТ 2590-2006 |  |  | м | 40,6 | 1,998 | 81,1188 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85,4378 |
| 1.7 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Знак безопасности из оцинкованного металла толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ЗБ "Не влезай, убьет!"; СТО 34.01-24-001-2015 |  |  | шт. | 3 | 0,2 | 0,6 |
| 1.7.2 | Информационный плакат ВЛ 0,4 кВ из оцинкованного металла толщиной не менее 0,5 мм, покрытого пленкой | ИП "Охранная зона ВЛ 0,4 кВ - 2 м"; МИ БП 10.1/05-01/2020 |  |  | шт. | 3 | 0,2 | 0,6 |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для компоновки оборудования трехфазных ЩР (очередь 2 второго этапа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Автоматический выключатель трехполюсный с номинальным током теплового расцепителя 63 А | ВА47-29 3Р 63А 4,5кА С |  | IEK GROUP | шт. | 1 | 0,309 | 0,309 |
| 1.1.2 | Корпус пластиковый ЩМП-П 300х200х130 IP65 УХЛ1 | Корпус пластиковый ЩМП-П 300х200х130 IP65 УХЛ1 |  | ТМ ЭРА | шт. | 1 | 1,55 | 1,55 |
| 1.2 | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | DIN-рейка оцинкованная длинной 130 мм | DIN-рейка 13см |  | IEK GROUP | шт. | 1 | 0,033 | 0,033 |
| 1.2.2 | Сальник типа PG влагозащищенный для диаметра проводника 24-32 мм IP54 | PG 36 |  | IEK GROUP | шт. | 2 | 0,074 | 0,148 |
| 1.2.3 | Зажим наборный ЗНИ-35мм² (125А, серый) | ЗНИ-35мм² (серый) |  | IEK GROUP | шт. | 1 | 0,059 | 0,059 |
| 1.2.4 | Ограничитель на DIN-рейку металлический | Ограничитель на DIN-рейку металлический |  | IEK GROUP | шт. | 2 | 0,015 | 0,03 |
| 1.3 | Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Саморез ШСММ прессшайба сверло 4,2х13 | ШСММ прессшайба сверло 4,2х13 |  |  | шт. | 2 | 0,0015 | 0,003 |
| 2 | Для компоновки оборудования трехфазных ЩУ (очердь 1 второго этапа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование на напряжение до 1000 В |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ВШУ в сборе со счетчиком электрической энергии трехфазным прямого включения НАРТИС-И300-W133-2-A1R1-230-5-100A-TN-RS485-P1-EHKLMOQ1V3-D в комплекте: Модуль связи НАРТИС-МР-М3.3-2G4G и коммутационными аппаратами (выключатель нагрузки 3-полюсный, 100 А; выключатель автоматический 3-полюсный, 100 А, характеристика С) | Щит учета трехфазный с сборе |  | ООО «ТКС» | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Для монтажа трехфазных ЩУ и ЩР на опоре (очередь 2 второго этапа) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Провод самонесущий изолированный | СИП-4 4х25 |  |  | м | 22 | 0,392 | 8,624 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.2 | Линейная арматура |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.1 | Дистанционный фиксатор BIC для диаметра жгута 25-62 мм | BIC 50.90 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 10 | 0,033 | 0,33 |
| 3.2.2 | Изолированный алюминиевый наконечник с клеммой из сплава олова для алюминиевых и медных жил CPTA R для сечения жилы 25 мм² | CPTA R 25 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 2 | 0,053 | 0,106 |
| 3.2.3 | Стяжной хомут для фазных жил сечением до 70 мм² | E 778 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 2 | 0,003 | 0,006 |
| 3.2.4 | Металлическая лента 20х0,7 для крепления анкерных и подвесных кронштейнов | F 207 |  | ООО "НИЛЕД" | м | 14 | 0,078 | 1,092 |
| 3.2.5 | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах | NC 20 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 14 | 0,01 | 0,14 |
| 3.2.6 | Герметичный ответвительный зажим для соединения проводов магистрали сечением 16-150мм² и ответвления сечением 6-35мм² | P 645 |  | ООО "НИЛЕД" | шт. | 8 | 0,113 | 0,904 |
| 3.2.7 | Наконечник для оконцевания алюминиевых проводов и кабелей методом опрессовки с термоусаживаемой трубкой для сечения 25 мм² | НШл-25т |  | ТД ВЛИ КОМПЛЕКТ | шт. | 14 | 0,1 | 1,4 |
| 3.3 | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Труба гофрированная ПНД d=32мм с зондом | Труба гофрированная ПНД d=32мм с зондом |  | IEK GROUP | м | 7 | 0,096 | 0,672 |

- Раздел 9 - Рабочие чертежи

| № | Наименование | № чертежа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ К-215 с/о Ленок ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110 кВ Коминтерн в Слободском районе Кировской области | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-01 | 1 |
| 2 | Требования к исполнению знаков безопасности | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-02 | 1 |
| 3 | Требования к исполнению информационного знака ВЛ 0,4 кВ | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-03 | 1 |
| 4 | Расчетные пролеты для опор ВЛИ 0,4 кВ | Табл. №14 25.0017 табл. №4 21.0112 | 2 |
| 5 | Монтажные кривые стрел провеса для изолированных проводов ВЛИ 0,4 кВ | табл. №43 25.0017 | 1 |
| 6 | Схема заземления опор ВЛ 0,4 кВ с вертикальными заземлителями | 3.407-150 ЭС01к | 1 |
| 7 | Сборочный чертеж трехфазного щита учета | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-04 | 1 |
| 8 | Щит распределительный трехфазный. Компоновка оборудования | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-05 | 1 |
| 9 | Схема расположения шкафов на опоре | 43/2026/01/035-ЭС.РЧ-Т.1-06 | 2 |