Технические требования

ОКПД2 28.99.39.190 ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ И ПОДСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЗЕЙСКОЙ ГЭС В Г. ЗЕЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Лот № 0017-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР	6

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.2.	Требования к срокам поставки	6

Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции	6

2.3.	Требования к продукции	7

Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ДЦ | диспетчерский центр |
| ЗЗИ | задание заводу-изготовителю |
| КА | коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи) |
| Служба СИиТС | Cлужба связи информационных и технологических систем |
| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ОЭ | опытная эксплуатация |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ПОБИ АСУТП | подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП |
| ППР | план производства работ |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| РД | рабочая документация |
| РУ | распределительное устройство |
| ДУ | дистанционное управление |
| УСО | устройство связи с объектом |
| ВУ | верхний уровень |
| ОРС | (Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе. |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЭМП | электромагнитные помехи |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АРМ ОП | автоматизированное рабочее место оперативного персонала |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности. |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Обособленное подразделение ООО «РГЦР» в г. Санкт-Петербурге |
| Поставщик | победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |
| Энергообъект | Зейская ГЭС |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и приобретение лицензий на программное обеспечение для технического перевооружения верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом и подсистемы обеспечения безопасности информации технологического сегмента автоматизированной системы управления технологическим процессом Зейской ГЭС в г.Зея Амурской области (лот № 0017-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является техническое перевооружение верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическими процессами Зейской ГЭС для нужд Филиала ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС» (далее — АСУТП Зейской ГЭС) и подсистемы обеспечения безопасности информации технологических сегментов автоматизированной системы управления технологическим процессом Зейской ГЭС (далее — ПОБИ АСУТП Зейской ГЭС).

Работы направлены на исполнение норм следующих нормативно-правовых актов:

    - Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 г. № 1912 «О порядке перехода субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - Техническая политика Группы РусГидро в части п. 3.16.2, которым установлены требования по структуре и составу ПТК АСУТП ГЭС, топологии ТСПД, мониторингу и диагностике систем, защите от киберугроз и п. 2.5.6, которым установлена необходимость перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.

    - Реализация мер по обеспечению безопасности ЗО КИИ 3 категории значимости в соответствии с требованиями Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и требованиями раздела III Приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 №235 «Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к программным и программно-аппаратным средствам, применяемым для обеспечения безопасности ЗО КИИ, а так же с учетом требований к обеспечению импортозамещения и типовым техническим решениям (в части систем информационной безопасности) ПАО «РусГидро».

  - Существующее положение

Все используемое в настоящее время ПО систем АСУТП, ССПТИ и САУ ОРУ энергообъекта, относящихся к значимым объектов КИИ, не соответствует требованиям Указа Президента РФ № 166 от 30.03.2022 и должно быть заменено на отечественное ПО.

Поддержка ПО, используемого более 10 лет, прекращена производителем и согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» данное ПО должно быть заменено. Исполняемое специализированное ПО несовместимо с современными операционными системами и аппаратным обеспечением, что не позволяет организовать полноценный контроль доступа на базе SCADA системы, реализовать функцию экспорта данных. Устаревшее ПО иностранного производства не поддерживает современные универсальные протоколы обмена данными, что создаёт серьёзные проблемы при интеграции реконструируемого и создаваемого оборудования.

Аппаратное обеспечение систем АСУТП, ССПТИ, ЦЗСРТИ, САУ ОРУ энергообъекта иностранного производства, морально и физически устарело, не поддерживается современными операционными системами отечественного производства, компоненты оборудования частично сняты с производства. Приобретение ЗИП и техническая поддержка оборудования не возможны, в связи с санкционной политикой в отношении Российской Федерации со стороны не дружественных стран. Согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», необходима замена аппаратного обеспечения.

ВУ АСУТП относится к значимым объектам КИИ 3 категории – «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)» при этом в настоящее время отсутствует мониторинг сетевого, аппаратного и программного обеспечения ВУ/НУ АСУТП. Система ВУ АСУТП энергообъекта выполнена на базе оборудования и ПО иностранного производства, разработана и внедрена АО «Синетик» в 2004 году. Существующие АРМ АСУТП, установленные в 2015 году, к 2027 году на момент окончания техперевооружения будут в работе 12 лет, что значительно превышает рекомендуемый производителем срок эксплуатации (5 лет). Существующие серверы АСУТП, установленные в начале 2013 года, к 2027 году (на момент ожидаемого окончания техперевооружения) будут в работе 14 лет, что превышает рекомендуемый производителем срок эксплуатации (5 лет). Аппаратное обеспечение ТСПД ВУ/НУ АСУТП выполнено по топологии сети «кольцо», не соответствует требованиям следующих нормативных документов:

- Техническая политика Группы РусГидро (Приложение № 1 к Техническим требованиям)

- Приложение к приказу ПАО «РусГидро» от 13.03.2020 № 201 «Общие технические требования к верхнему уровню управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС» (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

САУ ОРУ относится к значимым объектам КИИ 3 категории – «Автоматизированная система управления ОРУ (АСУ ОРУ)». Оборудование САУ ОРУ разработано АО «Синетик» в 2012 году. Внедрено АО «Синетик» и ООО «Уралэнерготел» в период с 2013 по 2020 годы. Существующие серверы САУ ОРУ, установленные в начале 2014 года, к 2027 году (на момент ожидаемого окончания техперевооружения) будут в работе 13 лет, что превышает рекомендуемый производителем срок эксплуатации (5 лет).

ССПТИ относится к значимым объектам КИИ 3 категории – «Система сбора и передачи технологической информации (ССиПТИ)». Оборудование ССПТИ разработано ООО «Синтез Н» в 2018 году, внедрено ООО «Ракурс-инжиниринг» в августе 2020 года. Существующие серверы ССПТИ, установленные в 2020 году, к 2027 году (на момент ожидаемого окончания техперевооружения) будут в работе 7 лет, что превышает рекомендуемый производителем срок эксплуатации (5 лет). ПО, установленное на существующих серверах ССПТИ, должно быть заменено на ПО российского производства, внесенное в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и использовано в качестве базового для реализации задач ЦППС ВУ АСУТП. Контроллеры ССПТИ не доступны из ВУ АСУТП, что не позволяет диагностировать их состояние. Функционал ЦППС должен быть перенесен в отдельную DMZ.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перенос функционала серверов АСУТП на новый ЦОД ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | Филиал ПАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС», Российская Федерация, Амурская область, г. Зея: АПК1 к.321 | ПТК базы данных АСУТП, Инв.№: ЗЕ0053679 |
|  | Перенос функционала АРМ на новый АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | АПК1 к.403 | Станция программиста DELL, Инв.№: ЗЕ00100726 |
|  | Перенос функционала АРМ на новый АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | АПК1 к.418 | Станция программиста DELL, Инв.№: ЗЕ00100727 |
|  | Перенос функционала АРМ на новый АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией основного средства и значимого объекта КИИ «АСУТП» | МАШЗАЛ к.0129а | Станция управления и мониторинга DELL, Инв.№: ЗЕ00100728 |
|  | Перенос функционала АРМ на новый АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | МАШЗАЛ к.0129б | Станция управления и мониторинга DELL, Инв.№: ЗЕ00100729 |
|  | Перенос функционала АРМ на новые АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | ЦПУ | Станция управления и мониторинга DELL (3 шт.), Инв.№: ЗЕ00100730, ЗЕ00100731, ЗЕ00100732 |
|  | Перенос функционала АРМ на новые АРМ ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «АСУТП» | ЩБ ОРУ, стол допусков | Станция управления и мониторинга DELL, Инв.№: ЗЕ00100733 |
|  | Перенос функционала ССПТИ на новый ВУ АСУТП с ликвидацией ОС и значимого объекта КИИ «ССиПТИ») | АПК1 к.321, Щит 1Р п.1Р19 | Система сбора и передачи технологической информации, Инв.№: ЗЕ00100154 |
|  | Перенос функционала серверов САУ ОРУ на новый ВУ АСУТП с ликвидацией значимого объекта КИИ «АСУ ОРУ» | ЩБ ОРУ, п.: 4Р1, 4Р2 | Система контроля и управления ТП-САУ ОРУ, Инв.№: ЗЕ00100587 |
|  | Исключение серверов ЦЗСРТИ с ликвидацией ОС | Щит 1Р, п.1Р13; СОЕВ – п.1Р11 | Централизованная защищенная регистрация технологической информации, Инв.№: 11401040000018030000 |
|  | Создание нового объекта ОС «ПТК базы данных ВУ АСУТП» и создание значимого объекта КИИ «ВУ АСУТП» | Точное расположение определяется на этапе разработки ТРП | ПТК базы данных ВУ АСУТП (новый объект ОС) |
|  | Создание нового объекта ОС «Подсистема обеспечения безопасности ВУ АСУТП» в составе создаваемого значимого объекта КИИ «ВУ АСУТП» | Точное расположение определяется на этапе разработки ТРП | ПОБИ ВУ АСУТП (новый объект ОС) |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика;

    - Грузоподъёмные механизмы, необходимые для разгрузки оборудования.

    - Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:

    - Реализацией проекта модернизации ВУ АСУТП Зейской ГЭС в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/

    - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

    - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

    - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в ЗЗИ и в сопроводительных и закрывающих документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных
в Приложениях № 2 к Техническим требованиям.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и лицензий на программное обеспечение для технического перевооружения верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом и подсистемы обеспечения безопасности информации технологического сегмента автоматизированной системы управления технологическим процессом Зейской ГЭС в г. Зея Амурской области | компл. | 1 в соответствии с Приложением № 2 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

  - Требования к срокам поставки

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х +… к.д.».

# Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и лицензий на программное обеспечение для технического перевооружения верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом и подсистемы обеспечения безопасности информации технологического сегмента автоматизированной системы управления технологическим процессом Зейской ГЭС в г. Зея Амурской области | Х | Х + 180 к.д., но не позднее 14.11.2026 |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования и лицензий на программное обеспечение для технического перевооружения верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом и подсистемы обеспечения безопасности информации технологического сегмента автоматизированной системы управления технологическим процессом Зейской ГЭС в г. Зея Амурской области (0017-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

# Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции |  | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблицы 2.1. и в Приложении № 3 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования и ПО. - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с ЗЗИ - Приложением № 4 к Техническим требованиям: №; Номенклатура; Раздел ЗЗИ. Шкаф ТСПД 1К; 58252232.425200.0037.401.01.B4. Шкаф ТСПД 2К; 58252232.425200.0037.401.02.B4. Шкаф ЦОД 1К; 58252232.425200.0037.401.03.B4. Шкаф ЦОД 2К; 58252232.425200.0037.401.04.B4. Шкаф СОЕВ 2К; 58252232.425200.0037.401.06.B4. Шкаф 1Р35; 58252232.425200.0037.401.07.В4. Шкаф 3Р124-А; 58252232.425200.0037.401.08.В4. Шкаф 4Р64-В; 58252232.425200.0037.401.09.В4. Шкаф АРМ МЗ; 58252232.425200.0037.401.11.В4. Шкаф 3Р128-АВ; 58252232.425200.0037.401.12.В4. Шкаф 4Р65-АВ; 58252232.425200.0037.401.14.В4. Шкаф АБП 1; 58252232.425200.0037.401.ОЛ1. Шкаф АБП 2; 58252232.425200.0037.401.ОЛ1. Шкаф АБП 3; 58252232.425200.0037.401.ОЛ2. Шкаф АБП 4; 58252232.425200.0037.401.ОЛ2. Шкаф АВР 1; 58252232.425200.0037.401.ОЛ3. Шкаф АВР 2; 58252232.425200.0037.401.ОЛ3. ЩР АСУ 2.1; 58252232.425200.0037.401.ОЛ4. ЩР АСУ 2.2; 58252232.425200.0037.401.ОЛ4. ЩР АСУ ЦПУ; 58252232.425200.0037.401.ОЛ5. - Оборудование и комплекты для дооснащения существующих шкафов должны быть полностью готовыми к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования |  | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 1 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | Общие требования |  | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. - При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности |  | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению |  | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Общие требования |  | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом – УХЛ4. |
|  | Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования |  |  |
|  | Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Функционального заказчика в безотрывном графике работы персонала, Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов ВУ АСУТП, общестанционных систем в соответствии с Приложением № 5 к Техническим Требованиям комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика непосредственно на площадке, расположенной в городской черте Санкт-Петербурга, с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов службы ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - мегомметр. - наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц; - наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, выявленных в ходе приемо-сдаточных испытаний для своевременного завершения испытаний перед отправкой оборудования на Объект. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |  |
|  | Место поставки |  | Амурская обл., г. Зея, Филиал ПАО «РусГидро» — «Зейская ГЭС». |
|  | Входной контроль при поставке |  | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. |
|  | Условия доставки |  | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | Назначенный срок службы |  | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению |  | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа, за исключением шкафов АБП1, АБП2, АВР1, ПОБИ, ШТК ТСПД 1к и 2к, ШСУ 1к и 2к (ввод сверху), через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Сроки гарантии |  | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификаты качества. - Технические паспорта. - Руководства по эксплуатации. - Протоколы испытаний в соответствии с п. 26 РД 34.45-51.300-97. - Упаковочные листы. - Упаковочные ярлыки. - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т. - Товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 в 2 экз. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов должен быть записан носитель. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование |  | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам |  | - Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Правила устройства электроустановок. - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». - 2.1.2. В случае если какой-либо из указанных в Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки и/или в период исполнения договора в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |
|  | Приемка оборудования на объекте |  | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 3 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ПАО «РУСГИДРО» ОТ 13.03.2020 № 201 «ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРХНЕМУ УРОВНЮ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ГЭС/ГАЭС» |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – КОМПЛЕКТ ЗЗИ НА НОВЫЕ ШКАФЫ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – 633312.425220.00018.600.ПМ.01 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ |