## Опросны лист ПС _____
Приложение 1 к техническим требованиям
Опросной лист на шкаф КРН
1 | Марка, серия КРН |  | КРН-10-КЕМ/kz-02 У1
2 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ |  | 10кВ
3 | Номинальный ток сборных шин, А |  | 1000
6 | № Секции сборных шин |  | 1С |  |  |  | 2С
7 | Главная схема
| Номер схемы главных цепей |  | КУ-113.4 | КУ-113.4 | КУ-113.4 | КУ-113.4 |  | КУ-113.4 | КУ-113.4 | КУ-113.4
Схемы главных цепей шкафов КРУН
8 | Назначение шкафа (ввод, отходящая линия, ТН, ТСН, СВ, СР, или др.) |  | Котельная | ТП Н.Холдоми | ф.8 (ввод) | СР-1, CР-2 |  | ф.25 (ввод) | ТП Н.Холдоми | Котельная
|  |  | 01 ВВ | 01 ВК | 01 ВК | 03 СР |  | 01 ВК | 01 ВК | 01 ВВ
|  |  | отходящая ВЛ | отходящая КЛ | ввод КЛ | секционные разъединители |  | ввод КЛ | отходящая КЛ | отходящая ВЛ
9 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  | 630 | 630 | 630 | 630 |  | 630 | 630 | 630
10 | Выключатель нагрузки | тип | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 |  | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17 | ВНР-10/630-20з УХЛ2 с приводом ПР-17
11 |  | номинальный ток, А | 630 | 630 | 630 | 630 |  | 630 | 630 | 630
38 | Замковые блокировки | привода заземлителя | механическая блокировка | механическая блокировка | механическая блокировка | механическая блокировка |  | механическая блокировка | механическая блокировка | механическая блокировка
39 |  | перемещение КВЗ | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
40 | Электромагнитные блокировки | привода заземлителя | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
41 |  | перемещение КВЗ | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
42 | Счетчик электроэнергии | тип прибора | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
43 |  | тип интерфейса | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
44 |  | догрузочный резистор | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
45 | Система контроля контактных соединений ячеек КРУ |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
46 | Амперметр (цифровой преобразователь) |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
47 | Вольтметр (цифровой преобразователь) |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
48 | Автоматический обогрев шкафов, да/нет |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
49 | Дуговая защита на оптических датчиках, с разрешением работы по 3U0 через дискретные входы устройства |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
50 | Испытательные коробки для счетчиков электроэнергии |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
51 | Разветвитель интерфейса RS-485 для счетчиков электроэнергии |  | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
52 | Измерительный преобразователь | тип | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
53 |  | тип интерфейса | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
54 | Коммутатор | тип | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
55 | Показатель | тип | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
56 | Модуль индикации | тип | нет | нет | нет | нет |  | нет | нет | нет
57 | Дополнительные требования:
ячейки опросного листа заполняются заказчиком
в ячейках без требований указывать знак «-»