Технические требования на закупку

«ОКПД2 27.12.10.190 Поставка комплектных распределительных устройств для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" в рамках договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям №7/25 от 14.04.2025 (АО «КРДВ»)

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| КРУН | Комплектное распределительное устройство наружной установки |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

«Комплектные распределительные устройства для нужд филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети"»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ серии КРН-10-КЕМ/kz-02 У1 согласно Приложения №1 | шт. | 7 |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ серии КРН-10-КЕМ/kz-02 | с даты подписания договора | в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам КРУН |  |  |  |  |  |
|  | Комплектное распределительное наружной установки 10 кВ серии КРН-10-КЕМ/kz-02 У1 для заказа КРУН-10 под осуществление технологического присоединения к электрическим сетям №7/25 от 14.04.2025 (АО «КРДВ») в комплекте с шинопроводом. |  | В соответствии с приложением № 1 к настоящим Техническим требованиям | Согласие с требованием | Предоставить заполненные приложения |  |
|  | Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования. |  | Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования не ранее 2025гг. | Указание характеристик. | Указать год выпуска |  |
|  | Требование к качеству поставляемого оборудования |  | Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым | Согласие с требованием |  |  |
|  | Основные параметры |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1 | Изготовитель |  | - | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.2 | Страна происхождения |  | Россия | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.3 | Заводской тип (марка) |  | КРУН 10 (серия КРН-10-КЕМ/kz-02 У1) или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.4 | Количество шкафов, шт. - шкаф отходящей линии - шкаф вводных линий - секц. разъединитель |  | 4 2 1 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.5 | Номинальное напряжение, кВ, не менее |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.7 | Номинальная частота переменного тока, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.8 | Номинальный ток главных цепей, А, не менее - Отходящая линия |  | 630 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.9 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.10 | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного тока |  | нет | нет |  |  |
| 1.5. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.5.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 |  | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.5.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА, не менее | 51 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ1 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6.2. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС |  | +40 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6.3. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС |  | -60 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6.4. | Высота установки над уровнем моря, м не более |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6.5. | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 6 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Наличие выкатного элемента |  | нет | нет |  |  |
| 1.7.2. | Отсек выкатного элемента с отдельным доступом, с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с автоматическими защитными шторками, с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов шкафов КРУН одного типоисполнения. |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.3. | Выкатной элемент с выкатом на пол |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.4. | Отсек сборных шин – с нижним расположением. |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.5. | Вид высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): |  | Ячейки отходящих ВЛ — воздушный ввод. Ячейки отходящих КЛ — кабельный ввод. Ячейка шиносоеденительная (секционные разъединители). | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.6. | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) |  | двухстороннее | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.7. | Корпус – металлический с возможностью локализации внутренних повреждений, с клапанами разгрузки. Направление выхлопа вверх – в нерабочую зону |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.8. | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее |  | IP 34 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.9. | Ячейки с антикоррозионным покрытием из оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.10. | Цвет ячеек |  | серый | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.11. | Вид управления выключателями нагрузки |  | Местное | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7.12. | Материал ошиновки. |  | Al | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8. | Требования к встроенному выключателю |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Изготовитель |  | ВНЗ 10 |  |  |  |
| 1.8.2. | Тип выключателя |  | ВНР-10/630-20 УХЛ2 с приводом ПР-17, или эквивалент | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.3. | Номинальное рабочее напряжение, кВ, не менее |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.4. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.6. | Номинальный ток, А, не менее |  | 1000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.7. | Номинальный ток отключения, кА, не менее |  | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.8. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |  |  |
| 1.8.8.1. | Ток термической стойкости, кА, не менее |  | 20 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8.8.2. | Время протекания тока термической стойкости, с |  | 3 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.9. | Требования к коммутационной стойкости |  |  |  |  |  |
| 1.9.9.1. | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА, не менее |  | 51 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.9.2. | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее |  | 100 50000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.9.3. | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее |  | 50000 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.10. | Требования к электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |
| 1.9.11.1. | Собственное время отключения, с, не более |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.2. | Полное время отключения, с, не более |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.3. | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов в соответствии с ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.4. | Собственное время включения, с |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.5. | Вид привода |  | Электромагнитный с магнитной защелкой | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.6. | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного тока |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.11.7. | Пределы измерения напряжения цепей управления, % - включения - отключения |  | нет нет |  |  |  |
| 1.9.11.8. | Кол-во электромагнитов отключения |  | нет |  |  |  |
| 1.9.11.9. | Кол-во электромагнитов включения |  | нет |  |  |  |
| 1.9.11.10. | Тип блока управления вакуумным выключателем |  | нет |  |  |  |
| 1.9.12. | Наибольший пик тока включения, кА, не менее |  | нет |  |  |  |
| 1.9.13. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее |  | нет |  |  |  |
| 1.9.14. | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В |  | нет |  |  |  |
| 1.9.15. | Исполнение силового выключателя (выкатной) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.16. | Расположение полюсов |  | фронтальное | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.17. | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9.18. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | нет |  |  |  |
| 1.10 | Требования к трансформаторам тока |  |  |  |  |  |
| 1.10.1. | Заводской тип (марка), Изготовитель |  | нет |  |  |  |
| 1.10.2. | Номинальное рабочее напряжение, кВ |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.4. | Номинальная частота, Гц |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.5. | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % |  | нет |  |  |  |
| 1.10.6. | Ток термической стойкости, не менее кА |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.7. | Время протекания тока термической стойкости, с |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.8. | Ток электродинамической стойкости, кА |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.9. | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А |  | нет |  |  |  |
| 1.10.10. | - Класс точности: - отходящая линия |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.11. | - Номинальная мощность, ВА: - отходящая линия |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.12. | Номинальная предельная кратность: |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.13. | Требования к электрической прочности изоляции |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.14. | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений |  | нет |  |  |  |
| 1.10.15. | Межповерочный интервал (МПИ) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10.16. | Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения |  | нет | Предоставление документов |  |  |
| 1.10.17. | Сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин». |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.11. | Требования к трансформаторам напряжения |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Заводской тип (марка), Изготовитель |  | нет |  |  |  |
| 1.11.2. | Номинальное рабочее напряжение, кВ |  | нет |  |  |  |
| 1.11.3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | нет |  |  |  |
| 1.11.4. | Номинальное напряжение вторичных основной и дополнительных обмоток, кВ |  | нет |  |  |  |
| 1.11.5. | Класс точности: - основной вторичной обмотки для измерений - дополнительной вторичной обмотки |  | нет |  |  |  |
| 1.11.6. | Номинальная трехфазная мощность: - основной вторичной обмотки, ВА - дополнительной вторичной обмотки, ВА |  | нет |  |  |  |
| 1.11.7. | Тип внешней изоляции |  | нет |  |  |  |
| 1.11.8. | Тип внутренней изоляции |  | нет |  |  |  |
| 1.11.9. | Схема и группа соединения обмоток |  | нет |  |  |  |
| 1.11.10. | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | нет |  |  |  |
| 1.11.11. | Межповерочный интервал (МПИ) |  | нет |  |  |  |
| 1.11.12. | Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения |  | нет |  |  |  |
| 1.11.13. | Сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин». |  | нет |  |  |  |
| 1.12. | Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. | Изготовитель |  | Россия |  |  |  |
| 1.12.2. | Заводской тип (марка) |  | ОПН-РВ-10/12,6/5/150 УХЛ1 |  |  |  |
| 1.12.3. | Номинальное напряжение сети, кВ |  | 10 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.4. | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ |  | 12 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.5. | Номинальная частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.6. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее |  | нет |  |  |  |
| 1.12.7. | Номинальный разрядный ток, кА |  | нет |  |  |  |
| 1.12.8. | Требования к электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 1516.3-96 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.9. | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) |  | опорное | Согласие с требованием |  |  |
| 1.12.10. | Периодичность и объем технического обслуживания |  | нет |  |  |  |
| 1.13. | Релейная защита и автоматика |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.2. | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.3. | Схемы вторичных соединений |  | нет | Предоставление документов |  |  |
| 1.13.4. | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.5. | Тип дуговой защиты |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.6. | Требование к ЭМС устройств РЗА |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.13.7. | Межповерочный интервал (МПИ) амперметра (цифрового преобразователя) PA194I-9К41, не менее |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14. | Учет электроэнергии |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. | Тип счетчика, марка |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.2. | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.3. | Испытательная коробка для счетчиков |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.4. | Расположение счетчика |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.5. | Действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения |  | нет | Предоставление документов |  |  |
| 1.14.6. | Сведения о результатах поверки в целях подтверждения поверки должны быть переданы в ФИФ по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком создания и ведения ФГИС «Аршин». |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.7 | В релейном отсеке установить разветвители интерфейсов ПР-3 в количестве 2 шт., подключить интерфейсный выходы прибора учета к ПР-3. |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.14.8 | Межповерочный интервал (МПИ) счетчика, не менее |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.15. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. | Срок службы, лет, не менее |  | 30 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16. | Комплектность |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. | Шкафы КРУН в комплекте (да, нет) |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.2. | Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.3. | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.4. | Шинные ввода (да, нет) |  | да |  |  |  |
| 1.16.5. | Шинопровод (да, нет) |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.6. | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.7. | Техническое описание (да, нет) |  | да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.8. | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.16.9. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) |  | 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17. | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. | Измерительные трансформаторы, средства измерения и учета должны иметь действующие на момент изготовления сертификаты об утверждении типа средств измерении информация о первичной поверке должно быть внесена в Федеральный информационный фонд «Аршин». |  | нет | Согласие с требованием |  |  |
| 1.17.2. | Наличие декларации соответствия |  | Да, указать номер и дату документов | Предоставление документов |  |  |
| 1.18. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |
| 1.18.1. | Маркировка, упаковка и консервация по, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18.2. | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 1.18.3. | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, |  | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | В столбце «Предлагаемое значение параметра» настоящей таблицы Участник должен подтвердить выполнение каждого пункта требования конкретным параметром. Параметры, отмеченные «*» - должны быть представлены изготовителем (конкретным параметром). |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к безопасности |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" Высоковольтное оборудование должно иметь декларацию о соответствии (высоковольтные выключатели ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006, шкафы КРУ 6-35 кВ ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 14693-90). |  |  | Указание характеристик. | Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии на выключатели и шкафы КРУ 10 кВ. |  |
| 3.2. | Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184 |  |  | Указание характеристик. | Представить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии. |  |
| 3.3. | На основании п. 4.6 ГОСТа 14693-90 КРУ должны быть протоколы с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.3.2 (для КРУ-6-10 кВ). |  |  | Указание характеристик | предоставить протоколы |  |
| 4. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). |  | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | Указание характеристик. | Указать срок |  |
| 4.2. | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. |  | Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | - Указание характеристик. | Указать срок |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика). Документация поставляется для каждого КРУН к ТПиР №7/25 от 14.04.2025 (АО «КРДВ»). |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Главные электрические схемы КРУН. |  |  | Предоставление документов | Предоставить схемы |  |
| 5.2. | Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУН и наибольшей тележки КРУН с установленным на ней выкатным элементом (со всеми выступающими частями, отдельностоящей) с указанием всех размеров. |  |  | нет | - |  |
| 5.3. | Планы расположения оборудования. На плане и чертежах должны быть указаны все наружные и все внутренние размеры помещения, и монтажные размеры. |  |  | нет | - |  |
| 5.4. | Руководство по эксплуатации (полный текст) на КРУН-10 кВ. |  |  | Предоставление документов | Предоставить руководства |  |
| 5.5. | Технические условия (ТУ) на ячейки КРУН (полный текст) |  |  | Предоставление документов | предоставить ТУ |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  |  |
| 6.1. | КРУН 10 кВ должны соответствовать ГОСТ 14693-90 «Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия». |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.2. | Выключатели 10 кВ должны соответствовать ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Общие технические условия». |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.5. | КРУН и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ, ТУ, руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также опросным листам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 6.6. | В соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа». |  |  | Предоставление документов | Предоставить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на трансформаторы тока, трансформаторы напряжения и счетчики электрической энергии. |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

# 3.1.	 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

# 3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы, другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

# Требования к отношению Участника к изготовителю предлагаемой продукции (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника):

4.1 Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю комплектных распределительных устройств 6-10кВ» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Приложении № _____ к Документации о закупке – Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок

Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования.

# Требования к опыту участника.

5.1 Участник должен иметь опыт поставки комплектных распределительных устройств 6-10 кВ, при этом за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, Участником должны быть исполнены обязательства осуществлена поставка) в общем/совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» Документации о закупке с обязательным предоставлением подтверждающих указанный в справке опыт документов (копий договоров и товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД), подписанных и скреплённых печатями с обеих сторон. Договора, представленные в отсутствии товарных накладных (Торг-12) или универсально передаточных документов (УПД) по нему (в отношении всех этапов исполнения обязательств), или подтверждающий выполнение иных работ Заказчиком не оцениваются и не являются подтверждением совокупного опыта Участника. Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются.

# Приложения

Приложение №1 – Опросный лист для заказа КРУН-10 технологического присоединения к электрическим сетям №7/25 от 14.04.2025 (АО «КРДВ»).