- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

(АО «ДРСК» «ЮЯЭС»)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул. Мельниченко, 4, г.Алдан, РС (Якутия), Россия, 678901, Тел: (41145) 36-593; Тел/факс (41145) 36-584

E-mail: doc@aldan.drsk.ru; ОКПО 78900638, ОГРН  1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/140202001

Опросный лист на высоковольтный прибор учёта электрической

энергии трёхфазный многофункциональный 6 кВ для монтажа на провода ВЛ-6 кВ без нарушения целостности проводников для мощности присоединения 300 кВт

| Соответствие требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 | Да |
| --- | --- |
| Тип включения цепей: напряжения/тока | Прямое / Прямое |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 6 |
| Диапазон напряжений, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 100 |
| Номинальная частота, Гц | 50±2,5 |
| Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В | от 0,75·Uном до 1,2·Uном |
| Класс точности при измерении активной энергии, % | ±0,5S |
| Класс точности при измерении реактивной энергии, % | ±1,0 |
| Способ установки | На одноцепные опоры ВЛ-6кВ на магистральные, ответвительные провода, выполненные голым (АС), изолированным (СИП) проводами, без нарушения целостности проводов при их горизонтальном расположении |
| Количество тарифов, минимальное | 4 |
| Количество направлений учета (прямое, обратное) | да |
| Межповерочный интервал, не менее | 16 лет |
| Длительность хранения информации при отключении питания, лет | 40 |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 180 000 часов |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 лет |
| Рабочие условия: -температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, % | от минус 40 до плюс 70 не более 100 |
| Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы | GSM(CSD, 2G, 3G, LTE)+ RF433+ Bluetooth |
| Совместимость оборудования и ПО Пирамида 2.0 | Да |
| Наличие дистанционного пульта для отображения результатов измерения | Да |

Cт мастер ОУЭЭ                                                                                 Шерстянников И.В.

Начальник ОУЭЭ 						                 Дашковский М.В.