- Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

(АО «ДРСК» «ЮЯЭС»)

______________________________________________________________________________________________________________________

ул. Мельниченко, 4, г.Алдан, РС (Якутия), Россия, 678901, Тел: (41145) 36-593;

E-mail: doc@aldan.drsk.ru; ОКПО 78900638, ОГРН  1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/140202001

Опросный лист на высоковольтный прибор учёта электрической

энергии трёхфазный многофункциональный 10 кВ для монтажа на провода ВЛ-10 кВ без нарушения целостности проводников для мощности присоединения 450 кВт

| Тип включения цепей: напряжения/тока | Прямое / Прямое |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение Uном, кВ | 10 |
| Диапазон напряжений, В | от 0,8·Uном до 1,2·Uном |
| Номинальный ток, А | 20 |
| Максимальный ток, А | 100 |
| Номинальная частота, Гц | 50±2,5 |
| Диапазон измерения фазного / линейного напряжения переменного тока, В | от 0,8·Uном до 1,2·Uном |
| Класс точности при измерении активной энергии, % | ±0,5S |
| Класс точности при измерении реактивной энергии, % | ±1,0 |
| Способ установки | К магистральным проводам ВЛ 10кВ выполненным СИП, выполненным АС, без нарушения целостности проводов |
| Количество тарифов, минимальное | 8 |
| Межповерочный интервал, не менее | 10 лет |
| Длительность хранения информации при отключении питания, лет | 40 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 180000 ч |
| Средний срок службы, лет, не менее | 30 лет |
| Рабочие условия: -температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С, % | от минус 40 до плюс 55 не более 100 |
| Интерфейсы для передачи данных во внешние измерительные системы | RF1 (радиоканал на частоте 433,92 МГц для обмена с мобильным терминалом), RF2 (радиоканал на частоте 2,4 ГГц для обмена между датчиками счетчика) и GSM/GPRS модем |
| Совместимость оборудования и ПО Пирамида 2.0 | Да |
| Наличие дистанционного пульта для отображения результатов измерения | Да |

Cт мастер ОУЭЭ                                                                                 Шерстянников И.В.

Начальник ОУЭЭ 						                 Дашковский М.В.