Технические требования

ОКПД2 26.30.50.129 Поставка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС (очередь 1)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	3

1.3.	Цели использования закупаемой продукции	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора)	3

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

4.	Приложения	13

- Общие сведения

- Обозначения и сокращения

| АПС | автоматическая пожарная сигнализация |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГОСТ | - государственный стандарт |
| Покупатель | - ПАО «РусГидро» |
| ЗИП | - запасные изделия и приспособления |
| НТД | нормативно-технические документы |
| ПАО | - публичное акционерное общество |
| ПД | - проектная документация «Системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» |
| СОУЭ | - система оповещения и управления эвакуацией |
| ТТ | - технические требования |
| Поставщик, Участник | - Организация поставщик, Контрагент |

- Наименование закупаемой продукции

Поставка оборудования системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС» (очередь 1).

- Цели использования закупаемой продукции

Поставка оборудования адресной системы АПС и СОУЭ Чебоксарской ГЭС проводится с целью:

1.3.1. Оснащения части помещений Чебоксарской ГЭС системой пожарной сигнализации;

1.3.2. Оснащения части помещений Чебоксарской ГЭС устройствами СОУЭ;

1.3.3. Реализации функций отключения систем кондиционирования помещений Чебоксарской ГЭС при срабатывании АПС.

1.3.4. Комплектации ЗИП системы АПС и СОУЭ.

- Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых покупателем на этапе исполнения договора)

Территория Филиала является режимным объектом. Пропуск на территорию Филиала осуществляется только после предварительного согласования с ответственным сотрудником Филиала

- Требования к продукции

## 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект оборудования АПС и СОУЭ по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений Чебоксарской ГЭС, в соответствии с приложением 1 к настоящим ТТ. | комплект | 1 |
| ‍2 | ЗИП к АПС и СОУЭ по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений Чебоксарской ГЭС в соответствии с приложением 2 к настоящим ТТ | комплект | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / (партии продукции) | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Комплект оборудования АПС и СОУЭ по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений Чебоксарской ГЭС в соответствии с приложением 1 к настоящим ТТ | - со дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами | Два месяца три недели со дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами |
| 2 | ЗИП к АПС и СОУЭ по обеспечению пожарной безопасности защищаемых помещений Чебоксарской ГЭС в соответствии с приложением 2 к настоящим ТТ | - со дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами | Два месяца три недели со дня, следующего за днем подписания Договора обеими Сторонами |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование Покупателя | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Общие требования к оборудованию АПС и СОУЭ | - Параметры и характеристики оборудования АПС и СОУЭ должны полностью соответствовать и удовлетворять всем требованиям приложений №1, 2 к настоящим ТТ «Спецификация и характеристики оборудования». - Все поставляемые компоненты АПС и СОУЭ на Чебоксарской ГЭС должны быть совместимы друг с другом на аппаратном и программном уровне, для оснащения помещений АПС и СОУЭ в соответствии с ПД (приложение №3 к настоящим ТТ). - Все поставляемые компоненты АПС и оборудование для сопряжения с системами кондиционирования должны быть совместимы друг с другом на аппаратном и программном уровне, для реализации функций отключения систем кондиционирования помещений Чебоксарской ГЭС при срабатывании АПС, в соответствии с ПД (приложение №3 к настоящим ТТ). | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Пожарная безопасность | Оборудование АПС и СОУЭ должно соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017). | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Требования к конструктивным решениям | Соответствовать требованиям, указанным в приложении №1, 2 к настоящим ТТ «Спецификация и характеристики оборудования». | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Общие требования | - Оборудование АПС, СОУЭ должно соответствовать: - по уровню температуры окружающего воздуха от +5 до +55С; - по механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 по группе М6 – синусоидальная вибрация с частотой 0,5-100 Гц и перегрузкой 1g; - по сейсмостойкости не ниже 7 баллов по шкале MSK-64 в соответствии с ГОСТ 17516.1-90; - электромагнитной совместимости по ГОСТ Р50893-2000 по степени жестокости 4. - Значения уровней внешних воздействий (температура, влажность, вибрация, уровень электромагнитных полей, наличие пыли, вредных примесей) должны быть определены в соответствии с ПД. | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Место поставки | г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, склад ОМТО. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Условия транспортирования | Транспортировка осуществляется силами и средствами Поставщиком (включая погрузку, разгрузку и перемещение до места складирования). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3. | Условия поставки | - Ответственность за сохранность оборудования до подписания товарной накладной ТОРГ-12/УПД несет Поставщик. - Поставщик обязан обеспечить присутствие во время приемки оборудования и входного контроля в месте поставки своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью на передачу Товара Покупателю, подписание Акта рекламации. | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4. | Маркировка, упаковка и консервация | - Все неокрашенные металлические части оборудования, подверженные воздействию внешней среды в процессе транспортирования и хранения, должны быть законсервированы с помощью защитных смазок. - Оборудование (шкафы) должны быть для транспортирования упакованы в плотные ящики, материалы или в специальную тару. - Упаковка должна исключать возможность механических повреждений и климатических факторов внешней среды на оборудование. - В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей. | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Требования к эксплуатации, ее режимам | Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную работу со сроком эксплуатации не менее 10 лет. | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
| 7.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36 месяцев с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12/УПД. | Согласие с требованием |  |  |
| 7.2. | Гарантийное и послегарантийное обслуживание | - В течение Гарантийного срока Поставщик гарантирует возможность эксплуатации оборудования в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Покупателем недостатки, несоответствия и / или дефекты оборудования, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Покупателем требований по эксплуатации Оборудования, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Покупателю. - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования, Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Поставщик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Поставщика от составления данного акта – Покупателем в одностороннем порядке. - Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Покупателем в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках. - Если Поставщик не устранит недостатки в установленный срок, Покупатель вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков оборудования, с отнесением на Поставщика соответствующих расходов. Поставщик обязан возместить стоимость расходов Покупателя на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя. 6. Гарантийный срок на оборудование увеличивается на тот период времени, в течение которого Покупатель не мог эксплуатировать оборудование в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть оборудования начинает исчисляться заново с даты приемки Покупателем работ по устранению недостатков. | Согласие с требованием |  |  |
| 8. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Объем комплектации | - Оборудование должно поставляться в комплектации, в соответствии с приложениями №1, 2 к настоящим ТТ. - Если заводом-изготовителем предусмотрена техническая документация в комплекте поставки к Товару, то она должна быть предоставленаПокупателю в бумажном виде в 1 экземпляре на каждый такой Товар или на электронных носителях (в форматах *.xls/xlsx, *.doc/docx, *.vsd и/или *.pdf) в 1 экземпляре на каждый такой Товар на русском языке. - Вместе с Товаром Поставщиком передаются накладные, товарно-транспортные накладные и другие обязательные сопроводительные документы. При некомплектности, недопоставке, отсутствии необходимых принадлежностей или документов, относящихся к Товару, Покупатель вправе с одновременным направлением письменного уведомления Поставщику прекратить приемку Товара до устранения нарушений. Поставщик обязан в течение 3 (трех) календарных дней с указанной даты представить необходимые комплектующие, документы или принадлежности, что не освобождает Поставщика от ответственности за убытки, причиненные нарушением срока поставки. | Согласие с требованием |  |  |
| 9. | Требования к экономическим параметрам |  | -//- | -//- | -//- |
| 9.1 | Среднее время наработки на отказ | не менее 100000 часов. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.2. | Периодичность выполнения и объем ремонтов | Оборудование должно применяться, не требующее выполнения ремонтов на протяжении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.3. | Периодичность выполнения и объем ТО | Объемы и периодичность ТО в соответствии с руководством по эксплуатации оборудования и действующими НТД. | Согласие с требованием |  |  |
| 9.4. | Коэффициент готовности | Коэффициент готовности – не ниже 0,98. | Согласие с требованием |  |  |
| 10. | Требования к обязательствам контрагента, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
| 10.1. | Объем поставки оборудования | ## В полном соответствии с приложением №1, 2 и 4 к настоящим ТТ. | Согласие с требованием |  |  |
| 11. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 11.1 | Требования к происхождению поставляемой продукции | Поставляемая продукция должна быть российского происхождения – должна быть включена в реестры, предусмотренные пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» от 03 декабря 2020 г. № 2013, а именно: 1) реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации; 2) реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации; 3) единый реестр российской радиоэлектронной продукции. | Согласие с требованием | Участник должен предоставить в составе заявки Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере (номерах) реестровой записи (реестровых записей) соответствующих реестров |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник должен предоставить Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- Приложения

- Приложение № 1: Спецификация и характеристики оборудования.

- Приложение № 2: Спецификация и характеристики оборудования (ЗИП).

- Приложение №3: Проектная документация «Системы автоматической пожарной сигнализции и системы оповещения и управления эвакуацией Чебоксарской ГЭС».

- Приложение №4: Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию.