Приложение №1 к Договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение СМР по монтажу систем видеонаблюдения и Сервисной поддержки оборудования программно-аппаратных комплексов (ПАК)

- Место выполнения работ: Псковская область

- Ориентировочное число объектов к подключению: в соответствии с перечнем объектов для строительства (передаётся в момент заключения Заказа)

- Гарантийный срок на выполненные СМР, используемые Материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приёмки Объекта Исполнителем и Заказчиком (в случае если Акт приёмки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

- Требования, предъявляемые к работам по монтажу систем видеонаблюдения:

  - Общие требования. Структура и архитектура СКС должны соответствовать международным стандартам (ISO/IEC 11801, ГОСТ Р 53246-2025). При выполнении работ должны использоваться материалы, комплектующие и оборудование, имеющие Российские и международные сертификаты качества в соответствии с требованиями ГОСТ, ГОСТ Р и стандартами серий ISO 9000 – 9001.

  - СКС строиться на 4-парном неэкранированном/экранированном UTP кабеле:

    - категории не ниже 5е,

    - Материал провода: Медь;

    - Кабель соответствует ГОСТ Р 54429-2011;

    - Класс пожарной опасности П1б.8.1.1.1 по ГОСТ 31565-2012.

  - Слаботочные и силовые кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 30 мм друг от друга. При прокладке силового кабеля должен использоваться короб/гофра труба и комплектоваться всеми необходимыми декоративными элементами (углы, заглушки, розетки).

  - Не допускается монтаж системы кабельных каналов по полу, а также с пересечением оконных, дверных и иных проемов. Не допускается обустройство кабельных каналов, пересекающих трубы центрального водоснабжения и отопления

  - Внутренние электрические сети выполнить медными кабелями сечением не менее 1,5 мм.

  - Электроснабжение оборудования, устанавливаемого в помещениях центров коммутации, осуществляется от ИБП.

  - Все комплектующие СКС (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные корды) должны соответствовать требованиям стандарта IEC60603-7 и удовлетворять требованиям для категории 5е или выше, а также иметь сертификаты качества.

  - Оптические кабеля и пассивные оптические устройства должны иметь сертификат соответствия оптического кабеля "Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ и декларация о соответствии используемого оптического кабеля "Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон", утвержденным Приказом Министерства информационных технологий и связи РФ от 19.04.2006 № 47.

  - Производство СМР по каждому Заказу осуществляется в соответствии с техническими требованиями, рабочими проектами, типовыми проектными решениями, Заданиями на работы, технической документацией на Оборудование, ГОСТами, техническими условиями, принятыми в отрасли, и действующим законодательством РФ.

  - Документация, необходимая Исполнителю для выполнения СМР, указывается в Заказе, является неотъемлемой частью Заказа и передается Заказчиком Исполнителю вместе с Заказом.

  - Исполнитель проводит СМР на основании рабочего проекта и/или типовых проектных решений с соблюдением необходимых мер безопасности, ГОСТов и технических условий, принятых в отрасли связи.

  - Исполнитель от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения СМР в объеме, необходимом для нормальной эксплуатации Объектов, в порядке, предусмотренном действующими Нормативно-правовыми актами.

  - Все изменения, вносимые Исполнителем в ходе проведения СМР в рабочий проект или типовые проектные решения, согласовываются с Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней.

  - СМР проводятся с использованием расходных материалов и кабельной продукции Исполнителя. Расходные материалы и кабельная продукция включены в стоимость работ.

  - Исполнитель обязан оповещать подразделение эксплуатации и подразделение строительства (Заказчика) за 3 (три) рабочих дня до окончания строительства для планирования приемки СМР.

  - Сдача СМР, осуществляется Исполнителем на основании всего комплекта документации, указанного в Заказе.

  - До начала монтажа средств видеонаблюдения Исполнитель и представители УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объектах видеонаблюдения проводят проверку оборудования:

- визуальную проверку комплектности оборудования на соответствие установленной настоящим пунктом Технического задания комплектации;

- проверку работоспособности средства видеонаблюдения на предмет включения/выключения оборудования, записи данных;

- проверку работоспособности средства видеонаблюдения по исполнению основных функций при однократном нарушении питания оборудования средства видеонаблюдения по электрической сети на время до 20 минут.

- В целях обеспечения функционирования средств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения Исполнитель проводит следующие мероприятия:

- первичное обследование объектов;

- составление и утверждение представителями УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объектах видеонаблюдения схемы размещения средств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения;

- подключение объектов видеонаблюдения к сети передачи данных;

- монтаж средств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения;

- построение структурно кабельных сетей на объектах (при необходимости). Количество портов в коммутаторах и количество коммутаторов определяется с учетом количества УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объекте и их расположения на объекте. Значения выбираются оптимальными с целью минимизации затрат на сетевое оборудование при выполнении требований Порядка видеонаблюдения;

- пусконаладочные работы на объектах видеонаблюдения, которые должны выполняться обученными и квалифицированными специалистами Исполнителя по согласованным представителями УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объектах видеонаблюдения схемам размещения средств видеонаблюдения на объектах видеонаблюдения.

- При монтаже средства видеонаблюдения Исполнитель должен осуществить установку видеокамер в соответствии с требованиями Порядка видеонаблюдения и утвержденной схемой подключения средства видеонаблюдения на объекте видеонаблюдения. При этом Исполнитель обязан:

- установить видеокамеры на высоте, обеспечивающей отсутствие помех для видеонаблюдения;

- обеспечить настройку зон видимости видеокамер на объектах видеонаблюдения в соответствии с требованиями Порядка видеонаблюдения;

- Средства видеонаблюдения должны быть подключены к структурно-кабельным сетям внутри объектов, сетям связи и к ЦОД Заказчика.

  - По факту проведения проверки средства видеонаблюдения, установки и настройки средства видеонаблюдения представителем УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объекте видеонаблюдения и Исполнителем подписывается акт об установке средства видеонаблюдения на объекте видеонаблюдения, в котором указывается:

- −	комплектность установленного средства видеонаблюдения,

- −	сведения о работоспособности оборудования, входящего в состав средства видеонаблюдения;

- −	данные об установке и настройке средства видеонаблюдения в соответствии с утвержденной схемой размещения оборудования на объектах видеонаблюдения и требованиями Порядка видеонаблюдения, об иных работах, произведенных на объекте видеонаблюдения в целях оказания услуг.

- После установки и настройки средства видеонаблюдения Исполнитель должен ознакомить с инструкциями по работе со средством видеонаблюдения и Служебным порталом не менее одного представителя УИК/ТИК/ППЭ/РЦОИ на объекте видеонаблюдения.

- Инструктаж должен проводиться в индивидуальной или коллективной форме, непосредственно при пусконаладочных работах на объектах видеонаблюдения, связанных с монтажом средств видеонаблюдения, или дистанционно. Фактом подтверждения проведения инструктажа является отметка об ознакомлении с инструкцией в акте об установке средства видеонаблюдения.

  - Проект ЕГЭ. При монтаже ПАК Исполнитель должен осуществить установку видеокамер в соответствии с требованиями «Методических рекомендаций по организации системы видеонаблюдения при проведении ЕГЭ». По факту проведения проверки, установки и настройки средства видеонаблюдения представителем на объекте видеонаблюдения и Исполнителем подписывается акт об установке средства видеонаблюдения. (Приложение № 3;5 к ТЗ).

  - Проект ЕДГ. При монтаже средства видеонаблюдения Исполнитель должен осуществить установку видеокамер в соответствии с требованиями «Порядка применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в сети Интернет, а также хранения видеозаписей на ЕДГ». По факту проведения проверки, установки и настройки средства видеонаблюдения подписывается акт об установке средства видеонаблюдения. После окончания синхронизации данных на платформу Федерального ЦОД Исполнитель должен осуществить демонтаж оборудования и доставку демонтированных ПАК Заказчика на склад Заказчика не позднее 15 рабочих дней. По итогу оказания услуги подписывается акт о произведенном демонтаже средства видеонаблюдения. (Приложение № 4;5 к ТЗ).

  - Первичная установка ПО на средство видеонаблюдения производится Исполнителем до монтажа и настройки средства видеонаблюдения на объекте видеонаблюдения.

  - Исполнитель осуществляет своевременную уборку, вынос и вывоз отходов после проведенных строительно-монтажных и иных работ, проводимых Исполнителем

  - Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83. Конструкция и монтаж всех СКС должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям. Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-91.

- Требования, предъявляемые к услугам Сервисной поддержки оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) на объектах ТИК/УИК/ППЭ/РЦОИ:

  - Исполнитель предоставляет услуги по сервисной поддержке ЛВС, комплектов оборудования программно-аппаратных комплексов (ПАК) и установленного на нем специализированного программного обеспечения («ПО ПАК»), в том числе:

    - тестирование ПАК;

-    выезды на объект с целью оказания услуг;

-   доставка ЗИП ПАК на объекты. (Приложение №7 к ТЗ);

- -   проверка работоспособности ПАК ( в т.ч. ЗИП ПАК) и ЛВС перед началом функционального тестирования системы, в т.ч. тестирование ИБП по исполнению основных функций при однократном нарушении питания оборудования ПАК по электрической сети при полной нагрузке на время от 20 мин., установка требуемого ракурса с камер и проверка наличия трансляций со всех ППЭ до оборудования Заказчика. (Приложение №1 к ТЗ);

    - установка программного обеспечения ПАК;

    - регистрация ПАК;

-  проведение работ по восстановлению работоспособности ПАК и ЛВС до начала и в период проведения видеотрансляций (Приложение №3 к ТЗ);

    - сервисная поддержка, а именно:

    - обучение и консультации ответственных лиц в учебных заведениях по работе с ПАК

    - замена составляющих ПАК, в случае выхода из строя каких- либо комплектующих программно- аппаратных комплексов, не соответствие комплектующих ПАК требованиям технического задания, в т.ч. замена ИБП/АКБ если при однократном нарушении питания оборудования ПАК по электрической сети при полной нагрузке время работы менее 20 мин., переездов, добавления Площадок/аудиторий, отсутствия ПАК. Замена/построение ЛВС на участке от коммутатора POE до камер на Площадке в случае повреждения, обрыва ЛВС, переезда, добавления Площадок/аудиторий. Передача оборудования Исполнителю, осуществляется согласно Акту приема-передачи оборудования. (Приложение №2; 6 к ТЗ)

    - проверка исправности коммутаторов доступа (Приложение №1 к ТЗ),

    - установка нового ПО для реализации ССТV-решения на компьютерах, проверка работы, демонстрация и сдача работоспособности CCTV-решения, а также техническое сопровождение до завершения периода предоставления услуг.

- ручное форматирование флеш-накопителей;

- подписание необходимых актов по форме приложения № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к ТЗ.

  - Программно-Аппаратного Комплекс (ПАК)

    - Программно-Аппаратного Комплекс (ПАК) на базе IP камеры:

- IP камера с картой памяти (от 64ГБ), не менее 1 шт. на помещение (аудиторию);

- Коммутатор с РОЕ не менее 1 шт. на Площадку;

- Источник бесперебойного питания не менее 1 шт. на Площадку;

- Шкаф телекоммуникационный не менее 1 шт. (доп. позиция) на Площадку.

    - Программно-Аппаратного Комплекс (ПАК) на базе USB камеры:

- USB камера не менее 2 шт. на помещение (аудиторию);

- Персональный компьютер или ноутбук;

- Коммутатор с РОЕ не менее 1 шт. на Площадку;

- Источник бесперебойного питания не менее 1 шт. на Площадку;

- Шкаф телекоммуникационный не менее 1 шт. (доп. позиция) на Площадку.

    - Опционально - Абонентский комплект видеосъёмки (АКВ), обеспечивающий видеосъемку, захвата видео и аудиопотоков, кодирования и записи видеосигнала, хранение видеоархива и передачи данных с видеосъемкой (используется при проведении ЕГЭ):

- RTSP-камеры – в количестве не менее 1 шт. на каждое помещение (аудиторию);

- RTSP-регистратор - не менее 1 шт. на Площадку;

- Жесткий диск объемом не менее 2 Тб на каждый RTSP-регистратор;

- Источник бесперебойного питания – не менее 1 шт. на Площадку.

Зона ответственности Исполнителя начинается от точки подключения ПАК в здании, указанной Заказчиком.

  - Время осуществления сервисной поддержки:

    - Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) и ЛВС в ППЭ/РЦОИ во время проведения Единого Государственного Экзамена разделена на 3 периода:

- Досрочный – время проведения сервисного обслуживания ПАК осуществляется с момента начала функционального тестирования до окончания синхронизации данных на платформу Федерального ЦОД и составляет 28 календарных дней.

- Основной – время проведения сервисного обслуживания ПАК осуществляется с момента начала функционального тестирования до окончания синхронизации данных на платформу Федерального ЦОД и составляет 51 календарный день

- Дополнительный - время проведения сервисного обслуживания ПАК осуществляется с момента начала функционального тестирования до окончания синхронизации данных на платформу Федерального ЦОД и составляет 26 календарных дней

    - Сервисная поддержка оборудования программно-аппаратных комплексов(ПАК) в ТИК/УИК во время проведения Единого Дня Голосования должна быть организована с момента начала функционального тестирования до окончания синхронизации данных на платформу Федерального ЦОД и составляет 8 календарных дней.

  - Время устранения аварии:

- При выходе из строя ПАК и ЛВС в дни проведения ЕГЭ/ЕДГ время устранения неисправности не должно превышать 1 (один) час.

- При выходе из строя ПАК и ЛВС не в дни проведения ЕГЭ/ЕДГ неисправность должна быть устранена в течении 3 (трех) часов.

- К настоящему Техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Форма Акта проверки работоспособности оборудования для ЕГЭ.

- Приложение №2 – Форма Акта восстановления работоспособности ЛВС и ПАК для ЕГЭ.

- Приложение №3 – Форма Акта об установке, приемки-передачи и настройки оборудования для видеонаблюдения и трансляции изображения для ЕГЭ.

- Приложение №4 – Форма Акта об установке средства видеонаблюдения и трансляции изображения на объекте видеонаблюдения для ЕДГ.

- Приложение №5 – Форма Акта демонтажа средства видеонаблюдения и трансляции изображения для ЕДГ.

- Приложение №6 – Форма Акта восстановления работоспособности программно-аппаратного комплекса для ЕДГ.

- Приложение №7 – Форма Акта передачи оборудования ЗИП на объект для ЕГЭ.

- Приложение №8 – Форма Акта обследования помещения для ЕГЭ/ЕДГ.

- Приложение №9 – Форма Акта передачи оборудования Исполнителю для ЕГЭ.

- Приложение №10– Форма Акта демонтажа средства видеонаблюдения и трансляции изображения для ЕГЭ.