Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 27.11.43.000 Поставка комплектной трансформаторной подстанции  в рамках инвестиционной программы

для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

Лот №4082.1

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| КТПН | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОПН | Ограничитель перенапряжения |

#### Наименование закупаемой продукции

«Комплектная трансформаторная подстанция для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Требование Заказчика |  |  |  | Предложение Участника** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции | Ед. измер. | Кол-во | Наименование продукции |  | Ед. измер. | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН 160/6/0,4 со встроенными трансформаторами или эквивалент* | шт. | 1 | Указать наименование продукции |  |  |  |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектная двухтрансформаторная подстанция 2КТПН 160/6/0,4 со встроенными трансформаторами или эквивалент* | с даты подписания договора | в течение 120 (Сто двадцати) календарных дней с даты подписания договора. |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра************************************** | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция для филиала АО «ДРСК» «Электрические сети ЕАО» | В соответствии с приложениями (опросный лист, схема, памятка к новым опросным листам КТПн 6-10 кВ) к настоящим Техническим требованиям | -//- | Предоставить заполненные приложения |  |
|  | Требования к сроку изготовления закупаемого оборудования. | Год изготовления (выпуска) закупаемого оборудования 2025-2026 гг. | Указать год выпуска | -//- |  |
|  | Оборудование должно быть новым, серийного производства, ранее не используемым |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" - силовой трансформатор должен иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ 1516.3 – 96. - КТП, КМТП, СТП должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96. |  | -//- | Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии |  |
|  | Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/( требование п.6 ст.24 ФЗ-184 |  | -//- | Представить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии. |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия). | Не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД | указать срок | -//- |  |
|  | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений. | Не менее 10 лет с даты подписания накладной ТОРГ-12 или УПД. | указать срок | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам продукции (для подтверждения применимости предложенной Участником продукции (в том числе эквивалентной продукции), а также ее соответствия техническим требованиям Заказчика) |  |  |  |  |
|  | Сборочные и компоновочные чертежи на оборудование с габаритными размерами. |  | -//- | предоставить чертежи |  |
|  | Техническое описание КТПН и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки. |  | -//- | предоставить описание |  |
|  | Главные электрические схемы предлагаемой КТПН, подготовленные Участником или заводом-изготовителем КТПН |  | -//- | предоставить схемы |  |
|  | Опросные листы на КТПН с описанием устанавливаемого оборудования с заполненными Участниками параметрами согласно Приложению № 1 к настоящим техническим требованиям по всем позициям. |  | -//- | предоставить заполненные опросные листы |  |
|  | Требования к закупаемому оборудованию |  |  |  |  |
|  | Нормативный срок службы предлагаемого оборудования не менее 25 лет. Согласно опросным листам. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | КТПН и встроенное оборудование должно соответствовать данному техническому требованию, а также Приложению № 1.1 к настоящим техническим требованиям. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | КТПН должна изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80. ПУЭ п. 4.2.20, Гост Р 51321.1-2000 п.7.1.1. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Корпус КТПН должны быть выполнены из стали толщиной не менее 2 мм. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В ТП предусмотреть монтаж пола в РУВН и РУНН, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ. СНиП 2.03.13-88 п. 5.25, ГОСТ 8568 (Методическое указание №П4-06М-0087 п. 3.4.4.), |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все металлические детали корпуса ТП должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Применить рубильники 0,4 кВ с диэлектрической рукоятью (РС со смещенным приводом на наружную стойку панели ЩО) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Автоматические выключатели 0,4 кВ с номинальным током свыше 100 А необходимо применить с регулируемым расцепителем для защиты от тока перегрузки и тока короткого замыкания. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В РУ ТП коммутационные аппараты и открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь сплошное ограждение от поражения электрическим током в соответствии с ГОСТ Р 50571.3. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В ТП шины ВН от проходных изоляторов до вводов трансформаторов, в НН от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить (жесткими) шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В РУ 0,4 кВ КТПН смонтировать лотки для прокладки СИП отходящих фидеров. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В (воздушном вводе) коробе НН предусмотреть защиту от повреждений, в месте прохождения провода (СИП) сквозь корпус КТПН. Например отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, или проходные изоляторы 0,4 кВ в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание. Указать способ защиты. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В КТПН типа «киоск» в РУ 6(10), РУ 0,4 кВ, между низковольтным выводом силового трансформатора и вводным аппаратом защиты и управления необходимо использовать только жесткую ошиновку (алюминиевые шины) |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Тип, схемы соединения и количество силовых трансформаторов применить согласно опросным листам. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габариты трансформаторного отсека и ошиновку выполнить с учётом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах, входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В трансформаторном отсеке, отсеке РУ ТП предусмотреть вентиляционные отверстия, защищенные от осадков. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внутренние петли в конструкции дверей. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Для запирания дверей применить трехточечное запирающее устройство, унифицированные внутренние замки |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оснастить необходимыми блокировками, (блокирующими замками) препятствующими проникновению персонала при поданном напряжении узлы КТПН, Руководствуясь ПУЭ изд.7 п. 4.2.27., РД 34.35.512 Инструкция по эксплуатации оперативных блокировок безопасности. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В РУ-ВН предусмотреть ограждение неизолированных токоведущих частей с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В КТПН типа «киоск» во всех отсеках предусмотреть болты заземления, выполненные сварным соединением к раме КТПН, для заземления трансформатора и нулевой шпильки трансформатора. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Крепление внутренних перегородок выполнить на клепках или болтовых соединениях |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Обеспечить герметичное соединение «металлический корпус – фланец проходного изолятора» без герметика (резиновые уплотнения). |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение ТП УХЛ 1 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Климатическое исполнение трансформаторов УХЛ 1 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Степень защиты ТП по ГОСТ 14254-2015 IP - не ниже IP34 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | КТПН должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Каждую КТПН укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ». |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Внешние двери выполнить с уплотнителем обеспечивающим плотный контакт между дверью и корпусом. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | В целях повышения пожаробезопасности предусмотреть вертикальное расположение выключателей 0,4 кВ в горизонтальном ряду (рядах) с возможностью присоединения отходящих линий снизу. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6 | Требования к учету электрической энергии: |  |  |  |  |
| 6.1 | Приборы учета должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 19 июня 2020 г. N 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии». |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.2 | Шкаф учета электрической энергии жесткой конструкции (согласно п.1.5.29 ПУЭ) обшить теплоизоляцией пенофол В-05. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.3 | В шкафу учёта, на боковых стенках установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 4-х шт. (согласно п.1.5.27. ПУЭ изд.6, ГОСТ 15150-69). Расположить обогрев с учётом исключения соприкосновения с корпусом счётчиков ТУ 4222-095-63919543-2012. Все МКЭ-1/1 подключить к -отдельному автоматическому выключателю 10 А через терморегулятор Eberle16A ТР-1. Дополнительно, через автоматический выключатель, подключить штепсельную розетку РАр10-3-Опс. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.4 | Дверца шкафа учета должна быть оснащена внутренними и навесным замками. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.5 | В шкафу учёта предусмотреть место для установки приборов учета. Выполнить монтаж испытательных коробок (2.8.14.6 ГОСТ14693-90 и 1.5.23 ПУЭ), предназначенных для обеспечения работ с приборами учёта без разрыва токовых цепей. Схемы размещения оборудования в шкафу учета приведены в приложении 2 к опросному листу. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.6 | Трансформаторы тока 0,4 кВ типа ТШП – 0,66 устанавливаются комплектом на все 3 фазы. Номиналы трансформаторов тока применить согласно опросным листам. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.7 | Класс точности трансформаторов тока – 0,5S |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.8 | Межповерочный интервал трансформаторов тока 0,4 кВ, не менее 8 лет |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 6.9 | Обеспечить монтаж измерительных трансформаторов тока, с учётом прокладки вторичных цепей измерений непосредственно до испытательных коробок, медным кабелем длиной не более 10 м, S=>2,5 мм² (согласно п.3.4.4 ПУЭ изд.6, ГОСТ 19132-86 Р, ТУ 3424-005-84331564-08). Произвести подключение трансформаторов тока к испытательным коробкам. Вторичные цепи промаркировать с двух сторон. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 7 | Место поставки: |  |  |  |  |
| 7.1 | Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Черноморская, д.6 |  | Согласие с требованием | -//- |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  |
| - 8.1 | Происхождение поставляемой продукции |  | В составе Коммерческого предложения Поставщик указывает страну и производителя продукции. | Указать страну и производителя продукции. |  |

# В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ:

# 3.1. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

- - Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

- - Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки;

- - Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (с указанием внутренних и внешних размеров).

- - Технические условия (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП; РУНН (ЩО), РУВН (КСО);

- - Декларации о соответствии на силовой трансформатор, КТП, КСО (копии с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

- - Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.

- - Действующий Сертификат соответствия на сейсмостойкость по ГОСТ 30546.1-98;

- - Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции;

- - Копию Паспорта изделия;

- - Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно).

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке.

4.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 1 – Опросный лист и схема, памятка к ОЛ;

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку продукции носят описательный, а не обязательный характер (за исключением позиций, указанных под * в ОЛ). В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложениях к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

** Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции.

************************************