Приложение 1.1

к ТТ __________

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ 
Для технологического присоединения объекта «ЭПУ на земельном участке для электроснабжения (Канализационная насосная станция)» заявителя ОГБУ «Служба заказчика (застройщика) ЕАО» договор ТПр от 18.04.2025 №ТПр 14/25.
Наименование продукции: Подстанция комплектная трансформаторная двухтрансформаторная 2КТПН-160/6/0.4 наружная со встроенными трансформаторами, 2КТПН-П-КК-160/6/0.4 (позиция №3 Таблицы 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции Технических требований)
	
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки 
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам ТП (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	

	
	1.1.
	Количество ТП в заказе, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	1.2.
	Тип трансформаторной подстанции
	2КТПН-П-КК
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	
	1.3.
	Мощность силового трансформатора, кВА
	160
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	
	1.4.
	Номинальная частота, Гц
	50
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	
	1.5.
	Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (стороне ВН), кВ
	6
	Согласие с требованием, указание характеристик
	Руководство по эксплуатации
	

	
	1.6.
	Номинальное напряжение на стороне НН, кВ
	0,4
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	1.7.
	Исполнение вводов выводов ВН-НН; 
	кабель-кабель
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	2.
	Требования к силовому трансформатору:
	- // -
	- // -
	

	
	2.1.
	Тип 
	ТМГ
	160/6/0,4-Y/Yн-0/-±2х2,5%
	Руководство по эксплуатации
	

	
	2.2.
	Производитель
	
	Указать  производителя
	Руководство по эксплуатации
	

	
	2.3.
	Количество, шт.
	2
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	3.
	Требования к РУВН (УВН):
	- // -
	- // -
	

	
	3.1.
	1 секция
	
	
	

	
	3.1.1.
	Требования к ограничителю перенапряжения:
	- // -
	- // -
	

	
	3.1.2.
	Тип
	ОПН-П-6/550/7,2 УХЛ1
	Указать тип
	
	

	
	3.1.3.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	
	3.1.4.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.1.5.
	Группа механического исполнения
	М1
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	3.1.6.
	Требования к высоковольтному предохранителю:
	- // -
	- // -
	

	
	3.1.7.
	Тип
	ПКТ-101
	ПТ 1.1-6-31,5-20-У3
	
	

	
	3.1.8.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	
	3.1.9.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Указание характеристик
	
	

	
	3.1.10.
	Номинальный ток
	31,5
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	3.1.11.
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Требования по выключателям нагрузки:
	
	
	

	
	3.1.12.
	ВНА-П-II-10-630-20пз-УХЛ2 (трансформаторная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.1.13.
	ВНА-П-I-10-630-20з-УХЛ2 (линейная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.1.14.
	ВНА-П-III-10-630-20з-УХЛ2 (секционная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.2.
	2 секция
	
	
	
	

	
	3.2.1.
	Требования к ограничителю перенапряжения:
	- // -
	- // -
	

	
	3.2.2.
	Тип
	ОПН-П-6/550/7,2 УХЛ1
	Указать тип
	
	

	
	3.2.3.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	
	3.2.4.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.2.5.
	Группа механического исполнения
	М1
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	3.2.6.
	Требования к высоковольтному предохранителю:
	- // -
	- // -
	

	
	3.2.7.
	Тип
	ПКТ-101
	ПТ 1.1-6-31,5-20-У3
	
	

	
	3.2.8.
	Производитель
	
	Указать производителя
	
	

	
	3.2.9.
	Количество, 3-х фазный комплект
	1
	Указание характеристик
	
	

	
	3.2.10.
	Номинальный ток
	31,5
	Согласие с требованием
	Руководство по эксплуатации
	

	
	3.2.11.
	Номинальное напряжение, кВ
	6
	Указание характеристик
	
	

	
	
	Требования по выключателям нагрузки:
	
	
	

	
	3.2.12.
	ВНА-П-II-10-630-20пз-УХЛ2 (трансформаторная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.2.13.
	ВНА-П-I-10-630-20з-УХЛ2 (линейная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.2.14.
	ВНА-П-III-10-630-20з-УХЛ2 (секционная ячейка), шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	3.3.
	Внешний разъединитель 10 кВ (РЛНДЗ с ручным приводом), шт.
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	
	4.
	Требования к РУНН:
	- // -
	- // -
	

	
	4.1.
	Ввод 1
	- // -
	- // -
	

	
	4.1.1.
	Вводной рубильник РС-250, А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.1.2
	Вводной автоматический выключатель с характеристикой D, А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.1.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	250/5
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.
	Ввод 2
	- // -
	- // -
	

	
	4.2.1.
	Вводной рубильник РС-250, А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.2
	Вводной автоматический выключатель , с характеристикой D А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	250/5
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.4.
	Отходящие аппараты I c.ш.
	- // -
	- // -
	

	
	4.2.4.1.
	Рубильник отходящей линий 0,4 кВ , РС-250 А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.4.2.
	Выключатель автоматический, А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.4.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	250/5
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.4.4
	Рубильник секционный 0,4 кВ , РС-250 А
	250
	
	
	

	
	3.2.4.5.
	Тип ОПН-0,4 кВ, ком
	ОПН-0,4
	Указать тип
	
	

	
	4.2.5.
	Отходящие аппараты II c.ш.

	- // -
	
	

	
	4.2.5.1.
	Рубильник отходящей линий 0,4 кВ, РС-250 А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.5.2.
	Выключатель автоматический, А
	250
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.5.3.
	Комплект трансформаторов тока на вводе
	250/5
	Указание характеристик
	
	

	
	4.2.5.4
	Рубильник секционный 0,4 кВ , РС-250 А
	250
	
	
	

	
	4.2.5.5.
	Тип ОПН-0,4 кВ, ком.
	 ОПН-0,4
	Указать тип
	
	

	
	5
	Контрольные приборы на вводе 1.
	
	
	

	
	5.1.1
	Вольтметр на вводе, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	5.1.2 
	Комплект (3 шт.) амперметров на вводе, шт. 
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	5.1.3.
	Комплект (3 шт.) трансформаторов тока 0,4 кВ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	5
	Контрольные приборы на вводе 2.
	
	
	

	
	5.2.1.
	Вольтметр на вводе, шт.
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	5.2.2. 
	Комплект (3 шт.) амперметров на вводе, шт. 
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	5.2.3.
	Комплект (3 шт.) трансформаторов тока 0,4 кВ
	1
	Согласие с требованием
	
	

	
	6. 
	Учёт электрической энергии
	- // -
	- // -
	

	
	6.1.
	Шкаф учёта электрической энергии размерами ШхВхГ 000х000х000 мм, количество, шт. 
	2
	Согласие с требованием
	
	

	
	6.2.
	Согласно схемы расположения приборов учета, в шкафу учета установить счетчики электрической энергии типа НАРТИС-И300-W133-2-A5SR1-230-5-10A-TN-RS485-P1-EHLMOQ1V3Z/1-D
(или его эквивалента) в количестве, шт 
	2
	Согласие с требованием
	
	

	
	6.3.
	Шкафы учета эл. энергии и собственных нужд не распологать на панелях ЩО-70 (выполнить в отдельно стоящем шкафу)
	
	
	
	

	
	7.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	

	
	7.1.
	Место установки
	КЛ-6 кВ Ф-68, ПС 35/6 ЖБИ, Ф- 6 ПС 35/6 кВ МК. (Строительство распределительных сетей)
	Согласие с требованием
	
	

	
	8.
	Требование о наличии тамбуров обслуживания:
	-//-
	
	

	
	8.1
	Тамбур для обслуживания РУНН
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	
	8.2
	Тамбур для обслуживания РУВН
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	
	8.3
	Диэлектрические резиновые  коврики в тамбур обслуживания РУНН
	нет
	Согласие с требованием
	
	

	
	9. 
	Однолинейная схема, приложение  1 к опросному листу
	Согласие с общим видом
	
	

	
	10.
	Схема расположение приборов учета, приложение 2 
	Согласие со схемой
	
	

	
	11.
	Логика работы АВР:
	Не требуется
	
	

	
	12.
	Схема компоновки КТП должна соответствовать схеме, указанной в приложении 3 
	Согласие со схемой
	
	Допускается дополнительно прикладывать к опросному листу схему компоновки КТП

	
	13
	Выполнить блокировку в соответствии с прилагаемой схемой
	
	
	



