| Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала КИСУР (ПО SAP) | 0002229124 0002321929 |
| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| ОКПД 2 | 27.11.42.000 |
| Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) | ограничение |

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»

______________________ /В.В. Плещев

«_______» ___________________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку литых измерительных трансформаторов напряжения 10 (6) кВ. Лот №301В

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» (Покупатель) производит закупку измерительных трансформаторов напряжения (ТН) 10 (6) кВ для замены неисправных в пунктах коммерческого учета электроэнергии (ПКУ) 10 (6) кВ.

- Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго»  в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Количество ТН, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ярэнерго | Авто/жд | 150003, г. Ярославль, ул. Северная Подстанция, д.9 | 30 | ЗНОЛП-6 - 4 шт ЗНОЛП-10 - 6 шт |

*в календарных днях, с даты заключения договора

- Технические требования к оборудованию.

  - Трансформаторы напряжения должны иметь антирезонансное исполнение.

  - Технические данные трансформаторов напряжения должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

| Наименование параметра |  | ЗНОЛП-6 | ЗНОЛП-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструктивное исполнение (заземляемый /не заземляемый/ одно или трехфазное исполнение) |  | заземляемый одно- фазное исполнение со встроенным защитным предохранительным устройством. | заземляемый одно- фазное исполнение со встроенным защитным предохранительным устройством. |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В |  |  |  |
| ВН |  | 6000/√3 | 10000/√3 |
| НН |  | 100 | 100 |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ |  | 7,2 | 12 |
| Частота, Гц |  | 50 | 50 |
| Межповерочный интервал, лет, не менее |  | 8 | 8 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, не менее ВА |  |  |  |
| Основная (учет и измерения) | 0,2 / 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА, не менее |  | 50 | 50 |
| Тип резистора в составе встроенного защитного предохранительного устройства |  | С2-33-Н-0,25 | С2-33-Н-0,25 |
| Сопротивление резистора в составе предохранительного защитного устройства, Ом (при наличии) |  | 11 | 11 |
| Номинальная мощность резистора, Вт (при наличии) |  | 0,25 | 0,25 |
| Высота установки над уровнем моря (не более), м |  | 1000 | 1000 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |  | УХЛ2 | УХЛ2 |
| Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  | 40 | 40 |
| Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С |  | - 25 | - 25 |
| Тип внешней изоляции |  | Полимер | Полимер |
| Вид внутренней изоляции |  | Литая | Литая |
| Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3 |  | нормальная, уровень «а» | нормальная, уровень «а» |
| Дополнительные условия/требования |  |  |  |
| Наличие продукции в официальных отраслевых реестрах отечественной продукции, опубликованных на информационных ресурсах Минпромторга России |  | Да, привести ссылку на позицию в реестре | Да, привести ссылку на позицию в реестре |
| Защита от несанкционированного доступа |  | Устройства для закрытия выводов вторичных цепей с возможностью опломбирования в комплекте поставки | Устройства для закрытия выводов вторичных цепей с возможностью опломбирования в комплекте поставки |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования или, в порядке исключения, заключение протокола Комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 2.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем (в случае поставки оборудования, технологий или материалов, подлежащих такой аттестации);

- измерительные трансформаторы должны быть утверждены как тип, иметь действующую поверку на момент поставки (с давностью не более 6 месяцев).

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Подрядчик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 59853, ГОСТ 34.201, ГОСТ 27300, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- ЗИП в соответствии с прилагаемой к оборудованию ведомостью.

- Дополнительные требования.

  - Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

  - В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Начальник управления реализации услуг                                              Г.Р. Устименко

и учета электроэнергии

исп. Жаровцев О.Н.

25-262