Приложение №5

к Техническим требованиям на переработку

РД по Реконструкция собственных нужд 6 - 0,4кВ

Необходим том (раздел) РД, в котором должна быть описана интеграция в существующую АСУ ТП, состоящая из следующих документов:

-  пояснительная записка (ПЗ);

- чертежи (эскизы) экранных форм (мнемокадров) для АРМ АСУ ТП, которые должны отображать положение коммутационной аппаратуры (ключей и блоков) в устанавливаемых шкафах, наличие связи шкафов с АСУ ТП, прохождение сигналов от шкафов по аналогии с уже установленными шкафами аналогичного назначения, если они имеются;

– перечни входных и выходных сигналов АС (телесигнализации (ТС), телеуправления (ТУ) - дискретных сигналов, телеизмерений (ТИ) – аналоговых сигналов, передаваемых в АСУ ТП;

– перечни каналов АС: ТИ (телеизмерений); ТС (телесигнализации), ТУ (телеуправления); АПТС (аварийно-предупредительных телесигналов – дискретных сигналов, передаваемых в АСУ ТП).

Для сигналов ТС, АПТС – необходимо присвоить тип сигнала: аварийный (А), предупредительный (П) или рабочий/процессный (Р).

- в ведомости объёмов работ (ВОР) этапа ПНР необходимо указать работы по интеграции устанавливаемого оборудования в АСУ ТП силами и средствами Подрядчика, в том числе внесение изменений в программные проекты нижнего и верхнего уровней АСУ ТП;

- локальные сметы на интеграцию в АСУ ТП, составляемые на основе перечней сигналов, эскизов экранных форм. Сметы должны быть выполнены для АС 3 категории технической сложности, согласно ФЕРп-2001 и должны включать затраты на внесение изменений в программные проекты нижнего и верхнего уровней АСУ ТП с целью отображения информации от устанавливаемых шкафов на АРМ АСУ ТП с помощью экранных форм;

- пояснительная записка к локальной смете «Пусконаладочные работы по АСУ ТП», с указанием типов и количества каналов АС в смете, ссылки на листы РД, в которых указываются типы и количество каналов АС, перечень каналов и расчёт поправочных коэффициентов;

- решения в части физического подключения контроллеров (схемы подключения кабелей с планами и чертежами их прокладки, выбора сетевого оборудования и его размещения). В рабочей документации необходимо предусмотреть спецификацию материалов, оборудования и кабельных изделий, необходимых для интеграции новых КТП в существующую АСУ ТП.