СЛУЖБА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ АВТОМАТИКИ И МЕТРОЛОГИИ

|  | Утверждаю: |
| --- | --- |
|  | Заместитель Главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС» |
|  | ___________________Д.Н. Шелопугин |
|  | «____»_________________2022г. |

| Техническое задание |  |
| --- | --- |
| Наименование ТЗ: | Техническое задание на разработку рабочей документации по проекту модернизация устройств релейной защиты и автоматики комплексного распределительного устройства 6 кВ Зейской ГЭС |
| Кол-во листов | 8 |
| Подразделение: | Участок РЗиПА СРЗАиМ |

| № п/п: | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| Разработал: |  |  |
|  | Начальник участка РЗиПА СРЗАиМ | Янак Илья Ильич |
| Согласовано: |  |  |
|  | Начальник СРЗАиМ | Сячин Александр Викторович |
|  | Зам. Главного инженера по эксплуатации | Шелопугин Дмитрий Николаевич |

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| № раздела | Наименование | Стр. |
| 1. | Определения и сокращения | 3 |
| 2. | Местонахождение объекта, для которого разрабатывается рабочая документация | 3 |
| 3. | Основание для разработки рабочей документации | 3 |
| 4. | Перечень документации, которой необходимо руководствоваться при разработке рабочей документации | 3 |
| 5. | Требования к оформлению и предоставлению рабочей документации | 5 |
| 6. | Задание на выполнение рабочей документации | 5 |
| 7. | Предварительный анализ по составу оборудовнаия | 7 |
| 8. | Перечень приложений к ТЗ на разработку рабочей документации | 8 |

1. Определения и сокращения

| Литера | Аббревиатура | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| А | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | АВР | Автоматический ввод резерва |
| Г | ГЭС | Гидроэлектростанция |
| К | кВ | Киловольт(ы) |
|  | КРУ | Комплексное распределительное устройство |
| М | МЗ | Машинный зал |
| Н | НТД | Нормативно-техническая документация |
| О | ОББ | Оперативная блокировка безопасности |
| П | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| Р | РД | Рабочая документация |
|  | РЗ | Релейная защита |
|  | РАС | Регистратор аварийных событий |
| С | СРЗАиМ | Служба релейной защиты, автоматики и метрологии |
|  | СМР | Строительно-монтажные работы |
|  | СОПТ | Система оперативного постоянного тока |
| Т | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТТ | Трансформатор тока |
| У | УРЗА | Устройство релейной защиты и автоматики |
| Ц | ЦПУ | Центральный пульт управления |
| Ш | ШРОТ | Шкаф распределения оперативного тока |
| Э | ЭМВ | Электромагнит включения выключателя |
|  | ЭМО | Электромагнит отключения выключателя |

2. Местонахождение объекта для которого разрабатывается рабочая документация

| Адрес | Российская Федерация, 676244, Амурская область, город Зея, филиал ПАО «РусГидро»-«Зейская ГЭС». |
| --- | --- |

3. Основание для разработки рабочей документации

| № п/п | Наименование / пояснение |
| --- | --- |
| 3.1. | Дефекты №1031961, 1032018, 1030576, 1030524, 1032089, 1030507. |
| 3.2. | В настоящее время УРЗА КРУ-6 кВ обеспечивается оборудование УРЗА производства Шнейдер Электрик, данный производитель ушел с Российского рынка, поставки запасных частей и комплектующих прекращены. Нет возможности выполнять ремонт существующего оборудования УРЗА. |

4. Перечень документации, которой необходимо руководствоваться при разработке рабочей документации. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном разделе.

| 4.1. | Документация регламентирующая требования к оформлению и составу РД |
| --- | --- |
| 4.1.1 | ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 4.1.2 | ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. |
| 4.1.3 | ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. |
| 4.2. | Общие отраслевые НТД |
| 4.2.1 | Правила устройства электроустановок (актуальная версия). |
| 4.2.2 | Правила технической эксплуатации (актуальная версия). |
| 4.2.3 | Приказ Минэнерго России №97 от 08.05.2019 Требования к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики. |
| 4.2.4 | Постановление правительства Российской Федерации №2013 от 03.12.2020г. О минимальной доле закупок товаров российского происхождения. |
| 4.2.5 | Приказ Минэнерго России №546 от 10.07.2020 Требования к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционирование в составе энергосистемы |
| 4.2.6 | Приказ Минэнерго России №556 от 13.07.2020 Правила создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме |
| 4.2.7 | Национальный стандарт российской федерации ПНСТ 283-2018 Технические условия на трансформаторы тока |
| 4.2.8 | СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. |
| 4.3. | Отраслевые НТД ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 4.3.1 | СТО 56947007-29.240.044-2010 от 21.04.2010 Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. |
| 4.4. | Отраслевые НТД ПАО «РусГидро» |
| 4.4.1 | Протокол ПАО «РусГидро» СД от 10.04.2020 № 307 Техническая политика группы РусГидро. |
| 4.4.2 | Приказ ПАО «РусГидро» от 13.03.2020 №201 Общие технические требования к верхнему уровню автоматизированных систем управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС. |
| 4.4.3 | Приказ ПАО «РусГидро» от 05.02.2019 №81 СТО РусГидро 01.02.115-2019 Приемка и ввод в эксплуатацию. Правила приемки и ввода в эксплуатацию полностью законченных строительством объектов и отдельных этапов строительства. |
| 4.4.4 | Требования к контрольным кабелям, применяемым для релейной защиты и автоматики. |
| 4.4.5 | Приказ ПАО «РусГидро» от 19.08.2020 №643 Типовые проектные решения ПАО «РусГидро» при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжений ГЭС в составе: 87-07-2015-РЗА.ТПР1.1 Технические требования к шкафам и микропроцессорным устройствам защиты и автоматики; 87-07-2015-РЗА.ТПР1.4 Интеграция устройств РЗА в АСУ ТП; 87-07-2015-РЗА.ТПР3.1 Схемы распределения устройств РЗА по ТТ и ТН; 87-07-2015-РЗА.ТПР3.2 Элементы РУ 6-35 кВ; 87-07-2015-РЗА.ТПР4.1 Сметные расчеты затрат на поставку оборудования, СМР, ПНР; 87-07-2015-РЗА.ТПР4.2 Порядок сдачи-приемки систем РЗА в эксплуатацию, объем приемо-сдаточных, наладочных испытаний. |
| 4.5.6 | СТО РусГидро 02.02.105-2013 от 2013 Гидроэлектростанции. Системы оперативного постоянного тока. Технические требования, типовые решения. |
| 4.5.7 | Комплекс мероприятий, выполняемых при создании и модернизации вторичных цепей |
| 4.5.8 | Циркуляр Ц-2015(ЭТО) Технические требования к устройству и содержанию оперативной блокировки безопасности в действующих и вновь проектируемых распределительных устройств |
| 4.5 | Тома рабочей и проектной документации, которые необходимо учитывать при разработке РД |
| 4.5.1 | 59427142.903.015.С5.29 в части УРЗА ТСН 21Т, 22Т, 23Т |
| 4.6 | Дополнительная информация |
| 4.6.1 | Действующая однолинейная схема Зейской ГЭС |
| 4.6.2 | Схемы УРЗА ТСН 21Т, 22Т, 23Т |

5. Требования к оформлению и предоставлению рабочей документации

| № п/п | Требование |
| --- | --- |
| 5.1 | Текстовая часть (пояснительная записка, графики, описание алгоритмов работы, перечень томов РД, сметы, перечни команд и тд) в электронном виде с возможностью правки в формате doc, docx – WORD. В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF (электронный вариант предоставляется в 2-х экземплярах). В бумажном варианте в 4-х экземплярах в формате А4. |
| 5.2 | Графическая часть (схемы, чертежи, кабельные журналы, схемы кабельных связей и тд.) предоставляется в электронном виде с возможностью правки в формате VSD-Visio, или AutoCAD. В электронном виде без возможности правки (с возможностью текстового поиска) в PDF (электронный вариант предоставляется в 2-х экземплярах). В бумажном варианте в 4-х экземплярах в формате А4 или А3. |
| 5.3 | При невозможности размещения графической части в формате А4, А3 допускается применение более больших форматов до А1 включительно)). Применение документации в форматах отличных от А4 и А3 должно быть согласовано отдельно. |
| 5.4 | Заводская документация на оборудование (инструкции, протоколы, бланки уставок, принципиальные и монтажные схемы, функциональные схемы алгоритмов работы и тд.) предоставляется в электронном виде в формате doc, docx – WORD и / или VSD-Visio, или AutoCAD и /или PDF (электронный вариант предоставляется в 2-х экземплярах). В бумажном варианте в 1-м экземпляре в формате предоставляемом заводом изготовителем оборудования. |
| 5.5 | Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц. |
| 5.6 | При направлении откорректированных материалов должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов. |

6. Задание на выполнение рабочей документации

| 6.1. | Требования к разрабатываемой рабочей документацией: |
| --- | --- |
| 6.1.1 | Рабочая документация выполняется в одностадийной форме. РД разрабатывается с целью модернизации (замены) существующего оборудования УРЗА КРУ-6 кВ Зейской ГЭС. Интеграцией всего вновь устанавливаемого оборудования УРЗА в действующую систему АСУ ТП и АРМ инженера релейщика, а также РД должна предусматривать сбор сигналов телемеханики оборудования КРУ-6 кВ для возможности осуществления последующей реализации ОББ КРУ-6 кВ в общую систему ОББ станции. |
| 6.1.2 | Рабочая документация должна отражать принципы работы и логику функционирования создаваемого комплекса РЗА КРУ-6 кВ и содержать технические решения, необходимые для монтажа, наладки, приемки, ввода в работу и последующего технического обслуживания комплекса или устройства РЗА |
| 6.1.3 | Разработать пояснительную записку, включающую в себя проектный расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования вновь устанавливаемых устройств РЗА. При необходимости предусмотреть возможность выбора нескольких групп уставок на вновь устанавливаемых РЗА. Выполнить расчет намагниченности трансформаторов тока для вновь устанавливаемых устройств РЗА и выбор новых ТТ при необходимости |
| 6.1.4 | РД должно содержать схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии). |
| 6.1.5 | В РД должно быть разработаны принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, преобразователями аналоговых сигналов и дискретных сигналов, коммутационными аппаратами |
| 6.1.6 | В РД должны быть указаны принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов |
| 6.1.7 | В РД должны быть указаны данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА |
| 6.1.8 | Схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА, должны быть выполненные в соответствии с Требованиями к каналам связи для функционирования РЗА |
| 6.1.9 | В обязательном порядке в РД должны быть представлены заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА, всех вспомогательных шкафов и панелей и оборудования АРМ. |
| 6.1.10 | В РД должны быть принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА, каждое устройство РЗА должно быть показано отдельно, не допускается указывать, что одна схема применима для нескольких устройств. |
| 6.1.11 | В РД необходимо указать принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения и токовых цепей всех вновь устанавливаемых устройств РЗА. Не допускается указывать что одна схема применима для нескольких устройств. |
| 6.1.12 | В составе РД должны быть журналы контрольных кабелей, для всех вновь прокладываемых и повторно используемых кабельных связей. Включая цифровые кабельные связи. |
| 6.1.13 | В РД необходимо указать принципиальные и монтажные схемы электрических соединений автоматики управления выключателей оборудования КРУ-6 кВ |
| 6.1.14 | В РД необходимо предусмотреть технические решения по реализации информационного обмена устанавливаемых устройств РЗА с существующей автоматизированной системой управления технологическим процессом |
| 6.1.15 | В РД необходимо предусмотреть технические решения по обеспечению организации АРМ инженера релейщика с возможностью мониторинга в режиме реального времени всего вновь устанавливаемого оборудования РЗА КРУ-6 кВ. |
| 6.1.16 | В РД необходимо предусмотреть технические решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием регистраторов аварийных событий, при установке автономного оборудования РАС необходимо также предусмотреть возможность мониторинга РАС через АРМ релейщика. |
| 6.1.17 | РД должно содержать строительную часть по демонтажу, монтажу и установке вновь устанавливаемого оборудования с указанием посредством чего и как выполняются монтажно-демонтажные работы. |
| 6.1.18 | РД должно содержать сводный сметный расчет, сметные расчеты, программы пуско-наладки, в программах пуско-наладки должно быть четко указано какая работа подразумевается и к какой смете данная работа относится. Указанная документация должна быть выполнена на все работы которые будут выполняться в рамках реализации данной РД. |
| 6.1.19 | В РД необходимо разработать схемы установки, планы расстановки, трассы прокладки кабельных трасс. |
| 6.2. | Объем предпроектного обследования: |
| 6.2.1 | Выполнить анализ существующих помещений и оборудования КРУ-6 кВ, РЗА КРУ-6 кВ и существующей системы АСУ ТП, кабельных трасс с учетом возможности реализации данного проекта исходя из существующих габаритов оборудования и помещений. |
| 6.2.2 | Проработать возможные варианты размещения оборудования, с указанием типов оборудования, и прокладки кабельных трасс. |
| 6.2.3 | Проработать возможные варианты организации АРМ инженера релейщика для последующего подключения к нему вновь устанавливаемого оборудования УРЗА КРУ-6 кВ. |
| 6.2.4 | Проработать возможность подключения всего вновь устанавливаемого оборудования к цепям питания. |
| 6.2.5 | Проработать возможность подключения всего вновь устанавливаемого оборудования к действующей системе АСУ ТП. |
| 6.2.6 | Проработать установку вспомогательного оборудования обеспечивающего возможность сбора сигналов телемеханики оборудования КРУ-6 кВ для последующей реализации всех требований к ОББ КРУ-6 кВ и интеграции ОББ КРУ-6 кВ в систему ОББ Зейской ГЭС |
| 6.2.6 | Произвести выбор оборудования для реализации УРЗА, ОББ и АРМ инженера релейщика КРУ-6 кВ и ТТ (при необходимости). |

7. Предварительный анализ по составу оборудования

| 7.1. | Состав устройств РЗА КРУ-6 кВ |
| --- | --- |
| 7.1.1. | Дуговая защита 1С-6 |
| 7.1.2. | Дуговая защита 2С-6 |
| 7.1.3. | Оборудования АВР |
| 7.1.4. | Защита от замыкания на землю в сети 6 кВ 1С-6 |
| 7.1.5 | Защита от замыкания на землю в сети 6 кВ 2С-6 |
| 7.1.6. | Защита от замыкания на землю в сети 6 кВ для стороны 6 кВ ТСН-22Т |
| 7.1.7. | Комплект защит для ввода 6 кВ 21Т |
| 7.1.8. | Комплект защит для вводов 6 кВ 22Т |
| 7.1.9 | Комплект защит для ввода 6 кВ 23Т |
| 7.1.10. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №1 |
| 7.1.11 | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №2 |
| 7.1.12. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №3 |
| 7.1.13. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №4 |
| 7.1.14. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №5 |
| 7.1.15. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №6 |
| 7.1.16. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №7 |
| 7.1.17. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №10 |
| 7.1.18. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №11 |
| 7.1.19. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №12 |
| 7.1.20. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №14 |
| 7.1.21. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №15 |
| 7.1.22. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №16 |
| 7.1.23. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №17 |
| 7.1.24. | Комплект защит секционного выключателя СВ-1-6 ячейка №18 |
| 7.1.25. | Комплект защит секционного выключателя СВ-2-6 ячейка №19 |
| 7.1.26. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №20 |
| 7.1.27. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №21 |
| 7.1.28. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №22 |
| 7.1.29. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №23 |
| 7.1.30. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №25 |
| 7.1.31. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №26 |
| 7.1.32. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №27 |
| 7.1.33. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №28 |
| 7.1.34. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №30 |
| 7.1.35. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №32 |
| 7.1.36. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №33 |
| 7.1.37. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №34 |
| 7.1.38. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №35 |
| 7.1.39 | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №37 |
| 7.1.40. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №38 |
| 7.1.41. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №39 |
| 7.1.42. | Комплект защит отходящего фидера ячейки 6 кВ №40 |
| 7.2. | Состав устройств питания оперативны постоянным током РЗА КРУ-6 кВ и ЭМВ, ЭМО выключателей КРУ-6 кВ |
| 7.2.1. | Шкаф распределения питания оборудования УРЗА постоянным оперативным током 1С-6. С возможностью перевода присоединении потребителей с одной секции на другую. |
| 7.2.3 | Шкаф распределения питания оборудования УРЗА постоянным оперативным током 2С-6. С возможностью перевода присоединении потребителей с одной секции на другую. |
| 7.3. | Состав оборудования для подключения к действующей системе АСУТП и сбора информации по ОББ КРУ |
| 7.3.1. | Система (контролер) АСУТП и ОББ 1С-6 |
| 7.3.2. | Система (контролер) АСУТП и ОББ 2С-6 |
| 7.4. | Оборудование регистрации аварийных событий КРУ-6 кВ |
| 7.4.1. | РАС 1С-6 |
| 7.4.2 | РАС 2С-6 |
| 7.5. | Оборудование АРМ КРУ-6 кВ |
| 7.5.1 | Система АРМ релейного персонала для обслуживания УРЗА КРУ-6 кВ |

8. Перечень приложений

| 8.1. | Приложения: |
| --- | --- |
| 8.1.1 | Приложение №1 Отраслевые НТД ПАО «ФСК ЕЭС» |
| 8.1.2 | Приложение №2 Отраслевые НТД ПАО «РусГидро» |
| 8.1.3 | Приложение №3 Схемы существующего УРЗА КРУ-6 кВ |
| 8.1.4 | Приложение №4 Схемы собственных нужд и оперативные схемы Зейской ГЭС |
| 8.1.5 | Приложение №5 Схемы УРЗА ТСН |