2

Технические требования 

«Поставка приборов по отысканию повреждений кабельных  линий»

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения
3
1.1. Наименование закупаемой продукции
3
1.2. Цель использования закупаемой продукции
3
1.3. Существующее положение
3
2. Требования к продукции
3
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
3
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
3
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
3
2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
3
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции
3
2.2. Требования к качеству продукции
4
 Таблица 3. Требования к продукции
4


1. Общие сведения
1.1. Наименование закупаемой продукции
Поставка приборов по отысканию повреждений кабельных  линий.

1.2. Цель использования закупаемой продукции
Поисковые приборы закупается в целях их использования для организации оперативного обнаружения всех видов повреждений в силовых кабельных линиях. Приобретение приборов  дает существенное упрощение и ускорение проведения измерительных работ при определении мест повреждений силовых кабельных линий.
1.3. Существующее положение 
Заказчик: ПАО «РусГидро» (для нужд Филиала ПАО «РусГидро»-«Нижегородская ГЭС», далее Филиал).

Местонахождение Филиала: 606520, г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область, ул. Привокзальная д. 14, Тел. (83161) 7-96-79; Факс 8 (83161) 7-96-80.
В настоящее время на Филиале отсутствует цифровой рефлектометр.
2. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№

п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Цифровой рефлектометр
	шт.
	1

	2. 
	Комплект поисковый КП
	шт.
	1


2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплект приборов по отысканию повреждений кабельных  линий.
	Не позднее 5 недель с даты заключения договора


2.2. Требования к качеству продукции
 Таблица 3. Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Цифровой рефлектометр.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Марка/модель
	_
	Предложение участника по марке и модели
	-
	

	1.2. 
	Частота калибрационных меток
	От 3998 до 4002 кГц
	Указание характеристик
	-
	

	1.3. 
	Диапазоны измеряемых расстояний до места повреждения или конца линии (при коэффициенте укорочения 1,500)
	200; 400; 800; 1600; 3200; 6400; 12800; 25600; 51200 м
	Согласие с требованием
	-
	

	1.4. 
	Пределы допускаемых значений основной приведенной погрешности измерения расстояния на диапазоне 200 м (от конечного значения)
	±0,4% (на остальных диапазонах ±0,2%)
	Указание характеристик
	-
	

	1.5. 
	Пределы допускаемых значений приведенной погрешности измерения расстояния в рабочих условиях применения в диапазоне 200 м (от конечного значения)
	±0,8 % (в остальных диапазонах ±0,4 %)
	Указание характеристик
	-
	

	1.6. 
	Диапазон устанавливаемых значений коэффициента укорочения
	От 1 до 7 с дискретностью установки коэффициента укорочения 0,001

	Указание характеристик
	-
	

	1.7. 
	Отсчет расстояния
	С помощью двух вертикальных курсоров - нулевого и

измерительного
	Согласие с требованием
	-
	

	1.8. 
	Диапазон устанавливаемых значений коэффициента растяжки участка рефлектограммы вокруг активного курсора с кратностью 2 (при коэффициенте укорочения 1,500), м
	От 0 до 200 при максимальном значении растяжки 1;

от 0 до 400 при максимальном значении растяжки 2;

от 0 до 800 при максимальном значении растяжки 4;

от 0 до 1600 при максимальном значении растяжки 8;

от 0 до 3200 при максимальном значении растяжки 16;

от 0 до 6400 при максимальном значении растяжки 32;

от 0 до 12800 при максимальном значении растяжки 64;

от 0 до 25600 при максимальном значении растяжки 128;

от 0 до 51200 при максимальном значении растяжки 128
	Указание характеристик
	-
	

	1.9. 
	Амплитуда зондирующего импульса
	На нагрузке 50 Ом не менее 6,5 В (повышенная не менее 22

В)

	Указание характеристик
	-
	

	1.10. 
	Длительность зондирующего импульса
	Регулируется от 20 нс до 25 мкс
	Указание характеристик
	-
	

	1.11. 
	Возможность включения импульса компенсации
	На диапазонах от 1000 нс и выше
	Согласие с требованием
	-
	

	1.12. 
	Амплитуда импульса компенсации
	На нагрузке 50 Ом не менее 7 В.
	Указание характеристик
	-
	

	1.13. 
	Длительность импульса компенсации
	От 0 до 15 мкс (Амплитуда зондирующего импульса длительностью менее 20 нс не

нормируется)
	Указание характеристик
	-
	

	1.14. 
	Выходное сопротивление прибора
	От 30 до 700 Ом 
	Указание характеристик
	-
	

	1.15. 
	Перекрываемое прибором затухание
	Не менее 80 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.16. 
	Диапазон усиления
	От -12 до 60 дБ
	Указание характеристик
	-
	

	1.17. 
	Память
	Сохранение до 500 рефлектограмм, в том числе при

отсутствии питании
	Указание характеристик 
	-
	

	1.18. 
	Режимы при работе с памятью
	Присвоение имени запоминаемой рефлектограмме до 32 символов;

запоминание рефлектограмм с растяжкой;

запоминание с усреднением до 255 рефлектограмм;

удаление рефлектограмм из памяти;

измерение расстояния с помощью двух курсоров;

включение растяжки в пределах запомненной рефлектограммы;

настройка параметров прибора по параметрам запомненной рефлектограммы;

запоминание и удаление до 250 коэффициентов укорочений
	Согласие с требованием
	-
	

	1.19. 
	Режимы измерения
	Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов L1, L2, L3;

сравнение - наложение двух рефлектограмм с любых двух входов или памяти и входа;

разность – отображение разности двух рефлектограмм с любых двух входов или между памятью и входом;

раздельный – отображение рефлектограммы канала L1-L2, L1-L3
	Согласие с требованием
	-
	

	1.20. 
	Способы запуска при использовании импульсно-дугового метода
	Ожидание дуги – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия кнопки старт/стоп;

автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21. 
	Способы запуска при использовании метода колебательного разряда
	Ожидание разряда – однократный запуск от первого входного сигнала, после нажатия

кнопки старт/стоп;

автозапуск – автоматический запуск от каждого входного сигнала
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22. 
	Отображение информации
	Рефлектограммы и результаты их обработки - в графическом виде;

режимы, параметры и информация - в алфавитно-цифровом и символьном видах
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23. 
	Обеспечение технических характеристик
	Не более 2 минут по истечении времени установления

рабочего режима
	Указание характеристик 
	-
	

	1.24. 
	Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях применения при сохранении своих технических характеристик в пределах норм
	Течение времени не менее 8 ч при питании от внешнего источника постоянного тока
	Указание характеристик 
	-
	

	1.25. 
	Прибор сохраняет свои технические характеристики при питании
	От 10 гальванических элементов или аккумуляторов типа АА напряжением от 10,2 до 14 В;

от источника постоянного тока напряжением от 11 до 15 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26. 
	Ток, потребляемый прибором от источника постоянного тока
	Не более 0,5 А, при номинальном напряжении 12 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27. 
	Средняя наработка на отказ
	Не менее 6000 ч
	Согласие с требованием
	-
	

	1.28. 
	Гамма - процентный ресурс прибора
	Не менее 10000 ч при g = 90 %
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Габаритные размеры прибора
	275 х 166 х 70 мм
	Указание характеристик 
	-
	

	2.2. 
	Масса прибора со встроенными элементами питания
	Не более 2,5 кг
	Указание характеристик 
	-
	

	2.3. 
	Масса прибора в

потребительской таре
	Не более 5 кг
	Указание характеристик 
	-
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Рабочая температура
	
	Указание характеристик 
	-
	

	3.2. 
	Температура хранения
	
	Указание характеристик 
	-
	

	3.3. 
	Условия использования при относительной влажности воздуха
	
	Указание характеристик 
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	4.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка оборудования и его частей должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-


	

	4.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием
	-
	

	4.4. 
	
	В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей, а в первое по номеру место, кроме того, - комплект эксплуатационной документации
	Согласие с требованием
	-
	

	4.5. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	Согласие с требованием
	-
	

	4.6. 
	Условия хранения
	Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от характера и особенностей подлежащей хранению продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	-
	

	4.7. 
	Требования к приемке 
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ - 12
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Метрологическое обеспечение
	Действующие свидетельство о поверке
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Назначенный срок службы
	Согласно паспорта завода изготовителя
	Предложение участника, лет
	-
	

	5.3. 
	Наработка на отказ
	Согласно паспорта завода изготовителя
	Предложение участника, лет
	-
	

	5.4. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Не требующее выполнения ремонтов на протяжении всего срока службы
	Согласие с требованием
	-
	

	5.5. 
	Наличие сервисного центра
	Требуется наличие сервисного центра  в Российской Федерации
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Цифровой рефлектометр
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Кабель соединительный 2 м
	3 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Кабель синхронизации
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.4. 
	Кабель поверки
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.5. 
	Кабель присоединительный
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.6. 
	Кабель питания 12 В
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.7. 
	Универсальный блок питания-зарядки
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.8. 
	Предохранитель ВП2Б-1 0,25 А 250 В
	4 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.9. 
	Предохранитель ВП2Б-1 1А 250 В
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.10. 
	Сумка
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.11. 
	Руководство по эксплуатации
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.12. 
	Формуляр
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.13. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорта, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, руководства по эксплуатации
	Согласие с требованием
	-
	

	7.14. 
	
	Вся документация должна быть на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Поставщиком, написана на другом языке, приложить заверенный Поставщиком перевод на русском
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Требования к сертификации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Поставляемые средства измерений должны быть внесены в Госреестр  средств измерений в Российской федерации
	Согласие с требованием
	-
	


Таблица 3: Требования к продукции 
Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Комплект поисковый.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Пассивный режим определения трассы (ПТ)/ Гармоники
	-//-
	
	

	1.2. 
	Рабочая частота
	50/50 x N Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.3. 
	Полоса пропускания

по уровню – 3дБ
	от 60 до 100 / 6±1 Гц
	Указание характеристик
	
	

	1.4. 
	Чувствительность, не более
	40 / 10 мкВ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.5. 
	Поиск индукционным методом (ИМ)
	-//-
	
	

	1.6. 
	Рабочая частота
	480 Гц
	1069 Гц
	9796 Гц
	Согласие с требованием
	-
	

	1.7. 
	Полоса пропускания

по уровню – 3дБ
	6±1 Гц
	Указание характеристик
	-
	

	1.8. 
	Избирательность при расстройке на ±20 Гц, не менее
	40 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.9. 
	Чувствительность, не более
	10 мкВ
	10 мкВ
	20 мкВ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.10. 
	Порог шумоподавителя
	-(20±3) дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.11. 
	Поиск акустическим методом (АМ) / УП
	-//-
	
	

	1.12. 
	Рабочая частота
	от 40 до 4000 Гц
	Указание характеристик
	-
	

	1.13. 
	Полоса пропускания

по уровню – 3дБ
	от 50 до 1000 Гц / 5%
	Указание характеристик
	-
	

	1.14. 
	Избирательность при расстройке на ±20 Гц, не менее
	-
	Указание характеристик
	-
	

	1.15. 
	Чувствительность, не более
	20/20 мкВ
	Указание характеристик
	-
	

	1.16. 
	Поиск потенциальным методом (ПМ)
	-//-
	
	

	1.17. 
	Рабочая частота
	-
	Указание характеристик
	-
	

	1.18. 
	Полоса пропускания

по уровню – 3дБ
	-
	Указание характеристик
	-
	

	1.19. 
	Чувствительность, не более
	20 мкВ
	Указание характеристик
	-
	

	1.20. 
	Входное сопротивление
	100 кОм
	Согласие с требованием
	-
	

	1.21. 
	Микропроцессорное управление
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.22. 
	Мультичастотный режим работы индукционным методом (многочастотный режим приема сигналов)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.23. 
	Изменение, настройка частот/каналов приемника в широком диапазоне
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.24. 
	Автоматический выбор режима работы в зависимости от подключенного аксессуара (единый многофункциональный разъем для аксессуаров)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.25. 
	Система шумоподавления для выделения полезного сигна
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.26. 
	Поиск повреждений на оболочке кабеля (в том числе для кабеля на полимерной основе)

	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.27. 
	Поиск мест утечки жидкости из трубопровода
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.28. 
	Выбор неисправного кабеля из пучка
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.29. 
	Определение глубины залегания подземных коммуникаций
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.30. 
	Оценка расстояния до места повреждения акустическо-индукционным методом

	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.31. 
	Трассировка кабельной линии при работе акустическо- индукционным методом
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.32. 
	Полная настройка фильтров принимаемого сигнала (акустический метод)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.33. 
	Индикация разности между максимальными значениями текущего и предыдущего уровня сигнала (акустический метод)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.34. 
	Прослушивание всего спектра сигналов, принимаемых акустическим датчиком («широкополосный режим»)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.35. 
	Анализ уровня гармоник сетевой частоты (режим «Гармоники»)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.36. 
	Вывод на ЖК-дисплей или наушники сигнала с различных каналов/режимов
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.37. 
	Аналоговая шкала входного сигнала приёмника с оцифровкой в процентах
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.38. 
	Простое, интуитивно понятное управление приемником с помощью двух энкодеров
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.39. 
	Оперативное отключение наушников
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.40. 
	Сохранение режима работы и параметров при выключении/включении приемника
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.41. 
	Автовыключение приемника (режим исключает недопустимый разряд приемника)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.42. 
	Подсветка и настройка контраста ЖК-дисплея
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.43. 
	Автоматический и ручной режимы подогрева ЖК-дисплея (для эксплуатации при температурах от -30 до +5 °C)
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.44. 
	Индикация на ЖК-дисплее температуры окружающей среды
	да
	Указание характеристик
	-
	

	1.45. 
	Органы управления приемником
	два энкодера (левый, правый)
	Согласие с требованием


	-
	

	
	
	ЖК-дисплей
	
	
	

	1.46. 
	Разъёмы на боковой части корпуса приемника
	многофункциональный разъём для аксессуаров
	Согласие с требованием


	-
	

	
	
	для телефонов головных
	
	
	

	1.47. 
	Рабочее положение приёмника
	произвольное
	Указание характеристик
	-
	

	1.48. 
	Индикация сигнала (оценка уровня сигнала)
	акустическое восприятие
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	визуальное восприятие
	Согласие с требованием
	
	

	1.49. 
	Дополнительные режимы работы
	режим «Подавление шума» для акустического и индукционного методов
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	режим «Частотной модуляции» для индукционного метода
	Согласие с требованием
	
	

	1.50. 
	Частота прослушивания
	во всех режимах ИМ — 1 кГц
	Согласие с требованием
	-
	

	
	
	в режиме ПТ — 50 или 50 x N Гц в режиме гармоники
	Согласие с требованием
	
	

	
	
	в режиме частотной модуляции — от 100 до 1 500 Гц
	Согласие с требованием
	
	

	1.51. 
	Диапазон изменения частот приемника пользователем
	от 50 до 10 000 Гц
	Указание характеристик
	-
	

	1.52. 
	Ослабление зеркального канала приёма на частоте 480 Гц, не менее
	80 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.53. 
	Ослабление комбинационных каналов приёма, не менее
	60 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.54. 
	Диапазон по забитию внеполосной помехой (50 - 300 Гц) в канале 1069 Гц, не менее
	70 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.55. 
	Чувствительность по магнитному полю в режиме индукционного метода, не более
	50 мкА/м
	Согласие с требованием
	-
	

	1.56. 
	Отношение сигнал/шум, не менее
	46 дБ
	Указание характеристик
	-
	

	1.57. 
	Диапазон регулировки усиления во всех режимах приёма, не менее
	70 дБ
	Согласие с требованием
	-
	

	1.58. 
	Время непрерывной работы приемника при температуре окружающей среды выше +5 °С, не менее
	60 часов
	Указание характеристик
	-
	

	1.59. 
	Время непрерывной работы приемника при условии включении подогрева дисплея на 100% при температуре ниже -20 °С, не менее
	4 часа
	Указание характеристик
	-
	

	1.60. 
	Время полного заряда
	60 минут
	Указание характеристик
	-
	

	1.61. 
	Выходная мощность генератора на согласованную активную нагрузку, не менее
	500 Вт
	Указание характеристик
	-
	

	1.62. 
	Рабочие частоты генератора
	480, 1069, 9796 Гц (возможна перестройка частот пользователем)
	Указание характеристик
	-
	

	1.63. 
	Форма выходного сигнала генератора
	синусоида
	Согласие с требованием
	-
	

	1.64. 
	Коэффициент нелинейных искажений на рабочих частотах, не более
	1 %
	Указание характеристик
	-
	

	1.65. 
	Режим работы
	непрерывный или импульсный
	Указание характеристик
	-
	

	1.66. 
	Время непрерывной работы
	не ограничено
	Указание характеристик
	-
	

	1.67. 
	Возможность настройки частот генератора (добавление, изменение)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.68. 
	Мультичастотный режим (двух-, трехчастотный)
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.69. 
	Автоматическое согласование нагрузки
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.70. 
	Дожиг дефектной кабельной изоляции
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.71. 
	Микропроцессорное управление
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.72. 
	Согласование выходного сопротивления генератора с нагрузкой
	автоматическое или ручное
	Указание характеристик
	-
	

	1.73. 
	Диапазоны согласования
	0,5; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 Ом
	Согласие с требованием
	-
	

	1.74. 
	Напряжение холостого хода генератора на диапазоне согласования 256 О
	450±20 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.75. 
	Ток короткого замыкания генератора на диапазоне согласования 0,5 Ом
	37,6±1,9 А
	Согласие с требованием
	-
	

	1.76. 
	Управление генератором
	автономно с индикацией режимов и параметров на дисплее
	Согласие с требованием


	-
	

	
	
	дистанционно от персонального компьютера по интерфейсу RS-232 или RS-485
	
	-
	

	1.77. 
	Время готовности к работе при температуре окружающей среды выше -10 °С
	5 секунд
	Указание характеристик
	-
	

	1.78. 
	Время готовности к работе при температуре окружающей среды ниже -10 °С
	1 минута
	Указание характеристик
	-
	

	1.79. 
	Самодиагностика генератора
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.80. 
	Температурный контроль
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.81. 
	Контроль напряжения питания генератора
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	1.82. 
	Потребляемая мощность, не более
	800 Вт
	Согласие с требованием
	-
	

	1.83. 
	Напряжение питания генератора от сети переменного тока частотой 50 Гц
	от 187 до 242 В
	Согласие с требованием
	-
	

	1.84. 
	Возможность питания от ИПТ
	да
	Согласие с требованием
	-
	

	2. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Габаритные размеры приёмника
	190 х 95 х 170 мм
	Указание характеристик
	-
	

	2.2. 
	Масса приёмника
	1,2 кг
	Указание характеристик
	-
	

	2.3. 
	Габаритные размеры генератора
	482х470х142 мм
	Указание характеристик
	-
	

	2.4. 
	Масса генератора
	20 кг
	Указание характеристик
	-
	

	3. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Температура окружающей среды
	от -30 до +40 °С
	Указание характеристик
	-
	

	3.2. 
	Относительная влажность воздуха при 25°С
	90 %
	Указание характеристик
	-
	

	3.3. 
	Атмосферное давление
	от 630 до 800 мм рт. ст.
	Указание характеристик
	-
	

	4. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: 606520, Нижегородская обл., Городецкий р-он, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д.14. Поставка оборудования на склад заказчика выполняется с учетом графика работы Филиала ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» с 8:00 до 17:00 (МСК), обеденный перерыв 12:00-12:48ч.
	Согласие с требованием
	-


	

	4.2. 
	Требования к упаковке
	Упаковка оборудования и его частей должна исключать возможность механических повреждений, а также обеспечивать защиту от воздействия среды в процессе транспортирования
	Согласие с требованием
	-


	

	4.3. 
	Требования к транспортировке
	Оборудование или его части в упаковке должны допускать транспортирование любым видом транспорта на любое расстояние
	Согласие с требованием


	-
	

	4.4. 
	
	В каждое грузовое место должен быть вложен упаковочный лист, содержащий перечень упакованных частей, а в первое по номеру место, кроме того, - комплект эксплуатационной документации
	
	-
	

	4.5. 
	
	Доставка оборудования  на склад Заказчика осуществляется за счет Поставщика, включена в стоимость оборудования, дополнительной оплате не подлежит
	
	-
	

	4.6. 
	Условия хранения
	Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от характера и особенностей подлежащей хранению продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69
	Согласие с требованием
	-
	

	4.7. 
	Требования к приемке 
	Приемка осуществляется по товарной накладной ТОРГ - 12
	Согласие с требованием
	-
	

	5. 
	Требования к эксплуатации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Метрологическое обеспечение
	Сертификат соответствия/Декларация о соответствии
	Согласие с требованием
	-
	

	5.2. 
	Назначенный срок службы
	Согласно паспорта завода изготовителя
	Предложение участника, лет
	-
	

	5.3. 
	Наработка на отказ
	Согласно паспорта завода изготовителя
	Предложение участника, лет
	-
	

	5.4. 
	Периодичность выполнения и объем ремонтов
	Не требующее выполнения ремонтов на протяжении всего срока службы
	Согласие с требованием
	-
	

	5.5. 
	Наличие сервисного центра
	Требуется наличие сервисного центра  в Российской Федерации
	Согласие с требованием
	-
	

	6. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	Срок гарантии
	12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12
	Согласие с требованием
	-
	

	7. 
	Требования к комплектации и документам
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Генератор
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.2. 
	Устройство соединительное
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.3. 
	Провод заземления
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.4. 
	Разъём USB под кабель интерфейса RS-485
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.5. 
	Кабель интерфейса RS-232
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.6. 
	Кейс для генератора
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.7. 
	Приемник поисковый
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.8. 
	Зарядное устройство УЗ-500
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.9. 
	Магнитная антенна
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.10. 
	Накладная рамка
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.11. 
	Датчик акустический
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.12. 
	Телефоны головные
	2 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.13. 
	Кейс для приёмника поискового
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.14. 
	Индукционные клещи
	1 шт.
	Согласие с требованием
	-
	

	7.15. 
	Паспорт, руководство по эксплуатации
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.16. 
	Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.17. 
	Методика «Поиск повреждений подземных силовых кабелей»
	
	Согласие с требованием
	-
	

	7.18. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: паспорта, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, руководства по эксплуатации
	Согласие с требованием
	-
	

	7.19. 
	
	Вся документация должна быть на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Поставщиком, написана на другом языке, приложить заверенный Поставщиком перевод на русском
	Согласие с требованием
	-
	

	8. 
	Требования к сертификации
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Поставляемые средства измерений должны  иметь Сертификат соответствия/Декларацию о соответствии
	Согласие с требованием
	-
	


