Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33. Поставка оборудования видеонаблюдения и связи для интеграции системы охранного телевидения и системы охранной сигнализации в рамках организации антитеррористической и противодиверсионной защиты на категорированных объектах ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан, для нужд филиала «Южно-Якутские электрические сети»

ЛОТ ___________________________

1. Общие сведения

Настоящее приложение определяет требования к составу оборудования видеонаблюдения и связи для подстанций ПС 220 кВ КС-3, ПС 110 кВ КС-4, ПС 220 кВ КС-5, ПС 110 кВ Алдан

1.1. Обозначения и сокращения
СОТ	Система охранного телевидения
ОПС	Охранно-пожарная система
СКУД	Система контроля и управления доступом
ПС	Подстанция
УПД	Универсальный передаточный документ
Ед.измер.	Единица измерения
Кол-во	Количество
шт.	Штуки
Вт	Ватт
м	Метр
Гб	Гигабайт
В	Вольт
лк	Люкс
А	Ампер
мА	Миллиампер
кОм	Килоом
ПО	Программное обеспечение
МГц	Мегагерц
АРМ	Автоматизированное рабочее место
ОС	Операционная система
ФСБ	Федеральная служба безопасности России

1.2.	Наименование закупаемой продукции
 Оборудование видеонаблюдения и связи.

1.3.	Цель закупки и назначение поставляемого оборудования
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты энергетических объектов от повреждения или уничтожения.
Система охранного телевидения (СОТ) предназначена для обеспечения оперативного визуального контроля и регистрации обстановки средствами телевизионной техники на всех подходах и внутри зданий.
Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности.
СОТ должна обеспечивать решение следующих задач:
- визуальное отображение происходящего в режиме реального времени на видеомониторах;
- проведение видеоанализа на различные нестандартные ситуации и генерация тревоги при их возникновении для привлечения внимания службы охраны;
- при возникновении тревоги осуществлять запись произошедшего события на сервер;
- полная регистрация событий, происходящих в системе и формирование отчетов;
- ограничение прав операторов системы, создание отдельных учетных записей для них;
- управление настройками видеокамер;
- возможность работы с камерами любых производителей;
- управление просмотром и записью информации с видеокамер;
- хранение архива видеоданных;
- приоритетный вывод на монитор видеоизображения по тревоге;
- возможность интеграции с ОПС Bolid;
- возможность работы в режиме автоматического позиционирования поворотной видеокамеры (сцена до 4 обзорных и 4 поворотных камер).
Конфигурация системы и применяемое оборудование должны обеспечивать возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения их работоспособности.
Система должна обеспечивать формирование архива видеозаписей событий со всех установленных видеокамер. Также, система должна иметь возможность прямого подключения к централизованной системе управления и мониторинга TRASSIR CMS Station.
Система должна выполнять следующие задачи:
1. Объединение любого количества серверов СОТ под единое управление.
2. Мониторинг состояния системы.
3. Возможность интеграции с Active Directory.
4. Прогнозирование поломок системы - Превентивный мониторинг.
5. Формировать отчеты о событиях в системе.
6. Иметь единый интерфейс работы с тревогами — PSIM.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам поставки
# Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
№ / п/п	Требование Заказчика[1]
	Наименование продукции	Ед. измер.	Кол-во
1	2	3	4
	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP	шт.	1
	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7	шт.	40
	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5	шт.	13
	Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE	шт.	1
	РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+	шт.	20
	Коммутатор TFortis SWU-16T	шт.	3
	IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0	шт.	18
	Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR	шт.	18
	Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2	шт.	18
	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID	шт.	2
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D)	шт.	1
	IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4.	шт.	1
	Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32	шт.	1
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2	шт.	1
	Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station	шт.	1
	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128	шт.	1
[1] Указанные в таблице 1 настоящих ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция, требуемой Заказчику, или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе	своего предложения предоставить подробное техническое и конструктивное описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в	настоящих ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности». Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции,	указанные в таблице № 3 настоящих технических требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным	характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

2.1.1. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции
№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Коммутатор TFortis SWU-16T	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D)	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4.	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.
	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128	С даты подписания договора	в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания договора.

2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции
№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
1	2	3	4	5
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам оборудования системы охранного телевидения
1.1.	Видеорегистратор TRASSIR DuoStation 4416R AnyIP
1.1.1.	Операционная система	TRASSIR OS на базе Linux	Согласие с требованием	-//-
1.1.2.	Поддерживаемые видеокодеки	H.265, Н.264	Согласие с требованием	-//-
1.1.3.	Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.1.4.	SATA-интерфейс	4 HDD 2.5", 3.5" емкостью до 18 Тбайт	Согласие с требованием	-//-
1.1.5.	Основной поток записи	12 Мп	Согласие с требованием	-//-
1.1.6.	Входящая/исходящая пропускная способность	384 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.1.7.	Кол-во IP каналов	16	Согласие с требованием	-//-
1.1.8.	Питание	DC 12В	Согласие с требованием	-//-
1.1.9.	Мощность	60 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.1.10.	Рабочая температура	+10 °C… +30 °C	Согласие с требованием	-//-
1.1.11.	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	Согласие с требованием	-//-
1.2.	IP-камера TRASSIR TR-D2323WDZIR7
1.2.1.	Матрица	1/2.8" CMOS	указать характеристики	-//-
1.2.2.	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/1000 с	указать характеристики	-//-
1.2.3.	Чувствительность	0.002 лк (F/1.3)	указать характеристики	-//-
1.2.4.	ИК-подсветка	до 70 метров	указать характеристики	-//-
1.2.5.	Фокусное расстояние	2.7 - 13.5 (мотор-зум)	указать характеристики	-//-
1.2.6.	Функции	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, HLC	указать характеристики	-//-
1.2.7.	Сжатие	H.264, H.265, H.265+	указать характеристики	-//-
1.2.8.	Питание	PoE (802.3af) / 12V DC	указать характеристики	-//-
1.2.9.	Рабочие температуры	–50 °C… +60 °C, холодный старт	указать характеристики	-//-
1.2.10.	Защита	IP67, IK08, TVS 4000 V (грозозащита)	указать характеристики	-//-
1.2.11.	Сертификат соответствия технических средств транспортной безопасности	действующий	указать характеристики	-//-
1.3.	Монтажная коробка TRASSIR TR-JB306
1.3.1.	Материал	алюминиевый сплав	указать характеристики	-//-
1.3.2.	Размер	Ø112.5×45.5 мм	указать характеристики	-//-
1.3.3.	Рабочая температура	-40°C ... +60°C	указать характеристики	-//-
1.3.4.	Влажность	<90% (RH)	указать характеристики	-//-
1.4.	IP-камера TRASSIR TR-D3253WDZIR4 v3 2.7-13.5
1.4.1.	Матрица	1/2.8" CMOS 5Мп	указать характеристики	-//-
1.4.2.	Разрешение	5MP (2592x1920)	указать характеристики	-//-
1.4.3.	Скорость электронного затвора	1/2 ~ 1/12 500 c	указать характеристики	-//-
1.4.4.	Режим "День/Ночь"	Механический ИК-фильтр	указать характеристики	-//-
1.4.5.	Чувствительность	0.002Лк (F1.3)	указать характеристики	-//-
1.4.6.	ИК-подсветка	до 40 метров	указать характеристики	-//-
1.4.7.	Объектив	2.7 - 13.5 (мотор-зум)	указать характеристики	-//-
1.4.8.	Динамический диапазон	Real WDR (120dB)	указать характеристики	-//-
1.4.9.	Шумоподавление	3D DNR	указать характеристики	-//-
1.4.10.	Стандарты сжатия	Н.265+ / Н.265 / H.264	указать характеристики	-//-
1.4.11.	Питание	PoE (802.3af) / 12V DC	указать характеристики	-//-
1.4.12.	Степень защиты	IP66, IK10	указать характеристики	-//-
1.4.13.	Рабочая температура	-40°C … +60°C	указать характеристики	-//-
1.5.	Управляемый коммутатор TRASSIR TR-NS24102S-120-8PoE
1.5.1.	Порты	8 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-T) 2 SFP x 1000 Мбит/с (Base-X)	Согласие с требованием	-//-
1.5.2.	Максимальная мощность на порт	30Вт	Согласие с требованием	-//-
1.5.3.	Общая мощность	120Вт	Согласие с требованием	-//-
1.5.4.	Стандарты РоЕ	IEEE802.3af, IEEE802.3at	Согласие с требованием	-//-
1.5.5.	Рабочая температура	0ºС...45ºС	Согласие с требованием	-//-
1.5.6.	Коммутационная способность	20 Гбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.5.7.	Питание	Built-in LED AC 100~240V 50/60HZ	Согласие с требованием	-//-
1.6.	РоЕ-коммутатор TFortis PSW-2G+
1.6.1.	Интерфейсы	4 порта 10/100Base-Tx RJ-45 с PoE/PoE+ 2 порта 1000Base-X SFP	Согласие с требованием	-//-
1.6.2.	Стандарт PoE	802.3af и 802.3at (PoE+, HiPoE)	Согласие с требованием	-//-
1.6.3.	Мощность на порт	до 60 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.6.4.	Бюджет РоЕ	до 160 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.6.5.	Протоколы	STP (802.1d)/RSTP(802.1w) / IGMP Snooping v2 VLAN (802.1q) Flow Control (802.3x) Quality of Service(QoS, 802.1p)	Согласие с требованием	-//-
1.6.6.	Питание	~220 В (187 В ~ 246 В)	Согласие с требованием	-//-
1.6.7.	Степень защиты от внешних воздействий	IP66	Согласие с требованием	-//-
1.6.8.	Рабочие температуры	-60 °С… +50 °С	Согласие с требованием	-//-
1.6.9.	Passive PoE	Поддерживается	Согласие с требованием	-//-
1.7.	Коммутатор TFortis SWU-16T
1.7.1.	Интерфейсы	4 порта 10/100/1000Base-T RJ-45 12 портов 1000Base-X SFP	Согласие с требованием	-//-
1.7.2.	Протоколы	протоколы STP (802.1d)/RSTP(802.1w) IGMP Snooping v2 VLAN (802.1q) Flow Control (802.3x) Quality of Service(QoS, 802.1p)	Согласие с требованием	-//-
1.7.3.	Мониторинг	SNMP Traps Syslog системный журнал	Согласие с требованием	-//-
1.7.4.	Управление	Web-интерфейс Telnet SNMP v1, v3	Согласие с требованием	-//-
1.7.5.	Питание	~230 В ± 23 В, дополнительный вход 48 В DC	Согласие с требованием	-//-
1.7.6.	Рабочие температуры	+5 °С… +40 °С	Согласие с требованием	-//-
1.8.	IP-камера Uniview IPC542SE-HDK-I0
1.8.1.	Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS	указать характеристики	-//-
1.8.2.	Максимальное разрешение	2 Мп	указать характеристики	-//-
1.8.3.	Чувствительность	Colour: 0.0005lux (F1.2, AGC ON) B/W: 0.0001Lux (F1.2, AGC ON)	указать характеристики	-//-
1.8.4.	Функции	WDR 120 дБ, 2D DNR, 3D DNR, ROI (8 зон), HLC, BLC, защита от запотевания	указать характеристики	-//-
1.8.5.	Видеосжатие	Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG	указать характеристики	-//-
1.8.6.	Максимальное разрешение	Main Stream: 2MP (1920*1080), Max 60fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 60fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 60fps	указать характеристики	-//-
1.8.7.	Питание	DC 12 V, AC 24 V, PoE, 2-жильный клеммный блок	указать характеристики	-//-
1.8.8.	Диафрагма	DC, P-Iris, 5 V (4 контакта)	указать характеристики	-//-
1.9.	Объектив ActiveCam AC-MP33105D.IR
1.9.1.	Переменное фокусное расстояние	3.3-10.5 мм, F1.4, угол 105.6°~30.4°	указать характеристики	-//-
1.9.2.	Тип крепления	CS	указать характеристики	-//-
1.9.3.	Объектив	5 Мп	указать характеристики	-//-
1.9.4.	Для камер с размером матрицы 1/2,5" и меньше		указать характеристики	-//-
1.9.5.	ИК-коррекция для работы в ночном режиме		указать характеристики	-//-
1.10.	Всепогодный термокожух для видеокамеры STH-6231D-PSU2
1.10.1.	Степень защиты	IP67	указать характеристики	-//-
1.10.2.	Количество обогревателей	2 + обогреватель стекла	указать характеристики	-//-
1.10.3.	Рабочий диапазон температур	-55…+50 °С	указать характеристики	-//-
1.10.4.	Встроенный блок питания	12 В пост. тока, 3А	указать характеристики	-//-
1.10.5.	Максимальная потребляемая мощность	100 Вт	указать характеристики	-//-
1.10.6.	Габариты (ШхВхД)	170х158х503 мм	указать характеристики	-//-
1.11.	Нейросетевой проектный IP-видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9800R/128-S/6 RAID
1.11.1.	Операционная система	TRASSIR OS	Согласие с требованием	-//-
1.11.2.	Поддерживаемые видеокодеки	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG	Согласие с требованием	-//-
1.11.3.	Количество каналов	до 128 IP-каналов	Согласие с требованием	-//-
1.11.4.	Питание	AC 220 В	Согласие с требованием	-//-
1.11.5.	Предельная потребляемая мощность	550 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.11.6.	Рабочий температурный режим	5...30ºС	Согласие с требованием	-//-
1.11.7.	Максимальное разрешение вывода	DisplayPort, HDMI: 4K@60Hz	Согласие с требованием	-//-
1.11.8.	Синхронное воспроизведение	до 128 каналов	Согласие с требованием	-//-
1.11.9.	Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.11.10.	Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	Согласие с требованием	-//-
1.11.11.	SSL-шифрования	Поддерживается	Согласие с требованием	-//-
1.11.12.	Размер архива	8 HDD размером 3.5''	Согласие с требованием	-//-
1.11.13.	RAID	Работает на RAID 50	Согласие с требованием	-//-
1.12.	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24284C-400-24PoE v2 (D)
1.12.1.	Порты	24 x 10/100/1000 Мбит/с (Base-TX) 4 x COMBO 1 x Console	Согласие с требованием	-//-
1.12.2.	Максимальная мощность PoE-порта	Порты 1-2: 60 Вт Порты 3-24: 30 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.12.3.	Максимальная общая мощность РоЕ	400 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.12.4.	Стандарты РоЕ	IEEE802.3af, IEEE802.3at	Согласие с требованием	-//-
1.12.5.	Матрица	128 Гбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.12.6.	Размер таблицы MAC-адресов	8К	Согласие с требованием	-//-
1.12.7.	Скорость перенаправления пакетов	40.32 mpps	Согласие с требованием	-//-
1.12.8.	Дальность передачи данных	до 250 м / (cкорость передачи — 10 Мбит/с)	Согласие с требованием	-//-
1.12.9.	Питание	Built-in LED AC 100~240V 50/60Hz	Согласие с требованием	-//-
1.12.10.	Рабочие температуры	–20 °C… +55 °C	Согласие с требованием	-//-
1.12.11.	Размер	440×290×45 мм	Согласие с требованием	-//-
1.13.	IP-камера TRASSIR TR-D9151IR2 v2 1.4
1.13.1.	Матрица	1/2.8" CMOS	указать характеристики	-//-
1.13.2.	Чувствительность	Цвет: 0.003лк@F1.8	указать характеристики	-//-
1.13.3.	Частота кадров	2592×1944@25к/с, 2560x1440@25к/с, 2304x1296@25к/с, 1920×1080@25к/с, 1280×960@25к/с, 1280×720@25к/с	указать характеристики	-//-
1.13.4.	Режим день/ночь	механический ИК-фильтр	указать характеристики	-//-
1.13.5.	Сжатие	H.264, H.265, H.265+	указать характеристики	-//-
1.13.6.	Битрейт	8 Мбит/с	указать характеристики	-//-
1.13.7.	Скорость трансляции	25 fps	указать характеристики	-//-
1.13.8.	Функции	WDR 120 дБ, 3D DNR, Defog, BLC, режим коридора, ROI	указать характеристики	-//-
1.13.9.	ИК-подсветка	до 25 метров	указать характеристики	-//-
1.13.10.	Протоколы	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, ONVIF	указать характеристики	-//-
1.13.11.	Безопасность	HTTP, защита паролем, фильтрация IP-адресов	указать характеристики	-//-
1.13.12.	Фокусное расстояние	1.4 мм	указать характеристики	-//-
1.13.13.	Питание	PoE (802.3af), DC 12В	указать характеристики	-//-
1.13.14.	Мощность	6.6 Вт — 12 В, 7.2 Вт — PoE	указать характеристики	-//-
1.13.15.	Рабочие температуры	–30 °C… +60 °C	указать характеристики	-//-
1.13.16.	Защита	TVS 4000 V (грозозащита)	указать характеристики	-//-
1.13.17.	Материал корпуса	Металл	указать характеристики	-//-
1.13.18.	Размер	Ø120×58 мм	указать характеристики	-//-
1.13.19.	Угол обзора	по горизонтали — 180°, / вертикали — 180°	указать характеристики	-//-
1.13.20.	Позиционирование	наклон — 0° ~ 45°, / вращение — 0° ~ 360°	указать характеристики	-//-
1.13.21.	Локальное хранилище	слот для microSD емкостью до 128 Гбайт	указать характеристики	-//-
1.13.22.	Аудио	встроенный микрофон, вход, выход	указать характеристики	-//-
1.14.	Видеорегистратор TRASSIR NeuroStation 9400R/32
1.14.1	Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	Согласие с требованием	-//-
1.14.2.	Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG	Согласие с требованием	-//-
1.14.3.	Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2	Согласие с требованием	-//-
1.14.4.	Удаленное подключение к регистратору	Подключение, просмотр живого видео (одновременно не более 100 подключений): с клиентского приложения TRASSIR; из веб-браузера; с мобильного клиента Android/iOS; облачное подключение	Согласие с требованием	-//-
1.14.5.	Сетевой интерфейс	2 Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)	Согласие с требованием	-//-
1.14.6.	SATA-интерфейс	4 для HDD форм-фактора 3.5"	Согласие с требованием	-//-
1.14.7.	Протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	Согласие с требованием	-//-
1.14.8.	Максимальное разрешение вывода	D-Sub (VGA): FullHD@60Hz / HDMI: 4K@60Hz	Согласие с требованием	-//-
1.14.9.	Каналов видео	4 до 32 IP-каналов	Согласие с требованием	-//-
1.14.10.	Количество потоков	2	Согласие с требованием	-//-
1.14.11.	Суммарный поток	до 720 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.14.12.	Питание	АС 220 В	Согласие с требованием	-//-
1.14.13.	Потребляемая мощность	600 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.14.14.	Габариты (Ш × Г × В)	482 × 550 × 89 мм	Согласие с требованием	-//-
1.14.15.	Рабочие температуры	+5 °C… +30 °C	Согласие с требованием	-//-
1.15.	РоЕ-коммутатор TRASSIR TR-NS24202S-300-16PoE v2
1.15.1.	Порты	16 RJ-45 с РоЕ, 2 uplink-порта RJ-45, 2 SFP-слота, консольный RJ-45	Согласие с требованием	-//-
1.15.2.	Максимальная мощность PoE-порта	Порты 1-2: 60 Вт Порты 3-16: 30 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.15.3.	Стандарт POE	802.3af / 802.3at / 802.3bt	Согласие с требованием	-//-
1.15.4.	Максимальная общая мощность РоЕ	300 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.15.5.	Матрица	56 Гбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.15.6.	Скорость перенаправления пакетов	40.32 mpps	Согласие с требованием	-//-
1.15.7.	Размер MAC-таблицы	8К	Согласие с требованием	-//-
1.15.8.	Защита	молниезащита 3KV 8/20us IP30	Согласие с требованием	-//-
1.15.9.	Питание	AC 100 ~ 240 В	Согласие с требованием	-//-
1.15.10.	Рабочие температуры	–20 °C… +55 °C	Согласие с требованием	-//-
1.16.	Сервер управления и мониторинга TRASSIR CMS Station
1.16.1.	Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.16.2.	USB-интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 2.0 на задней панели 2 USB 3.0 на задней панели	Согласие с требованием	-//-
1.16.3.	Видеовыход	VGA	Согласие с требованием	-//-
1.16.4.	Питание	220 В	Согласие с требованием	-//-
1.16.5.	Мощность	400 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.16.6.	Рабочие температуры	+10 °C… +30 °C	Согласие с требованием	-//-
1.16.7.	Поддержка серверов	До 300	Согласие с требованием	-//-
1.16.8.	Поддержка камер	6000	Согласие с требованием	-//-
1.16.9.	Поддержка пользователей	До 1000	Согласие с требованием	-//-
1.17.	Удаленное рабочее место TRASSIR Client M4/128
1.17.1.	Операционная система	TRASSIR OS	Согласие с требованием	-//-
1.17.2.	Каналов видео	до 128 IP камер	Согласие с требованием	-//-
1.17.3.	Битрейт	720 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.17.4.	Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	Согласие с требованием	-//-
1.17.5.	Видеовыход	4 mini DisplayPort / переходник на DisplayPort	Согласие с требованием	-//-
1.17.6.	Максимальное разрешение вывода	4K(3840 × 2160)@60Hz, 4K(3840 × 2160)@30Hz	Согласие с требованием	-//-
1.17.7.	Аудиовход / аудиовыход	TRS mini jack 3.5 мм	Согласие с требованием	-//-
1.17.8.	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF	Согласие с требованием	-//-
1.17.9.	Питание	AC 220 В	Согласие с требованием	-//-
1.17.10.	Мощность	до 500 Вт	Согласие с требованием	-//-
1.17.11.	Рабочие температуры	5...30ºС	Согласие с требованием	-//-
1.17.12.	SSL-шифрование	Поддерживается	Согласие с требованием	-//-
2.	Требование к совместимости комплекта оборудования
2.1.	Поставляемое оборудование должно быть совместимо с существующими системами, находящимися в эксплуатации в АО ДРСК, в том числе, по набору функциональных возможностей и имеющие возможность работы в действующей системе управления и мониторинга.		Согласие с требованием	-//-
3.	Требования к безопасности
3.1.	Безопасность низковольтного оборудования	Комплект оборудования должен соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»	Согласие с требованием	Предоставить копии сертификата о соответствии ТР ТС 004/2011[3]
4.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию и технической поддержки
4.1.	Срок гарантии на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия).	Не менее, чем на 12 месяцев (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем). / Время начала исчисления гарантийного срока с момента подписания ТОРГ-12 или УПД. / Установленный в отношении Товара гарантийный срок распространяется на все его составляющие части (комплектующие изделия)	Указать срок гарантии на продукцию	-//-
4.2.	Техническая поддержка	Техническая поддержка осуществляется в соответствии с условиями предоставления услуги «Техническая поддержка» производителя компонентов ЗСПД. / Техническая поддержка включает следующий набор услуг: / Возможность регистрации и контроля обращений через портал самообслуживания; / Работа над инцидентами в режиме 8х5 в рабочие дни / Консультирование по установке и использованию продукта; / Информирование о доступных обновлениях продукта по запросу; / Доступ к пакетам обновлений продукта; / Доступ к базе знаний (известные ошибки и типовые решения); / Прием предложений по улучшению продукта.	Согласие с требованием	-//-
5.	Требования к сроку выпуска продукции
5.1.	Продукция должна быть новой 2026 гг. выпуска и ранее неиспользованной. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств)		Указать срок изготовления предлагаемой продукции	-//-
6.	Требование к доставке
6.1.	Место поставки Оборудования	678900, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 60а	Согласие с требованием	-//-
[3] Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещённом в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые участником.