ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.12.10.110 Поставка выключателя элегазового 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	6

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.12.10.110 Поставка выключателя элегазового 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

  - Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка выключателя элегазового 110 кВ | шт | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт | 1 |

Таблица 1.2. Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж выключателя элегазового 110 кВ | Условная единица | 1 |

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно Таблице 1.2 | Шефмонтаж оборудования выполняется с начала укрупнительной сборки оборудования на монтажной площадке | До ввода в эксплуатацию и подписания технического акта |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): ОКПД 2 27.12.10.110 Поставка выключателя элегазового 
110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Основные параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт | 1 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Исполнение выключателя, п. 4.1.1 ГОСТ Р 52565-2006, связь между полюсами: - конструктивная (трехполюсное/однополюсное): - функциональная (независимые/ зависимые полюса): | трёхполюсное, зависимые полюса | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид выключателя, п. 4.1.2 ГОСТ Р 52565-2006 (газовые/вакуумные/воздушные/масляные/электромагнитные) | Газовый | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Размещение дугогасительного устройства выключателя, п. 4.1.3 ГОСТ Р 52565-2006 (баковый/колонковый/подвесной) | колонковый | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации оборудования: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях: - толщина стенки гололёда, мм, не менее: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с, не менее: | 20 15/ 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, п. 6.4.11. ГОСТ Р 52565-2006, Н (кгс), не менее: - статическая горизонтальная сила, вдоль оси А: - статическая горизонтальная сила, вдоль оси В: - статическая вертикальная сила, вдоль оси С: | 1000 (100) 750 (75) 750 (75) | Указание характеристик | - Чертежи - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные (номинальные) параметры | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение (UНОМ), кВ | 110 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение (UН.Р.),, кВ | 126 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток (IНОМ), А | 2000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток отключения (IО,НОМ), кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ток включения, не менее: - наибольший пик, кА: - начальное действующее значение периодической составляющей, кА: | 100 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, п. 6.6.2 ГОСТ Р 52565-2006, %, не менее | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид привода, п. 4.1.6 ГОСТ Р 52565-2006 (зависимого действия, независимого действия) | Независимого действия (Пружинный или Гидро-пружинный) | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ток термической стойкости (п. 6.5.1 ГОСТ Р 52565-2006), кА, не менее | 40 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | время протекания тока (время короткого замыкания), п. 6.5.1 ГОСТ Р 52565-2006, tК.З., с | 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольший пик тока электродинамической стойкости, п. 6.5.1 ГОСТ Р 52565-2006, iд, кА, не менее | 100 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3–96): | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее: - относительно земли и между полюсами: - между контактами выключателя: | 450 450 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ, не менее: - относительно земли и между контактами выключателей в сухом состоянии: - относительно земли и между контактами выключателей под дождем: | 230 200 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,25 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к коммутационной способности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Полное время отключения не более, мс | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Содержание апериодической составляющей, %, не менее | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.2) | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нормированные характеристики собственного ПВН | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.3) | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Коммутационный ресурс ВО номинального тока, циклов, не менее | 10000 | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Коммутационный ресурс операций О(В) при токе IО,НОМ, не менее: - Отключение (О): - Включение (В), при токе влючения (начальное действующее значение периодической составляющей): | 15 8 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нормированные коммутационные циклы | В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.6.1.5) | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к механической работоспособности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Собственное время отключения, мс, не более | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Собственное время включения, мс, не более | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов при включении/ при отключении | Указать/Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Механический ресурс, циклов В-tп-О, операций | 10000 | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания включающих устройств, не более, В | 0,85Uп.ном | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания отключающих устройств при питании постоянным током, в диапазоне, В | 0,55-0,7Uп.ном | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимальное напряжение срабатывания отключающих устройств при питании переменным током через выпрямительное устройство, не более, В | 0,65Uп.ном | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к приводу выключателя и шкафу привода | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Тип изоляторов внешней изоляции (фарфор/полимер) | Фарфор | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет фарфора | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Изоляционная и дугогасительная среда дугогасительного устройства | Элегаз | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Избыточное давление элегаза или смеси при температуре +20°С, МПа | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество элегаза в выключателе, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход элегаза на утечки в год не более, % | 0,5 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение контактного вывода, в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75, ГОСТ 24753, должна иметь возможность присоединения аппаратного зажима А4А (Да/Нет) | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал контактных выводов | Алюминий (Al) | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие контактной площадки для подсоединения заземляющего проводника и заземляющего зажима (зажимов), Да/Нет | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Знак заземления возле контактной площадки (Да/Нет) | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, должны иметь защитные покрытия с учетом условий эксплуатации и срока службы изделия (Да/Нет) | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оснащение выключателя: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | счетчики числа срабатываний выключателя: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | устройство учёта коммутационного ресурса: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | подогревательные устройства — одно- или многоступенчатые и средства для их ручного или автоматического включения и отключения (для выключателей, требующих применения подогрева при пониженных температурах окружающего воздуха) | Да, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565–2006 (п.6.12.2.3) | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | устройство для контроля давления газа, приведенного к нормальным атмосферным условиям (температура 20°С, давление 101,3 кПа) | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем, на каждый полюс выключателя, не требующий метрологического обслуживания: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | автоматическое управление системами основного обогрева и неотключаемого антиконденсантного обогрева и сигнализация об их неисправной работе; | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | реле против «прыгания»: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | наличие предохранительных клапанов (мембран) для каждого полюса выключателя: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие клапана автономной герметизации для пополнения и откачки элегаза | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | механический указатель включенного и отключенного положений: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | коммутирующие контакты для внешних вспомогательных цепей в количестве не менее: | 12 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | переключатель управления – местное/дистанционное: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | кнопки местного управления выключателем: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | съёмное приспособление для ручного неоперативного включения: | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габариты выключателя, мм (ВxШxГ) | Указать | Указание характеристик | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса выключателя с приводом, кг | Указать | Указание характеристик | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выключатель поставляется с опорной металлоконструкцией, оцинкованной методом горячего оцинкования (Н=2600 мм) | Да | Согласие с требованиями | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Опорная металлоконструкция, с антикоррозиционной защитой выполненой методом горячего оцинкования (Н=2600 мм) должна иметь возможность совместной установки выключателя и трансформатора тока, а также иметь площадку обслуживания шкафа привода | Да | Согласие с требованиями | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса опорной металлической оцинкованной конструкции | Указать | Указание характеристик | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все шкафы (шкаф привода) должны быть оцинкованными, с порошковым лакокрасочным покрытием, стойким к действию солнечных лучей, или изготовлены из нержавеющих материалов, степень защиты IР54, климатическое исполнение и категория размещения У1 | Да | Согласие с требованием | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | В местах прохода контрольных кабелей в шкафы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений | Да | Согласие с требованием | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Должны быть предусмотрены дискретные сигналы(сухой контакт) состояния, положения, блокировки, неисправности оборудования выключателя для передачи в системы АСУ ТП (САУ ОС) и РЗА | Да | Согласие с требованием | - Чертежи - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на выключателе: | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Табличка и надписи фирмы производителя должны быть выполненны, в соответствие с ГОСТ Р 52565-2006 из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей), Да/Нет | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Табличка с оперативным наименованием выключателя должна быть выполнена Из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей), цвет и наименование согласовываются с Заказчиком перед поставкой оборудования на Объект | Да | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к приводу выключателя и шкафу привода | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вид привода, п. 4.1.6 ГОСТ Р 52565-2006 (зависимого действия, независимого действия) | Независимого действия (Пружинный или Гидро-пружинный) | Согласие с требование | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В, постоянный ток | 220 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение включающих и отключающих устройств, В, постоянный ток | 220/110 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Мощность привода, Вт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Пусковой ток привода, А | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение питания устройств электрообогрева привода, В | 230 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Мощность основного устройства обогрева, управляемого автоматикой привода, Вт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты шкафа привода и шкафа управления, не менее | IP54 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режимы управления | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция привода должна исключать возможность рассогласования действия фаз и возможность самопроизвольного срабатывания | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Привод выключателя должен: - обеспечивать операции включения и отключения и циклов операций по сигналу дистанционного управления; - иметь возможность «местного» отключения путем ручного воздействия на элемент механизма привода (защелку, кнопку, клапан и пр.); - обеспечивать последовательность операций при отсутствии питания привода О-В-О; - иметь запас энергии на цикл не менее О-В-О. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Блокировка управления выключателем: - при разряде пружины привода ниже допустимого уровня; - блокировка от многократных включений (прыгания); - блокировка при рассогласовании полюсов выключателя; - блокировка при плотности элегаза ниже критического значения. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габариты шкафа, мм (ВxШxГ) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса шкафа привода выключателя, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с оперативным наименованием шкафа должна быть выполнена из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей), цвет и наименование согласовываются с Заказчиком перед поставкой оборудования на Объект | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к надежности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Ресурс по механической стойкости, циклов В – О | 10000 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы выключателя, лет, не менее | 30 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к нагреву выключателя | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Допустимое превышение температуры над температурой окружающего воздуха плюс 40°С, не более: - контактов из меди с покрытием серебром: - соединений из меди с покрытием серебром: - выводы: - токоведущие (за исключением контактов и контактных соединений) и нетоковедущие части: | 65 75 65 80 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Газоотводы, выхлопные и предохранительные устройства выключателей должны быть расположены так, чтобы выброс жидкости или газа был направлен в сторону от места, где может находиться обслуживающий персонал | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выключатель (полюс выключателя) должен иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим (зажимы) с указанием знака заземления | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Во всем неоговоренном выключатели и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ПУЭ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выключатель должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 52565-2006 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Выключатель должен соответствовать ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 12.2.007.3 | Да | Согласие с требованием | - Сертификат (Декралация) соответствия |  |
|  | Руководство по эксплуатации (руководство по монтажу и наладке, техническое описание согласно ГОСТ 2.610-2019, ГОСТ 2.601-2019, ГОСТ Р 1.3-2018) производителя с описанием конструктивного исполнения закупаемого оборудования: назначение и область применения; состав оборудования; основные технические характеристики выключателей; информацию о конструкции и принципе действия. | Да | Согласие с требованием | - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Каждый выключатель должен иметь табличку (таблички), на которой должны быть указаны: - товарный знак или наименование предприятия –изготовителя; - наименование изделия («Выключатель»); - тип выключателя; - обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150; - порядковый номер по системе нумерации предприятия –изготовителя; - номинальное напряжение в киловольтах; - номинальный ток в амперах; - номинальный ток отключения в килоамперах; - давление заполнения газа в мегапаскалях (и рядом в скобках – в килограмм –силах на квадратный сантиметр) при 20 С; - масса выключателя в килограммах; - обозначение настоящего стандарта или ТУ; - дата изготовления (год выпуска) выключателя | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка: - защита от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды в процессе транспортирования и хранения | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие датчика ускорений с фиксацией времени событий на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все надписи должны быть выполнены на русском языке | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф – инженера завода-изготовителя | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования | Согласно ГОСТ 23216 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок хранения выключателя в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, не более | 1 год | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к комплекту поставки | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Выключатель элегазовый, колонковый 110 кВ, 2000А, 40 кА, У1, с фарфоровой изоляцией, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, трехполюсный, с трехполюсным управлением в комплекте с: | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приводом выключателя, шкафов привода, и (или) шкафа управления (в зависимости от типа выключателя) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Опорная металлоконструкция, антикоррозиционная защита выполнена методом горячего оцинкования (Н=2600 мм) для совместной установки выключателя и трансформатора тока, с площадкой обслуживания шкафа привода выключателя | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Элегаз (смесь) для первичной заправки | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Элегаз (смесь) для подкачки при эксплуатации, на 5 лет (при необходимости) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Технологические датчики контроля и защиты | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Приборы и сервисные устройства, в том числе и для газотехнологических работ | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | ЗИП в объеме требований инструкции по эксплуатации завода-изготовителя выключателя и комплектующего оборудования (Состав запасных частей уточняется на стадии заключения договора поставки по согласованию с Заказчиком) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект эксплуатационной документации, в количестве не менее: - руководство по эксплуатации; - формуляр или паспорт; - ведомость ЗИП в виде отдельного документа или как составная часть паспорта или формуляра, согласно пункта 6.14.2 ГОСТ Р 52565-2006 и ГОСТ Р 2.601-2019 ГОСТ Р 2.610-2019. | 3 (три) экз. на бумажном носителе 1 (один) в эл.виде | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Габаритный и установочный чертежи выключателя и опорной стойки с указанием размеров и весовых характеристик, а также нагрузки на фундамент | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническое описание и инструкция по эксплуатации выключателя и привода выключателя, включающая документацию по плановому ремонту | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию выключателя | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Перечень устройств и приспособлений, необходимых для установки и эксплуатации поставляемого оборудования | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 16. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения | -//- | -//- | -//- |  |
| 16.1 | Маркировка Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - наименование «трансформатор напряжения»; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение ГОСТ 1983; - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают); - номинальное напряжение первичной и каждой из вторичных обмоток, В; - номинальная частота, Гц; - классы точности и соответствующие им номинальные мощности, ВА; - предельная мощность, ВА; | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
| 16.2 | Упаковка Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковывания должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных Типов | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
| 16.3 | Условия транспортирования Транспортирование упакованных трансформаторов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | Да | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
| 16.4 | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17. | Требования к сопутствующим услугам | -//- | -//- | -//- |  |
| - 17.1 | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.2 | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.3 | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.4 | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.5 | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.6 | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| - 17.7 | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |