Технические требования

ОКПД2 [27.11.32.120;] Поставка дизель-генераторных установок для нужд

Дагестанского филиала АО "Гидроремонт-ВКК" (г. Махачкала)

1.	Общие сведения	3

2.	Требования к продукции	3

2.1	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	3

2.2	Требования к продукции	5

2.2.1	Требования к ДГУ Здания ГЭС	5

Таблица 3. - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки здания ГЭС (ДГУ-1)	5

2.2.2	Требования к ДГУ Головного узла ГЭС	24

Таблица 4. - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки Головного узла ГЭС (ДГУ-2)	24

Таблица 4.1 - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки Головного узла ГЭС (ДГУ-3)	31

Таблица 4.2 – Общие требования к системам ДГУ-2 и ДГУ-3 Головного узла ГЭС	38

- Общие сведения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |

- Требования к продукции

- Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Дизель-генераторная установка здания ГЭС (ДГУ-1) в контейнерном исполнении мощностью 320 кВт/400 кВА | компл. | 1 |
|  | Дизель-генераторная установка головного узла ДГУ-2 в контейнерном исполнении мощностью 128 кВт/160 кВА | компл. | 1 |
|  | Дизель-генераторная установка головного узла ДГУ-3 в контейнерном исполнении мощностью 50 кВт/62,5 кВА | компл. | 1 |
|  | Конструкторская документация | шт. | 3 |

- Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Шефмонтаж для дизель-генераторной установки | Условная единица | 3 |
| 2. | Шефналадка для дизель-генераторной установки | Условная единица | 3 |

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень продукции согласно п.п. 1; 2; 3 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
| 2. | Перечень продукции согласно п.п. 4 таблицы 1.1. | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

- Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Перечень услуг согласно п.п 1. Таблицы 1.2 | С даты отгрузки первой партии | До завершения монтажных работ |
| 2. | Перечень услуг согласно п.п 2. Таблицы 1.2 | С момента готовности оборудования к пусконаладочным работам | До завершения пусконаладочных работ |

# Требования к продукции

- Требования к ДГУ Здания ГЭС

- Таблица 3. - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки здания ГЭС (ДГУ-1)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация |  | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |  |
| 1.2 | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация |  | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, комплект |  | 1 | Согласие с требование | -//- |  |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования |  | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) |  | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |  |
|  | Тип исполнения ДГУ (Да/Нет): Стационарная, контейнерного исполнения, с нагрузочным модулем уличного исполнения и подземным баком аварийного слива топлива |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Мощность номинальная, кВт/кВА |  | 320/400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальный коэффициент мощности |  | 0,8 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Максимальная мощность в течение 1 часа при номинальном cosφ и симметричной нагрузке, кВт |  | 110% от номинальной | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Род тока |  | Трехфазный переменный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Режим работы нейтрали |  | Заземленная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: - контейнера: - электроагрегата |  | У1, Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 9 | Указание характеристик | - Протокол/ Акт испытаний - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не менее -генератора - шкафов силовых и управления |  | IP21 IP41 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Принятие нагрузки одним набросом, не менее, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Минимально допустимая длительная нагрузка, % |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Минимально допустимая нагрузка в течение 1 часа, % |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более, с |  | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Возможность работы на холостом ходу |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Прожиг после минимальной нагрузки: - время, час: - мощность, % от номинальной: |  | Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В |  | 220, 50Гц | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие мнемонической схемы на шкафах |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Показатели качества электрической энергии |  | В соответствии с ГОСТ 33105-2014 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Интеграция в АСУ ТП |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования по электромагнитной совместимости к встраиваемому электронному оборудованию |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 при степени жесткости не ниже 3 РД 34.35.310-97 с изменением 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность собственных нужд, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие устройств антиконденсатного подогрева шкафов |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Уровень звука на режиме номинальной мощности на расстоянии 1 метра от ДЭС, не более, дБА |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Показатели надёжности: - средняя наработка на отказ: - ресурс непрерывной необслуживаемой работы: - межремонтный ресурс и ресурс до первой переборки двигателя: |  | Указать Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Объем расходного топливного бака |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Расход топлива при 50% от номинальной нагрузки, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Расход топлива при 75% от номинальной нагрузки, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Автономная работа на 75% загрузки без дозаправки, ч |  | 24 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Объем двигателя, л |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Система аварийной остановки |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Датчик уровня топлива |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Глушитель |  | Промышленный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Степень автоматизации по ГОСТ 33105-2014 |  | Не ниже 3 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к распределительному щиту 0,4 кВ и щиту собственных нужд дизель-генератора ДГУ-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение (Да/Нет): - Распределительного щита 0,4 кВ для: - присоединения через автоматический выключатель дизеля, для подачи электроэнергии от дизеля к распределительному щиту собственных нужд ГЭС ГЩСН-0,4 кВ, - электроснабжения щита собственных нужд ДГУ-1 при работе дизеля; - Щита собственных нужд ДГУ-1 для: - для электроснабжения через автоматические выключатели электроприемников собственных нужд дизеля и контейнера. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Заводской тип: - распределительный щит 0,4 кВ; - щит собственных нужд ДГУ-1: |  | Указать Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Соответствие стандарту ГОСТ IEC 61439-1-2013 |  | Да | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) соответствия |  |  |
|  | Номинальное напряжение главной цепи, В |  | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Количество фаз |  | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Система заземления |  | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Эксплуатационное обслуживание распределительных щитов |  | Одностороннее | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Подвод кабелей к шкафам |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Конструкция зажимов для присоединения внешних кабелей с медными жилами. (Количество и сечение кабелей определяется по техническому заданию Генпроектировщика) |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие устройства АВР в щите собственных нужд ДГУ-1 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Тип, производитель и технические параметры автоматического выключателя (АВ) ДГУ-1 |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Тип привода АВ ДГУ-1, включая аппаратуру управления и защиты, а также их технические параметры |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Основные функции управления и защиты (на базе микропроцессорного устройства): - мгновенный расцепитель максимального тока; - расцепитель максимального тока с регулируемой кратковременной задержкой; - расцепитель максимального тока с обратной кратковременной задержкой; - расцепитель максимального тока с обратной долговременной задержкой; - управление с помощью электропривода; - функции настройки кривых времени; - функция измерения параметров сети (ток,напряжение (фазные и линейные), мощность, мощности/энергии (фазные и полные), коэффициент мощности, частота, гармоники); - аварийно-предупредительная сигнализация. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Тип привода и технические параметры автоматического выключателя для подачи электроэнергии от ДГУ-1 к щиту собственных нужд ГЭС (ГЩСН-0,4 кВ). |  | Уточняются на стадии рабочей документации | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Габаритные размеры без контейнера, ДхШхВ, мм |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Масса ДГУ-1 без контейнера, кг |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект поставки дизель-генератора в составе ДГУ-1: - двигатель дизельный четырехтактный, силовой генератор, регулятор скорости вращения; - автоматический выключатель генератора в шкафу, расположенном на раме ДГУ-1; - щит собственных нужд, силовой распределительный щит 0,4 кВ; - системы охлаждения, воздухозабора, выхлопная, топливная, смазки; - электростартерная система; - стальная рама; - защитные ограждения; - панель управления ДГУ-1, включая систему автоматического управления и пуска, щит панели управления, расположенный на раме ДГУ-1; - автоматический подогреватель жидкости на 230 В; - статическое зарядное устройство АКБ на 230 В |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Контейнер для размещения ДГУ-1 (Да/Нет): Контейнер должен иметь теплоизоляцию, обеспечивающую нормальное функционирование всех систем при наружной температуре от минус 40ºС до плюс 40ºС |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Конструкция блок-контейнера, состоит из двух отсеков, следующего назначения: - в первом расположен дизель-генератор со вспомогательным оборудованием; - во втором расположен расходный топливный бак. С торцевой стороны контейнера на одном фундаменте с ним располагается нагрузочный модуль |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Габаритные размеры контейнера, ДхШхВ, мм |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Масса контейнера с учетом топлива, кг |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Электрическое оборудование блок-контейнера: - электроснабжение от ДГУ распределительного щита собственных нужд ГЭС ГЩСН-0,4 кВ при потере напряжения на его секциях; - питание потребителей собственных нужд контейнера от электросети ~230В/=24В (преобразователь входит в поставку ДГУ-1); - защита электробезопасности и от поражения электрическим током; - электроосвещение от источников переменного и постоянного тока; - светодиодные светильники основного и аварийного освещения; - питание потребителей собственных нужд от ЩСН; - нагрузочный модуль; - дублирующая кнопка аварийного останова ДГУ-1, выведенная на наружную стену контейнера у входной двери; - датчик предельно допустимой концентрации паров во взрывозащищенном исполнении. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект поставки блок-контейнерной ДГУ-1: - щит собственных нужд; - кабельный ввод; - системы заземления и молниезащиты, отопления (конвекторы), приточно-вытяжной вентиляции; - ручной огнетушитель; - топливный бак; - система выпуска газов; - сеть основного и аварийного освещения; - розетки переносного освещения; - электроприводы воздушных клапанов; - вытяжной вентилятор; - охранная сигнализация и система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматическая установка пожаротушения; - система аварийного слива, кран шаровой на сливном трубопроводе снаружи контейнера ДГУ-1; - подземный бак аварийного слива топлива; - панель управления ДГУ-1, включая систему автоматического управления и пуска; - устройство для подзарядки аккумуляторных батарей; - подогреватель охлаждающей жидкости двигателя; - электрический радиатор с термостатом; - нагрузочный модуль уличного исполнения; - все силовые и контрольные кабели для соединения внутри контейнера всего поставляемого оборудования и приборов (все кабели должны быть с медными жилами, с изоляцией не поддерживающей горение, с низким дымо и газовыделением). |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Исполнение бака аварийного слива топлива: Должен обеспечивать слив топлива при возникновении аварийных ситуаций. Располагается в непосредственной близости от контейнера ДГУ-1. Место установки бака с Заказчиком на стадии разработки РД. |  | Подземного исполнения | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Объем бака, м3: (Определяется изготовителем, но не менее суммарного объема расходных баков дизельного топлива) |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект поставки бака аварийного слива топлива: - труба аварийного слива с фланцем на конце и с ответным фланцем, прокладкой и крепежом; - труба для откачки топлива с резьбой, заглушкой, муфтой и штуцером; - шахта для осмотра с люком и лестницей; - дыхательная труба с клапаном с огнепреградителем; - датчик уровня топлива с индикацией показаний; - приямок для полной откачки дизельного топлива из бака |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе топливоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональность системы: - осуществление постоянного снабжения дизеля топливом во время его работы в течение 24 часов; - предусматривается свободный доступ персонала к заправочной горловине топливного бака; - топливный бак оснащен аварийным сливом топлива; - в топливном отсеке блок-контейнера электрооборудование изготавливается во взрывозащищенном исполнении |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект поставки топливного бака (устанавливается в отдельном отсеке): - датчик уровня топлива, передающий данные об уровне топлива на панель управления ДГУ-1; - указатель уровня топлива для визуального контроля; - дыхательная система, состоящая из трубопровода с огнепреградителем. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе воздухоподачи в дизельный отсек |  |  |  |  |  |  |
|  | Должен быть обеспечен объем воздуха, удовлетворяющий сумме объема воздуха, необходимого для охлаждения агрегата, и объема воздуха на обеспечение процесса сгорания топлива в двигателе |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе отопления и вентиляции |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутри контейнера устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Предусматриваются: - вентиляционные проемы с установленными в них воздушными клапанами с электроприводом, имеющим возвратную пружину; - автоматическое открывание/закрывание воздушных клапанов, включение/отключение вытяжного вентилятора; - при обнаружении пожара снимается напряжение с приводов воздушных клапанов. В топливном отсеке блок-контейнера электрооборудование изготавливается во взрывозащищенном исполнении |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Функциональность системы: - обеспечение нормальных условий эксплуатации установленного в контейнере оборудования; - поддержание температуры внутри контейнера не ниже +10°С; - обеспечение подачи воздуха на горение топлива и охлаждение ДГУ-1. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплектность поставки системы: - электрический радиатор с термостатом мощностью 1 кВт (~230В) в агрегатном отсеке; - электрический радиатор с термостатом во взрывозащищенном исполнении мощностью 1 кВт (~230В) в топливном отсеке; - клапаны с электроприводами ~230В/=24В; - вытяжной электровентилятор общеобменной вентиляции; - термодатчики контроля температуры внутри блок-контейнера |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе пожарной сигнализации (СПС и автоматической установке пожаротушения (АУП) |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональность системы: Работа системы с применением модулей пожаротушения для дизельного отсека и топливного отсека. Выбор вида пожаротушения определяется Заводом-Изготовителем. При обнаружении пожара формируется сигнал на аварийный останов ДГУ-1 и на отключение технологического оборудования. |  |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Электроснабжение: От щита собственных нужд и встроенных аккумуляторных источников питания, обеспечивающих работу 24 ч в дежурном режиме |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплектность поставки для СПС и АУП: - прибор приемно-контрольный и управления (ППКУП) - системой пожарной сигнализации, оповещения и автоматическими установками пожаротушения с возможностью передачи сигналов в АСУ ТП ВУ; - устройство дистанционного пуска; - извещатели пожарные (тип определяет Завод-изготовитель); - оповещатель пожарный световой (табло), пожарный комбинированный светозвуковой; - модули пожаротушения с электропуском. Окончательный состав оборудования определяет завод изготовитель в соответствии с действующей НТД. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | ППКУП должен иметь возможность осуществлять передачу следующих сигналов в АСУ ТП по оптическому каналу Ethernet по протоколу МЭК 60870-5-104: - Пожар; - Неисправность АУП; - Готовность АУП. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Оборудование должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности в соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 |  | Указать дату и номер сертификата | Указание характеристик | - Сертификат в области пожарной безопасности |  |  |
|  | Комплект силовых и контрольных кабелей к пожарному и охранному оборудованию в соотв. с ГОСТ 31565-2012 на кабельную продукцию |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе газовыхлопа |  |  |  |  |  |  |
|  | Функциональность системы: Система должна обеспечивать отвод выпускных газов за пределы контейнера и снижение шума при работе дизель-генератора |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Комплект поставки системы: - газовыхлопной трубопровод; - компенсаторы; - глушитель |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к системе запуска |  |  |  |  |  |  |
|  | В состав электростартерной системы запуска входят: - стартерные аккумуляторные батареи; - автоматическое зарядное устройство. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Силовые кабели входят в объём постаки ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Кабельные муфты для кабелей связи дизеля и шкафа НКУ 0,4 кВ, входят в комплект поставки |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Контрольные кабели, в объеме поставки оборудования ДГУ (Да/Нет) |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Трубопроводы системы должны быть выполнены из нержавеющей стали |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к (исполнительной) системе автоматического управления и пуска ДГУ |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорная (исполнительная) система управления и пуска на базе программируемого контроллера, аппаратуры управления, контроля и сигнализации в составе панели управления ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Основные функции исполнительной системы |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Обеспечение управления технологическими системами и оборудованием ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Технологические защиты ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Интеграция и управление нагрузочным модулем |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Сигнализация состояния, контроль параметров, сигнализация неисправности и аварий ДГУ с использованием операторской станции панели управления визуализация |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Реализация автоматического пуска ДГУ от внешней команды (дискретный сигнал) от системы автоматики щита собственных нужд ГЭС 0,4 кВ при полной потери собственных нужд ГЭС и подключение ДГУ к щиту собственных нужд ГЭС 0.4 кВ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Ручной дистанционный ввод (отключение) ДГУ к щиту собственных нужд ГЭС 0.4 кВ по командам от САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) с использованием дискретных сигналов и сети RS485 c протоколом Modbus |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Ручной пуск ДГУ от аппаратуры ручного управления панели управления ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Интеграция с САУ ОС АСУТП ГЭС дискретными сигналами и по сети RS485 c протоколом Modbus |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Интеграция с панелью управления нагрузочного модуля ДГУ для дистанционного управления и контроля по сети RS485 c протоколом Modbus |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к нагрузочному модулю ДГУ |  |  | . |  |  |  |
|  | ДГУ поставляется на Объект с нагрузочным модулем резистивного типа с нагревательным элементом ТЭН со спирально-навивным оребрением; |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Нагрузочный модуль состоит из нагрузочного блока в кожухе, в котором смонтированы нагрузочные элементы, переходной отсек, блок осевых вентиляторов. Панель управления смонтирована в кожухе |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Основные функции: - обеспечение нагрузочного тестирования ДГУ; - проверка ДГУ без прерывания нагрузок - обеспечение устойчивости электрических сетей; - оптимизации работы дизельных генераторов в режиме переменной нагрузки; - догрузка до минимальной мощности 30%, необходимой для запуска; - управление (включение и выключение ступеней) ступенями нагрузки; |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Нагрузочный модуль состоит из единого нагрузочного блока в металлическом боксе на раме, на колесах или без колес, управляемое посредством панели управления, смонтированной внутри кожуха; металлический кожух на раме всепогодный со съемными и открывающимися панелями для легкого доступа внутрь модуля, со степенью защиты IP 55 и степенью защиты панели управления - IP 65 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Предусмотреть комплект кабелей для подключения нагрузочного модуля к ДГУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Предусмотреть зажимы заземления для присоединения модуля к внешнему ЗУ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Габариты нагрузочного модуля |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Принудительное воздушное охлаждение |  | Осевой вентилятор трехфазный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Расчетная мощность установленного нагрузочного и испытательного оборудования, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Род тока |  | Переменный, 50 Гц, сos φ=0,99 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Количество ступеней мощности |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальная мощность ступени, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Тип подключения фаз |  | 3 фазы, N, 380/220В | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Номинальное напряжение, В |  | 400, 3 фазы | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Режим работы непрерывный, ч, не менее |  | 120 часов | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Аварийная защита: Полная защита: от перегрузок, токов короткого замыкания, перегрева и останова вентилятора |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Измерения: Наличие цифрового измерителя-регистратора электрических параметров |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Интеграция с системой автоматического управления и пуска ДГУ по сети RS485 c протоколом Modbus |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Панель управления: Кнопочная встроенная панель шкафа управления предназначен для ручного и автоматического управления нагрузочным модулем, аварийной защиты от перегрева, перегрузки, токов короткого замыкания, и индикации рабочих и аварийных режимов. Управление (включение и отключение ступеней) ступенями нагрузки. Основные функции: - кнопка аварийного сброса нагрузки - кнопки ступеней мощности; - возможность управления с панели приборов; - индикация параметров работы: мощность, напряжение, ток, частота. - интеграция с системой автоматического управления и пуска ДГУ по сети RS485 c протоколом Modbus |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |  |  |  |
|  | На корпусе блок-контейнера должны быть предусмотрены зажимы заземления для присоединения ЗУ ДГУ к внешнему заземлителю (Да/Нет)) |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия поставляемого оборудования требованиям ГОСТ и ТР ТС (Да/Нет) |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 33105-2014, ГОСТ 33115-2014, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам |  | Указать номер и дату сертификата (-ов) | Указание характеристик | - Сертификат (-ы)/ Декларация соответствия |  |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ (Да/Нет) |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Объем поставки оборудования |  | -//- | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Дизель-генераторная установка здания ГЭС (ДГУ-1) в контейнерном исполнении мощностью 320 кВт/400 кВА, коэффициентом мощности 0,8; напряжением 400 В, 50 Гц комплектно с системами: - топливоподачи с расходным баком и дополнительным баком, смазки, охлаждения; - выпуска отработавших газов; - воздухоподачи, отопления, вентиляции; - освещения; - пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения; - собственных нужд; - электротехническим оборудованием; - системой автоматического управления и пуска; - заземления и молниезащиты; - нагрузочным модулем; - баком аварийного слива топлива (комплектно с трубной обвязкой, шахтой технологического отсека, хомутами, люком-лазом) |  | 1 комплетк | 1 | -//- |  |  |
|  | Трубы бесшовные холодно-деформированные из коррозионностойких высоко- легированных сталей по ГОСТ 9941-2022, размером 108х4, марка стали 12Х18Н10Т, не менее |  | 20 м | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Опоры, металлоконструкции, не менее |  | 100 кг | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Грунт-эмаль серая (окраска), не менее |  | 2,0 м2 | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Дизельное топливо для заполнения расходного и дополнительного баков, м3 |  | Указать | Указание характеристик | -//- |  |  |
|  | Требования безопасности |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Электростанция должна соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Конструкция электростанции и ее составных частей должна обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с контуром заземления. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Электростанция должна быть пожаробезопасной и удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.004-91. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | В выпускном тракте двигателя для снижения и локализации шума должен применяться глушитель. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Органы управления электроагрегата и электростанции должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями, аварийные органы управления должны иметь сигнальную (красную) окраску в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании должны быть изложены в «Руководстве по эксплуатации» |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Электростанция не требует и не предусматривает постоянного пребывания персонала в отсеках электростанции. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Уровни шума (уровни звукового давления и уровни звука) и вибрации в отсеках электростанции в соответствии с п. 9.7 ГОСТ 33105-2014 не нормируются. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Уплотнения разъемных соединений должны исключать выбрасывание и подтекание масла и охлаждающей жидкости, а также пропуск выпускных газов. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Оборудование должно быть снабжено специальным инструментом для сборки и разборки оборудования, а также приспособлениями для механизации работ, обеспечивающими удобство и безопасность обслуживающего персонала при выполнении монтажных и ремонтных работ |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Наличие Декларация или сертификата соответствия требованиям безопасности Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа. |  | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (декларация) соответствия |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Все элементы оборудования должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы они выдерживали механические нагрузки при всех номинальных режимах. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Сырье, материалы и покупные изделия, применяемые при изготовлении дизельной электростанции, должны удовлетворять требованиям чертежей, стандартов и технических условий на них (Да/Нет). |  | Да. Сырье, материалы и покупные изделия должны подвергаться входному контролю | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Условия транспортирования |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Маркировка и упаковка |  |  |  |  |  |  |
|  | На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка (из нержавеющей стали) с указанием: - завода-изготовителя, наименования продукции; - заводского номера, года выпуска; - основных технических параметров. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования от влаги. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей) |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Доставка |  | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Согласие с требованиями |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Гарантия качества работ |  | не менее 36 месяцев от даты приемки работ приемочной комиссией | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | При расположении ГЭС в районах с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов) Поставщик оборудования гарантирует его надежную работу, включая аппаратуру и оборудование, поставленное комплектно с оборудованием другими Поставщиками |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра), а также в редактируемых форматах. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по ДГУ-1: - габаритно-установочные чертежи блок-контейнера с планом расположения оборудования, указанием гермовводов для подключения внешних кабелей, зажимов заземления; - техническое описание и инструкция по монтажу, испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования дизель-генераторной установки и комплектующей аппаратуры; - техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования системы защиты и автоматики РЗА КРУ, - схемы электрические первичных соединений шкафов РЗА КРУ и ДГУ-1, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафах; - схемы электрические цепей управления КА, защиты, измерений и сигнализации шкафов РЗА КРУ, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафах РЗА КРУ; - функциональные логические схемы системы защиты и автоматики РЗА КРУ, уставки РЗА, - схемы системы автоматического управления и пуска, включая цепи управления и контроля, автоматики, сигнализации и технологических защит шкафа управления оборудования ДГУ-1, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафу; - функциональные логические схемы и алгоритмы автоматического управления и контроля, технологических защит системы управления и контроля ДГУ-1, уставки параметров; - ПО МП устройств системы управления и контроля ДГУ-1; - ПО МП устройств системы защиты и автоматики РЗА КРУ; - габаритно-установочные чертежи шкафов системы управления и контроля ДГУ-1, КРУ и распределительных щитов; - гидравлические схемы систем смазки, топлива и охлаждения; - чертежи клеммников каждого шкафа систем; - рабочая документация по проекту систем СПС и АУП, включающая, в том числе принципиальные схемы, схемы внешних связей, чертежи клеммников, кабельные журналы, чертежи раскладки кабелей, спецификации, расчеты; - сводная спецификация и кабельный журнал поставляемых силовых и контрольных кабелей в объёме поставки ДГУ-1; - технические паспорта на дизель, комплектующее оборудование и поставляемое оборудование технологических систем. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по трубопроводной арматуре: - параметры, включая конструктивные размеры; - описание конструкции и требования по монтажу; - спецификации материалов; - перечень запчастей |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по шкафам и пультам управления: - принципиальные схемы силовых цепей питания электродвигателей шкафов управления с указанием типов и характеристик электрооборудования (включая коммутационные аппараты: пускатели, аппараты защиты); - технические описания электрооборудования, установленного в шкафу управления; - принципиальные схемы вторичных цепей управления и сигнализации шкафов управления с указанием типов и характеристик аппаратуры (включая ПЛК, аппаратура управления, сигнализации и защиты, реле, кнопки и ключи управления и пр.); схемы подключения шкафов, пультов и КИП, спецификации; - схемы логических алгоритмов ПЛК, ПО; - описание филиального маслохозяйства, включая руководство по настройке и эксплуатации микропроцессорного оборудования и программного обеспечения; - тип и сечение кабелей, кабельный журнал силовых и контрольных кабелей; - клеммник внешних связей; - перечень параметров, передаваемых в АСУ ТП; - конструктивные и монтажные чертежи шкафов управления, клеммных коробок, местных пультов управления, включая план расположения и габаритно-установочные чертежи; - чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления; - руководства по эксплуатации и монтажу; - паспорта на комплектующее электрооборудование |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Сертификат (декларация) соответствия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Срок службы между капитальными ремонтами: |  | 18000 часов | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Срок службы, лет |  | не менее 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |  |
|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление и поставка Оборудования должна быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в данном ТЗ. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |  | Согласие с требованием | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию услуг, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Подрядчиком, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Подрядчиком перевод на русском языке. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Техническое консультирование персонала Заказчика для эксплуатации Оборудования. |  | Да | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |  |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | - Шефмонтажные, шефналадочные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Шефналадка включает в себя комплекс наладочных работ по обеспечению работоспособности Оборудования, его доводке и наладке с целью подтверждения гарантийных технико-экономических показателей в соответствии со стандартами данных ТТ, а также проведение предпусковых и пусковых операций, испытаний Оборудования в соответствии с документацией Поставщика (предприятия-изготовителя) в рамках поставки предусмотренной данными ТТ; |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |
|  | Требования к составу Технической документации |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |  |

- Требования к ДГУ Головного узла ГЭС

- Таблица 4. - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки Головного узла ГЭС (ДГУ-2)

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация |  | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
| 1.2. | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация |  | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество поставляемого оборудования, комплект |  | 1 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования |  | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип установки: Стационарная контейнерного исполнения с нагрузочным модулем уличного исполнения и подземным баком слива топлива |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Мощность номинальная, кВт/кВА |  | 128/160 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный коэффициент мощности |  | 0,8 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Максимальная мощность в течение 1 часа при номинальном cosφ и симметричной нагрузке, кВт |  | 110% от номинальной | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение, В |  | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Род тока |  | Трехфазный переменный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим работы нейтрали |  | Заземленная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - контейнера: - электроагрегата: |  | У1, Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее |  | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не менее - генератора - шкафов силовых и управления |  | IP23 IP41 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Принятие нагрузки одним набросом, не менее, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимально допустимая длительная нагрузка, % |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимально допустимая нагрузка в течение 1 часа, % |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более, с |  | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Возможность работы на холостом ходу |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Прожиг после минимальной нагрузки: - время, час; - мощность, % от номинальной |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В |  | 220, 50Гц | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие мнемонической схемы на шкафах |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Показатели качества электрической энергии |  | В соответствии с ГОСТ 33105-2014 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция в АСУ ТП |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по электромагнитной совместимости к встраиваемому электронному оборудованию |  | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 при степени жесткости не ниже 3 РД 34.35.310-97 с изменением 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность собственных нужд, кВт |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие устройств антиконденсатного подогрева шкафов |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень звука на режиме номинальной мощности на расстоянии 1 метра от ДЭС, не более, дБА |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол исптытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Показатели надёжности: - средняя наработка на отказ; - ресурс непрерывной необслуживаемой работы; - межремонтный ресурс и ресурс до первой переборки двигателя |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем расходного топливного бака |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при 50% от номинальной нагрузки, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при 75% от номинальной нагрузки, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Автономная работа на 75% загрузки без дозаправки, ч |  | 24 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем двигателя, л |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система аварийной остановки |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Датчик уровня топлива |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Глушитель |  | Промышленный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень автоматизации по ГОСТ 33105-2014, не ниже |  | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к распределительному щиту 0,4 кВ и щиту собственных нужд ДГУ-2 |  |  |  |  |  |
|  | Назначение (Да/Нет): - Распределительного щита 0,4 кВ для: - присоединения через автоматический выключатель дизеля, для подачи электроэнергии от дизеля к распределительному щиту собственных нужд ГЭС ГЩСН-0,4 кВ, - электроснабжения щита собственных нужд ДГУ-2 при работе дизеля; - Щита собственных нужд ДГУ-2 для: - для электроснабжения через автоматические выключатели электроприемников собственных нужд дизеля и контейнера. |  | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Заводской тип: - распределительный щит 0,4 кВ; - щит собственных нужд ДГУ-2 |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие стандарту ГОСТ IEC 61439-1-2013 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение главной цепи, В |  | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота, Гц |  | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество фаз |  | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система заземления |  | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Эксплуатационное обслуживание распределительных щитов |  | Одностороннее | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Подвод кабелей к шкафам |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция зажимов для присоединения внешних кабелей с медными жилами. (Количество и сечение кабелей определяется по техническому заданию согласованного с Заказчиком) |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие устройства АВР в щите собственных нужд ДГУ-2 |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип, производитель и технические параметры автоматического выключателя (АВ) ДГУ-2 |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода АВ ДГУ-2, включая аппаратуру управления и защиты, а также их технические параметры |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные функции управления и защиты (на базе микропроцессорного устройства): - Мгновенный расцепитель максимального тока; - Расцепитель максимального тока с регулируемой кратковременной задержкой; - Расцепитель максимального тока с обратной кратковременной задержкой; - Расцепитель максимального тока с обратной долговременной задержкой; - Управление с помощью электропривода; - Функции настройки кривых времени; - Функция измерения параметров сети (ток, напряжение (фазные и линейные), мощность, мощности/энергии (фазные и полные), коэффициент мощности, частота,гармоники); - Аварийно-предупредительная сигнализация; |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода и технические параметры автоматического выключателя для подачи электроэнергии от ДГУ-2 к щиту собственных нужд головного узла ГЭС (ЩСНГУ-0,4 кВ). |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры без контейнера, ДхШхВ, мм |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса ДГУ-2 без контейнера, кг |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки дизель-генератора в составе ДГУ-2: - двигатель дизельный четырехтактный и силовой генератор; - регулятор скорости вращения, и автоматический выключатель генератора в шкафу, расположенном на раме ДГУ-2; - щит собственных нужд, силовой распределительный щит 0,4 кВ; - системы охлаждения, воздухозабора, выхлопная, топливная, смазки и электростартерная система; - стальная рама и защитные ограждения; - панель управления ДГУ-2, включая систему автоматического управления и пуска, щит панели управления, расположенный на раме ДГУ-2; - автоматический подогреватель жидкости на 230 В; - статическое зарядное устройство АКБ на 230 В. |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Контейнер для размещения ДГУ-2 должен иметь теплоизоляцию, обеспечивающую нормальное функционирование всех систем при наружной температуре от минус 40ºС до плюс 40ºС |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция контейнера состоит из двух отсеков: - в первом расположен дизель-генератор со вспомогательным оборудованием; - во втором расположен расходный топливный бак. С торцевой стороны контейнера на одном фундаменте с ним располагается нагрузочный модуль |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры блок-контейнера, ДхШхВ, мм |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса контейнера с учетом топлива, кг |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Электрическое оборудование блок-контейнера: - электроснабжение от ДГУ-2 распределительного щита собственных нужд головного узла ГЭС (ЩСНГУ-0,4 кВ) при потере напряжения на его секциях; - питание потребителей собственных нужд контейнера от электросети ~230В/=24В (преобразователь входит в поставку ДГУ-2); - защита электробезопасности; - защита от поражения электрическим током; - электроосвещение от источников переменного и постоянного тока; - светодиодные светильники основного и аварийного освещения; - питание потребителей собственных нужд от ЩСН; - нагрузочный модуль; - дублирующая кнопка аварийного останова ДГУ-2, выведенная на наружную стену контейнера у входной двери; - датчик предельно допустимой концентрации паров во взрывозащищенном исполнении |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки блок-контейнерной ДГУ-2, в составе - щит собственных нужд, кабельный ввод; - система заземления и молниезащиты; - система приточно-вытяжной вентиляции; - ручной огнетушитель; - система отопления (конвектор); - топливный бак; - система выпуска газов; - сеть основного и аварийного освещения, розетки переносного освещения; - электроприводы воздушных клапанов; - вытяжной вентилятор; - охранная сигнализация и система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматическая установка пожаротушения; - система аварийного слива, кран шаровой на сливном трубопроводе снаружи контейнера ДГУ-2; - подземный бак аварийного слива топлива; - панель управления ДГУ-2, включая систему автоматического управления и пуска; - устройство для подзарядки аккумуляторных батарей; - подогреватель охлаждающей жидкости двигателя; - электрический радиатор с термостатом; - нагрузочный модуль уличного исполнения; - все силовые и контрольные кабели для соединения внутри контейнера всего поставляемого оборудования и приборов (все кабели должны быть с медными жилами, с изоляцией не поддерживающей горение, с низким дымо и –газовыделением). |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Бак аварийного слива топлива должен обеспечивать слив топлива при возникновении аварийных ситуаций. Располагается в непосредственной близости от контейнера ДГУ-2. Место установки бака определяется генпроектировщиком в РД |  | Подземного исполнения | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем бака, м3, но не менее суммарного объема расходных баков дизельного топлива |  | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки бака аварийного слива топлива (Да/Нет): труба аварийного слива с фланцем на конце и с ответным фланцем, прокладкой и крепежом; труба для откачки топлива с резьбой, заглушкой, муфтой и штуцером; шахта для осмотра с люком и лестницей; дыхательная труба с клапаном с огнепреградителем; датчик уровня топлива с индикацией показаний; приямок для полной откачки дизельного топлива из бака |  | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

- Таблица 4.1 - Требования к техническим и функциональным дизель-генераторной установки Головного узла ГЭС (ДГУ-3)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Количество поставляемого оборудования, комплект | 1 | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/ Указать | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип установки: Стационарная контейнерного исполнения с нагрузочным модулем уличного исполнения | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Мощность номинальная, кВт/кВА | 50/62,5 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный коэффициент мощности | 0,8 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Максимальная мощность в течение 1 часа при номинальном cosφ и симметричной нагрузке, кВт | 110% от номинальной | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Напряжение, В | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Род тока | Трехфазный переменный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим работы нейтрали | Заземленная | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 - контейнера: - электроагрегата: | У1, Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, не менее - генератора - шкафов силовых и управления | IP23 IP41 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Принятие нагрузки одним набросом, не менее, кВт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимально допустимая длительная нагрузка, % | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Минимально допустимая нагрузка в течение 1 часа, % | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Время пуска и приема нагрузки из прогретого состояния, не более, с | 15 | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Возможность работы на холостом ходу | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Прожиг после минимальной нагрузки: - время, час; - мощность, % от номинальной | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного тока, В | 220, 50Гц | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие мнемонической схемы на шкафах | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Показатели качества электрической энергии | В соответствии с ГОСТ 33105-2014 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция в АСУ ТП | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по электромагнитной совместимости к встраиваемому электронному оборудованию | ГОСТ Р 51317.6.5-2006 при степени жесткости не ниже 3 РД 34.35.310-97 с изменением 1 | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность собственных нужд, кВт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие устройств антиконденсатного подогрева шкафов | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровень звука на режиме номинальной мощности на расстоянии 1 метра от ДЭС, не более, дБА | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол исптытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Показатели надёжности: - средняя наработка на отказ; - ресурс непрерывной необслуживаемой работы; - межремонтный ресурс и ресурс до первой переборки двигателя | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем расходного топливного бака | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при 50% от номинальной нагрузки, л/ч | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при 75% от номинальной нагрузки, л/ч | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расход топлива при номинальной нагрузке, л/ч | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Автономная работа на 75% загрузки без дозаправки, ч | 24 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Объем двигателя, л | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система аварийной остановки | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Датчик уровня топлива | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Глушитель | Промышленный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень автоматизации по ГОСТ 33105-2014, не ниже | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к распределительному щиту 0,4 кВ и щиту собственных нужд дизель-генератора ДГУ-3 |  |  |  |  |
|  | Назначение (Да/Нет): - Распределительного щита 0,4 кВ для: - присоединения через автоматический выключатель дизеля, для подачи электроэнергии от дизеля к распределительному щиту собственных нужд ГЭС ГЩСН-0,4 кВ, - электроснабжения щита собственных нужд ДГУ-3 при работе дизеля; - Щита собственных нужд ДГУ-3 для: - для электроснабжения через автоматические выключатели электроприемников собственных нужд дизеля и контейнера. | Да | Согласие с требованием | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Заводской тип: - распределительный щит 0,4 кВ; - щит собственных нужд ДГУ-2 | Указать | Указание характеристик | - Декларации о соответствии - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Соответствие стандарту ГОСТ IEC 61439-1-2013 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение главной цепи, В | 400 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Частота, Гц | 50 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество фаз | 3 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Система заземления | TN-S c раздельными нулевым и защитным проводниками | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Эксплуатационное обслуживание распределительных щитов | Одностороннее | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Подвод кабелей к шкафам | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция зажимов для присоединения внешних кабелей с медными жилами. (Количество и сечение кабелей определяется по техническому заданию согласованным с Заказчиком) | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие устройства АВР в щите собственных нужд ДГУ-3 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип, производитель и технические параметры автоматического выключателя (АВ) ДГУ-3 | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода АВ ДГУ-3, включая аппаратуру управления и защиты, а также их технические параметры | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные функции управления и защиты (на базе микропроцессорного устройства): - мгновенный расцепитель максимального тока - расцепитель максимального тока с регулируемой кратковременной задержкой - расцепитель максимального тока с обратной кратковременной задержкой - расцепитель максимального тока с обратной долговременной задержкой - управление с помощью электропривода функции настройки кривых времени - функция измерения параметров сети (ток, напряжение (фазные и линейные), мощность, мощности/энергии (фазные и полные), коэффициент мощности, частота, гармоники) - аварийно-предупредительная сигнализация | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип привода и технические параметры автоматического выключателя для подачи электроэнергии от ДГУ-3 к щиту собственных нужд головного узла ГЭС (ЩСНГУ-0,4 кВ). | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры без контейнера, ДхШхВ, мм | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса ДГУ-3 без контейнера, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки дизель-генератора в составе ДГУ-3: - двигатель дизельный четырехтактный и силовой генератор; - регулятор скорости вращения, и автоматический выключатель генератора в шкафу, расположенном на раме ДГУ-3; - щит собственных нужд, силовой распределительный щит 0,4 кВ; - системы охлаждения, воздухозабора, выхлопная, топливная, смазки и электростартерная система; - стальная рама и защитные ограждения; - панель управления ДГУ-3, включая систему автоматического управления и пуска, щит панели управления, расположенный на раме ДГУ-3; - автоматический подогреватель жидкости на 230 В; - статическое зарядное устройство АКБ на 230 В. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Контейнер для размещения ДГУ-3 должен иметь теплоизоляцию, обеспечивающую нормальное функционирование всех систем при наружной температуре от минус 40ºС до плюс 40ºС | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция контейнера состоит из двух отсеков: - в первом расположен дизель-генератор со вспомогательным оборудованием; - во втором расположен расходный топливный бак. С торцевой стороны контейнера на одном фундаменте с ним располагается нагрузочный модуль | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры блок-контейнера, ДхШхВ, мм | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса контейнера с учетом топлива, кг | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Электрическое оборудование блок-контейнера: - электроснабжение от ДГУ-3 распределительного щита собственных нужд головного узла ГЭС (ЩСНГУ-0,4 кВ) при потере напряжения на его секциях; - питание потребителей собственных нужд контейнера от электросети ~230В/=24В (преобразователь входит в поставку ДГУ-3); - защита электробезопасности; - защита от поражения электрическим током; - электроосвещение от источников переменного и постоянного тока; - светодиодные светильники основного и аварийного освещения; - питание потребителей собственных нужд от ЩСН; - нагрузочный модуль; - дублирующая кнопка аварийного останова ДГУ-3, выведенная на наружную стену контейнера у входной двери; - датчик предельно допустимой концентрации паров во взрывозащищенном исполнении | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки блок-контейнерной ДГУ-3, в составе: - щит собственных нужд, кабельный ввод; - система заземления и молниезащиты; - система приточно-вытяжной вентиляции; - ручной огнетушитель; - система отопления (конвектор); - топливный бак; - система выпуска газов; - сеть основного и аварийного освещения, розетки переносного освещения; - электроприводы воздушных клапанов; - вытяжной вентилятор; - охранная сигнализация и система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, автоматическая установка пожаротушения; - система аварийного слива, кран шаровой на сливном трубопроводе снаружи контейнера ДГУ-3; - подземный бак аварийного слива топлива; - панель управления ДГУ-3, включая систему автоматического управления и пуска; - устройство для подзарядки аккумуляторных батарей; - подогреватель охлаждающей жидкости двигателя; - электрический радиатор с термостатом; - нагрузочный модуль уличного исполнения; - все силовые и контрольные кабели для соединения внутри контейнера всего поставляемого оборудования и приборов (все кабели должны быть с медными жилами, с изоляцией не поддерживающей горение, с низким дымо и –газовыделением). | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

- Таблица 4.2 – Общие требования к системам ДГУ-2 и ДГУ-3 Головного узла ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
| 1.2. | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Российская Федерация | Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Требования к системе топливоснабжения ДГУ-2, ДГУ-3 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональность системы: - осуществление постоянного снабжения дизеля топливом во время его работы в течение 24 часов; - предусматривается свободный доступ персонала к заправочной горловине топливного бака; - топливный бак оснащен аварийным сливом топлива; - в топливном отсеке блок-контейнера электрооборудование изготавливается во взрывозащищенном исполнении | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки топливного бака (устанавливается в отдельном отсеке): - датчик уровня топлива, передающий данные об уровне топлива на панель управления ДГУ; - указатель уровня топлива для визуального контроля; дыхательная система, состоящая из трубопровода с огнепреградителем | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе воздухоподачи в дизельный отсек |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Должен быть обеспечен объем воздуха, удовлетворяющий сумме объема воздуха, необходимого для охлаждения агрегата, и объема воздуха на обеспечение процесса сгорания топлива в двигателе | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе отопления и вентиляции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Внутри контейнера устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Предусматриваются: - вентиляционные проемы с установленными в них воздушными клапанами с электроприводом, имеющим возвратную пружину; - автоматическое открывание/закрывание воздушных клапанов, включение/отключение вытяжного вентилятора; - при обнаружении пожара снимается напряжение с приводов воздушных клапанов. В топливном отсеке блок-контейнера электрооборудование изготавливается во взрывозащищенном исполнении | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Функциональность системы: - обеспечение нормальных условий эксплуатации установленного в контейнере оборудования; - поддержание температуры внутри контейнера не ниже +10°С; - обеспечение подачи воздуха на горение топлива и охлаждение ДГУ-2, ДГУ-3. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектность поставки системы: - электрический радиатор с термостатом мощностью 1 кВт (~230В) в агрегатном отсеке; - электрический радиатор с термостатом во взрывозащищенном исполнении мощностью 1 кВт (~230В) в топливном отсеке; - клапаны с электроприводами ~230В/=24В; - вытяжной электровентилятор общеобменной вентиляции; - термодатчики контроля температуры внутри блок-контейнера | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе пожарной сигнализации (СПС и автоматической установке пожаротушения (АУП) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональность системы: Работа системы с применением модулей пожаротушения для дизельного отсека и топливного отсека. Выбор вида пожаротушения определяется Заводом-Изготовителем. При обнаружении пожара формируется сигнал на аварийный останов ДГУ-2, ДГУ-3 и на отключение технологического оборудования | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Электроснабжение осуществляется от щита собственных нужд и встроенных аккумуляторных источников питания, обеспечивающих работу 24 ч в дежурном режиме | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектность поставки для СПС и АУП: - прибор приемно-контрольный и управления (ППКУП) - системой пожарной сигнализации, оповещения и автоматическими установками пожаротушения с возможностью передачи сигналов в АСУ ТП ВУ; - устройство дистанционного пуска; - извещатели пожарные (тип определяет Завод-изготовитель); - оповещатель пожарный световой (табло), пожарный комбинированный светозвуковой; - модули пожаротушения с электропуском. Окончательный состав оборудования определяет завод изготовитель в соответствии с действующей НТД. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | ППКУП должен иметь возможность осуществлять передачу следующих сигналов в АСУ ТП по оптическому каналу Ethernet по протоколу МЭК 60870-5-104: - Пожар; - Неисправность АУП; - Готовность АУП. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно быть сертифицировано в области пожарной безопасности в соответствии ТР ЕАЭС 043/2017 | Указать дату и номер сертификата | Указание характеристик | - Сертификат а области пожарной безопасности |  |
|  | Требования к системе газовыхлопа |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Функциональность системы: Система должна обеспечивать отвод выпускных газов за пределы контейнера и снижение шума при работе дизель-генератора | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплект поставки системы: - газовыхлопной трубопровод; - компенсаторы; - глушитель | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе запуска |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В состав электростартерной системы запуска входят: - стартерные аккумуляторные батареи; - автоматическое зарядное устройство. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Силовые кабели входят в объём постаки ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Кабельные муфты для кабелей связи дизеля и шкафа НКУ 0,4 кВ, входят в комплект поставки | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Контрольные кабели, в объеме поставки оборудования ДГУ (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Трубопроводы системы должны быть выполнены из нержавеющей стали | Трубопроводы системы должны быть выполнены из нержавеющей стали | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к системе автоматического управления и пуска ДГУ-2 (ДГУ-3) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Микропроцессорная (исполнительная) система управления и пуска на базе программируемого контроллера, аппаратуры управления, контроля и сигнализации в составе панели управления ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные функции исполнительной системы | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Обеспечение управления технологическими системами и оборудованием ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Технологические защиты ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция и управление нагрузочным модулем | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сигнализация состояния, контроль параметров, сигнализация неисправности и аварий ДГУ с использованием операторской станции панели управления визуализация | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Реализация автоматического пуска ДГУ от внешней команды (дискретный сигнал) от системы автоматики щита собственных нужд ГУ ГЭС 0,4 кВ при полной потери собственных нужд ГУ ГЭС и подключение ДГУ к щиту собственных нужд ГУ ГЭС 0,4 кВ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ручной дистанционный ввод (отключение) ДГУ к щиту собственных нужд ГУ ГЭС 0,4 кВ по командам от САУ ОС (система автоматического управления общестанционным оборудованием) с использованием дискретных сигналов и сети RS485 c протоколом Modbus | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Ручной пуск ДГУ от аппаратуры ручного управления панели управления ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция с САУ ОС АСУТП ГЭС дискретными сигналами и по сети RS485 c протоколом Modbus | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция с панелью управления нагрузочного модуля ДГУ для дистанционного управления и контроля по сети RS485 c протоколом Modbus | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к нагрузочному модулю ДГУ-2 (ДГУ-3) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | ДГУ поставляется на Объект с нагрузочным модулем резистивного типа с нагревательным элементом ТЭН со спирально-навивным оребрением; | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нагрузочный модуль состоит из нагрузочного блока в кожухе, в котором смонтированы нагрузочные элементы, переходной отсек, блок осевых вентиляторов. Панель управления смонтирована в кожухе | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Основные функции: - обеспечение нагрузочного тестирования ДГУ; - проверка ДГУ без прерывания нагрузок - обеспечение устойчивости электрических сетей; - оптимизации работы дизельных генераторов в режиме переменной нагрузки; - догрузка до минимальной мощности 30%, необходимой для запуска; - управление (включение и выключение ступеней) ступенями нагрузки; | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нагрузочный модуль состоит из единого нагрузочного блока в металлическом боксе на раме, на колесах или без колес, управляемое посредством панели управления, смонтированной внутри кожуха; металлический кожух на раме всепогодный со съемными и открывающимися панелями для легкого доступа внутрь модуля, со степенью защиты IP 55 и степенью защиты панели управления - IP 65 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предусмотреть комплект кабелей для подключения нагрузочного модуля к ДГУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предусмотреть зажимы заземления для присоединения модуля к внешнему ЗУ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габариты нагрузочного модуля | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Чертёж - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Принудительное воздушное охлаждение | Осевой вентилятор трехфазный | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Расчетная мощность установленного нагрузочного и испытательного оборудования, кВт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальный ток, А | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Род тока | Переменный, 50 Гц, сos φ=0,99 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество ступеней мощности | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная мощность ступени, кВт | Указать | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Тип подключения фаз | 3 фазы, N, 380/220В | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение, В | 400, 3 фазы | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Режим работы непрерывный, ч, не менее | 120 часов | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Аварийная защита: Полная защита: от перегрузок, токов короткого замыкания, перегрева и останова вентилятора | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Измерения: Наличие цифрового измерителя-регистратора электрических параметров | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интеграция с системой автоматического управления и пуска ДГУ по сети RS485 c протоколом Modbus | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Панель управления: Кнопочная встроенная панель шкафа управления предназначен для ручного и автоматического управления нагрузочным модулем, аварийной защиты от перегрева, перегрузки, токов короткого замыкания, и индикации рабочих и аварийных режимов. Управление (включение и отключение ступеней) ступенями нагрузки. Основные функции: - кнопка аварийного сброса нагрузки - кнопки ступеней мощности; - возможность управления с панели приборов; - индикация параметров работы: мощность, напряжение, ток, частота. - интеграция с системой автоматического управления и пуска ДГУ по сети RS485 c протоколом Modbus | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Прочие требования к ДГУ-2, ДГУ-3 |  |  |  |  |
|  | На корпусе блок-контейнера должны быть предусмотрены зажимы заземления для присоединения ЗУ ДГУ к внешнему заземлителю (Да/Нет)) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия поставляемого оборудования требованиям ГОСТ и ТР ТС (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно быть сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 33105-2014, ГОСТ 33115-2014, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам | Указать номер и дату сертификата (-ов) | Указание характеристик | - Сертификат (-ы)/ Декларация соответствия |  |
|  | Наличие сервисного центра в РФ (Да/Нет) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Комплект поставки оборудования | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Дизель-генераторная установка головного узла ДГУ-2 в контейнерном исполнении мощностью 128 кВт/160 кВА, коэффициентом мощности 0,8; напряжением 400 В, 50 Гц, комплектно с системами: - топливоподачи с расходным баком и дополнительным баком; - смазки, охлаждения, выпуска отработавших газов; - воздухоподачи, отопления, вентиляции, освещения; - пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения; - электротехническим оборудованием; - системой автоматического управления и пуска; - заземления и молниезащиты; - собственных нужд, нагрузочным модулем; - баком аварийного слива топлива (комплектно с трубной обвязкой, шахтой технологического отсека, хомутами, люком-лазом) | 1 комплект | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дизель-генераторная установка головного узла ДГУ-3 в контейнерном исполнении мощностью 50 кВт/62,5 кВА, коэффициентом мощности 0,8; напряжением 400 В, 50 Гц, комплектно с системами: - топливоподачи с расходным баком и дополнительным баком; - смазки, охлаждения; выпуска отработавших газов; - воздухоподачи, отопления, вентиляции, освещения; - пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения; - электротехническим оборудованием, системой автоматического управления и пуска; - заземления и молниезащиты; | 1 комплект | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Трубы бесшовные холодно-деформированные из коррозионностойких высоко- легированных сталей по ГОСТ 9941-2022, размером 108х4, марка стали 12Х18Н10Т, не менее | 20 м | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Опоры, металлоконструкции, не менее | 100 кг | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Грунт-эмаль серая (окраска), не менее | 2,0 м2 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Дизельное топливо для заполнения расходного и дополнительного баков, м3 | Указать | Указание характеристик | -//- |  |
|  | Требования безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Электростанция должна соответствовать требованиям ПУЭ и ПТЭЭП. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструкция электростанции и ее составных частей должна обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Все металлические части электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с контуром заземления. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Электростанция должна быть пожаробезопасной и удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.004-91. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | В выпускном тракте двигателя для снижения и локализации шума должен применяться глушитель. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Органы управления электроагрегата и электростанции должны быть снабжены поясняющими и предупреждающими надписями, аварийные органы управления должны иметь сигнальную (красную) окраску в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015. Дополнительные указания по мерам безопасности при обслуживании должны быть изложены в «Руководстве по эксплуатации» | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Электростанция не требует и не предусматривает постоянного пребывания персонала в отсеках электростанции. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уровни шума (уровни звукового давления и уровни звука) и вибрации в отсеках электростанции в соответствии с п. 9.7 ГОСТ 33105-2014 не нормируются. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Уплотнения разъемных соединений должны исключать выбрасывание и подтекание масла и охлаждающей жидкости, а также пропуск выпускных газов. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно быть снабжено специальным инструментом для сборки и разборки оборудования, а также приспособлениями для механизации работ, обеспечивающими удобство и безопасность обслуживающего персонала при выполнении монтажных и ремонтных работ | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие Декларация или сертификата соответствия требованиям безопасности Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа. | Указать дату и номер документа | Указание характеристик | - Сертификат (декларация) соответствия |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Все элементы оборудования должны быть рассчитаны и сконструированы так, чтобы они выдерживали механические нагрузки при всех номинальных режимах. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сырье, материалы и покупные изделия, применяемые при изготовлении дизельной электростанции, должны удовлетворять требованиям чертежей, стандартов и технических условий на них (Да/Нет). | Да. Сырье, материалы и покупные изделия должны подвергаться входному контролю | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Условия транспортирования |  |  |  |  |
|  | Транспортировку и доставку оборудования на объект, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет Подрядчик. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | До отгрузки поставляемого оборудования производится проверка оборудования на соответствие требованиям проекта. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | В случае отсутствия паспортов, инструкций по эксплуатации, несоответствия комплектности оборудования (по паспорту) поставляемое оборудование не принимается. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Маркировка и упаковка | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | На поставляемом оборудовании должна быть прикреплена фирменная табличка (из нержавеющей стали) с указанием: - завода-изготовителя, наименования продукции; - заводского номера, года выпуска; - основных технических параметров. | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и обеспечивать защиту оборудования от влаги. Маркирование оборудования должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 2.314-68 | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование доставляется железнодорожным, речным и автомобильным транспортом. Вид транспорта согласуется с Заказчиком | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Транспортирование и хранение оборудования должно учитывать климатические условия | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Транспортная маркировка каждого грузового места должна выполняться в соответствии с ГОСТ 14192-96. Транспортная маркировка грузовых мест должна наноситься по трафарету яркой несмываемой краской на видных местах | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Консервация оборудования должна производиться в соответствии с требованиями технической документации Поставщика и обеспечивать хранение на складе Заказчика без дополнительных мероприятий в течение не менее 12 месяцев | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Консервация оборудования должна обеспечивать возможность удаления при монтаже защитных покрытий механическим или химическим путем (с применением неядовитых растворителей) | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удаление на монтаже консервирующих покрытий должно производиться без применения средств, нарушающих точность сопряжений. Консервирующие покрытия для резьбовых поверхностей должны выбираться таким образом, чтобы удаление их на монтаже производилось без применения механических средств очистки | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок действия консервации, способы хранения и переконсервации оборудования должны соответствовать нормативным требованиям Поставщика, указанным в технической документации | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантия качества работ | не менее 36 месяцев от даты приемки работ приемочной комиссией | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставщик гарантирует соответствие оборудования требованиям настоящих Технических требований при соблюдении Заказчиком после получения грузов условий хранения, монтажа и эксплуатации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления и конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Поставщик гарантирует поставку запасных частей и материалов по заявкам Заказчика, оформленным отдельными соглашениями и за отдельную плату, в течение всего периода эксплуатации оборудования | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | При расположении ГЭС в районах с повышенной сейсмичностью (более 6 баллов) Поставщик оборудования гарантирует его надежную работу, включая аппаратуру и оборудование, поставленное комплектно с оборудованием другими Поставщиками | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение должны быть выполнены на русском языке и подготовлены в соответствии с ГОСТ Р 59853-2021, ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 27300-87. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Документация должна быть передана Заказчику в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде на диске (скан-копии с наличием всех дат, подписей, как в оригинале) в формате PDF (в количестве одного экземпляра), а также в редактируемых форматах. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по ДГУ-1: - габаритно-установочные чертежи блок-контейнера с планом расположения оборудования, указанием гермовводов для подключения внешних кабелей, зажимов заземления; - техническое описание и инструкция по монтажу, испытаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования дизель-генераторной установки и комплектующей аппаратуры; - техническое описание и инструкции по эксплуатации оборудования системы защиты и автоматики РЗА КРУ, - схемы электрические первичных соединений шкафов РЗА КРУ и ДГУ-1, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафах; - схемы электрические цепей управления КА, защиты, измерений и сигнализации шкафов РЗА КРУ, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафах РЗА КРУ; - функциональные логические схемы системы защиты и автоматики РЗА КРУ, уставки РЗА, - схемы системы автоматического управления и пуска, включая цепи управления и контроля, автоматики, сигнализации и технологических защит шкафа управления оборудования ДГУ-1, включая перечень аппаратуры с техническими параметрами на комплектующее оборудование и аппаратуру, установленную в шкафу; - функциональные логические схемы и алгоритмы автоматического управления и контроля, технологических защит системы управления и контроля ДГУ-1, уставки параметров; - ПО МП устройств системы управления и контроля ДГУ-1; - ПО МП устройств системы защиты и автоматики РЗА КРУ; - габаритно-установочные чертежи шкафов системы управления и контроля ДГУ-1, КРУ и распределительных щитов; - гидравлические схемы систем смазки, топлива и охлаждения; - чертежи клеммников каждого шкафа систем; - рабочая документация по проекту систем СПС и АУП, включающая, в том числе принципиальные схемы, схемы внешних связей, чертежи клеммников, кабельные журналы, чертежи раскладки кабелей, спецификации, расчеты; - сводная спецификация и кабельный журнал поставляемых силовых и контрольных кабелей в объёме поставки ДГУ-1; - технические паспорта на дизель, комплектующее оборудование и поставляемое оборудование технологических систем. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по трубопроводной арматуре: - параметры, включая конструктивные размеры; - описание конструкции и требования по монтажу; - спецификации материалов, перечень запчастей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Перечень предоставляемой документации в объеме поставки по шкафам и пультам управления: - принципиальные схемы силовых цепей питания электродвигателей шкафов управления с указанием типов и характеристик электрооборудования (включая коммутационные аппараты: пускатели, аппараты защиты); - технические описания электрооборудования, установленного в шкафу управления; - принципиальные схемы вторичных цепей управления и сигнализации шкафов управления с указанием типов и характеристик аппаратуры (включая ПЛК, аппаратура управления, сигнализации и защиты, реле, кнопки и ключи управления и пр.); схемы подключения шкафов, пультов и КИП, спецификации; - схемы логических алгоритмов ПЛК, ПО; - описание филиального маслохозяйства, включая руководство по настройке и эксплуатации микропроцессорного оборудования и программного обеспечения; - тип и сечение кабелей, кабельный журнал силовых и контрольных кабелей; - клеммник внешних связей; - перечень параметров, передаваемых в АСУ ТП; - конструктивные и монтажные чертежи шкафов управления, клеммных коробок, местных пультов управления, включая план расположения и габаритно-установочные чертежи; - чертежи главных видов (фасадов) шкафов управления; - руководства по эксплуатации и монтажу; - паспорта на комплектующее электрооборудование | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Изготовленное и поставленное оборудование должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации ПАО РусГидро, ГОСТ, нормам и Правилам Ростехнадзора РФ и другим действующим на территории РФ нормам и правилам | Да | Согласие с требованием | - Технические условия - Сертификат (декларация) соответствия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к экономическим параметрам | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок службы между капитальными ремонтами: | 18000 часов | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы, лет | не менее 30 | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |

|  | Требования к поставляемому оборудованию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление и поставка Оборудования должна быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в данном ТЗ. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию услуг, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Подрядчиком, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Подрядчиком перевод на русском языке. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническое консультирование персонала Заказчика для эксплуатации Оборудования. | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные, шефналадочные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |
| 20. | Требования к составу Технической документации |  |  |  |  |
| 20.1. | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да | Согласие с требованием | -//- |  |