ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка трансформатора напряжения 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции и услуг	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

2.2.1.	Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ТТ | Технические требования |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка трансформатора напряжения 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала»

#### Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора №2/2026 от 14.04.2026г. "Выполнение монтажных и пусконаладочных работ электротехнического оборудования, системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха, системы пожаротушения и сигнализации»

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции и услуг

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 |
|  | Конструкторская документация | шт | 3 |

### Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж трансформатора напряжения 110 кВ | Условная единица | 3 |

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 1 Таблицы 1.1 | С даты подписания договора | в течение 150 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Перечень продукции согласно п.п. 2 Таблицы 1.1 | С даты заключения договора | По истечении 4 мес. с даты заключения |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Перечень услуг согласно Таблице 1.2 | Шефмонтаж оборудования выполняется с начала укрупнительной сборки оборудования на монтажной площадке | До ввода в эксплуатацию и подписания технического акта завершения работ. |

  - Требования к качеству продукции

### Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (Перечень продукции согласно Таблице 1.1): «ОКПД 2 27.11.43.000 Поставка трансформатора напряжения 110 кВ для нужд Дагестанского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Махачкала

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ Указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа на этапе закупки |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к происхождению поставляемого оборудования | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Страна производитель оборудования в соответствии п. 3 постановления N1875 Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 | Российская Федерация |  | Согласие с требованием | - Сертификат происхождения товара по форме СТ-1 |  |
|  | Наименование предприятия-изготовителя (производителя) Оборудования/Страна регистрации производителя Оборудования | Указать/Российская Федерация |  | Указание характерестик/Согласие с требованием | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Основные параметры | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Условное обозначение оборудования (Тип, марка, артикул) | Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Страна происхождения Оборудования (в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).) | Указать код по ОКСМ/ Указать краткое наименование страны мира |  | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) о соответствии |  |
|  | Конструктивное исполнение: | Однофазный, Емкостной |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество поставляемого оборудования, шт (фаз). | 3 |  | Согласие с требование | -//- |  |
|  | Соответствие поставляемого оборудования ГОСТ 1983-2015, Да/Нет | Да/ Указать дату и номер документа |  | Согласие с требование/ Указание характеристик | - Сертификат (Декларация) соответствия - Протокол испытаний |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение (UНОМ), кВ | 110 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение (UН.Р.),кВ | 126 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Вид изоляции, внешняя/ внутренняя | Фарфоровая/ бумажно-масляная |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Цвет фарфора | Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110/√3 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальное напряжение вторичных обмоток, кВ −основных (для учета и измерений) −дополнительной (для защиты) | 0,1/√3 0,1 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная мощность трансформаторов для любого класса точности, ВА | 200 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предельная мощность трансформатора, ВА | 600 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Номинальная нагрузка вторичных обмоток в соответствии с классами точности, ВА, на фазу - основной (для учета) 0,2 - основной (для измерений) 0,5 - дополнительной (для защиты) 3Р | 5 10 100 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия эксплуатации | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | У |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 1 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С: | плюс 40 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Нижнее значение температуры воздуха при эксплуатации, ˚С (для климатического исполнения У): | минус 45 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Степень загрязнения изоляции оборудования по ГОСТ 9920–89 (I – легкая/II – средняя/III – сильная/IV - очень сильная), не менее: | II - средняя |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Оборудование должно нормально работать при следующих условиях, не менее: - толщина стенки гололёда, мм: - допустимая скорость ветра при наличии/ отсутствии гололёда, м/с: | 20 15/ 40 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Устойчивость трансформаторов к воздействию механических факторов внешней среды - по ГОСТ 17516.1. | Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Допустимая высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64, не менее | 9 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Протокол/ Акт испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к изоляции | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное переменное одноминутное напряжение первичной обмотки, кВ: в сухом состоянии / под дождем | 200/200 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,25 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к уровню частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное кратковременное переменное напряжение между выводом НН и выводом заземления, кВ | 10 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к внутренней изоляции электромагнитного устройства | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Испытательное кратковременное переменное напряжение относительно земли, определенного по коэффициенту деления емкостного делителя от испытательного напряжения, кВ, не менее | 200/КДЕЛ |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса – не ниже значения, определенного по коэффициенту деления емкостного делителя от испытательного напряжения, кВ | 480/КДЕЛ |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное напряжение срезанного грозового импульса – не ниже значения, определенного по коэффициенту деления емкостного делителя от испытательного напряжения, кВ | 550/КДЕЛ |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное кратковременное переменное напряжение вторичных обмоток, кВ | 3 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Испытательное кратковременное переменное напряжение заземляемого ввода первичной обмотки, кВ | 3 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Сопротивление изоляции обмоток (ГОСТ 1983-2015), Мом, не менее: - первичной обмотки: - вторичных обмоток: | 300 50 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по нагреву | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Превышение элементами трансформатора температуры окружающей среды, при продолжительном режиме работы (ГОСТ 1983, ГОСТ 8865, ГОСТ 8024), С, не более: − обмоток: − масла в верхних слоях: − выводных шин, контактных соединений: | 65 60 65 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к стойкости при коротких замыканиях | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Трансформатор должен выдерживать короткие замыкания на выводах вторичных обмоток в течение, с | 1 |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к материалам | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Диэлектрические показатели качества масла, залитого в трансформатор: - пробивное напряжение, кВ, не менее - тангенс угла диэлектрических потерь %, при 90 °С, не более | 55 1,7 |  | Указание характеристик | - Технические условия - Протокол испытаний - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к конструкции и составным частям | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие клемм заземления (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие приспособлений для подъема, спуска и удержания на весу (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие защиты от коррозии (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие защиты выводов вторичных обмоток от атмосферных воздействий (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Наличие арматуры для заливки, отбора пробы, слива и контроля уровня масла (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение контактных выводов должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ 10434-82, ГОСТ 21242-75 и ГОСТ 24753-81 и иметь возможность подключения аппаратного зажима А2А (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Материал контактных выводов | Алюминий (Al) |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Выводы вторичной обмотки, предназначенной для коммерческого учета электроэнергии, должны располагаться в отдельной коробке с возможностью ее опломбирования (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Значение испытательных статических нагрузок, Н | 1000 |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Конструктивное исполнение | Опорный |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Трансформатор поставляется с опорной оцинкованной методом горячего цинкования металлической конструкцией Н=2600 мм | Да |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Габаритные размеры, мм: -высота -диаметр | Указать Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса трансформатора напряжения, кг | Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Масса масла, кг | Указать |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Таблички и надписи, располагаемые на трансформаторе напряжения | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Табличка и надписи завода изготовителя, в соответствие с ГОСТ 7746-2015 из нержавеющей стали, термостойкая краска (стойкая к воздействию солнечных лучей) | Да |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Табличка с оперативным наименованием трансформатора тока Из нержавеющей стали, термостойкая краска, стойкая к воздействию солнечных лучей (цвет и наименование согласовываются с Заказчиком) | Да |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования к метрологическим характеристикам | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Класс точности обмоток ТН предназначенных для: - Учёта: - Измерения: - Защиты: | 0,2 0,5 3Р |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Предел допускаемой погрешности | Напряжения, % | Угловой, мин Угловой, мин | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Для класса точности 0,2 | ±0,2 | ±10 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Для класса точности 0,5 | ±0,5 | ±20 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Для защит в соответствии с классом точности 3P, при напряжении в % от номинального значения: | ±3,0 | ±120 | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Интервал между поверками (межповерочный интервал), лет, не менее | 8 |  | Согласие с требованиями | - Сертификат об утверждении типа СИ; - Описание типа СИ |  |
|  | Наличие действующей записи в Государственном реестре средств измерений (ГосРеестр СИ) | Указать номер и дату Сертификката об утверждении типа СИ |  | Указание характеристик | - Сертификат об утверждении типа СИ; - Описание типа СИ |  |
|  | Требования по надежности | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Число часов наработки на отказ, не менее, ч | 2·106 |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Срок службы, лет не менее | 30 |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 месяцев со дня ввода Объекта в эксплуатацию |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Гарантийный срок сохраняемости, лет, не менее | 2 |  | Согласие с требованием | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | В соответствии с эксплуатационной документацией |  | Указание характеристик | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Требования по безопасности | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да/Указать номер и дату сертификата (декларации) |  | Согласие с требованиями | - Сертификат (Декларация) соответствия требованиям безопасности |  |
|  | Трансформатор напряжения должен иметь декларацию соответствия (статус действующего документа) внесённую в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184, должна быть с приложением документов, на основании которых выданы декларации (в том числе, но не ограничиваясь: протокол испытаний и измерений, выполненных согласно ГОСТ Р 1983-2015 и проведенных в аккредитованной в установленном порядке и независимой лаборатории (испытательного центра), имеющей российский аттестат аккредитации, либо сертификат системы качества, выданный органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке). | Указать дату и номер документа |  | Указание характеристик | - Сертификат (Декларация о соответствии |  |
|  | Требования по экологии | -//- |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Уровень радиопомех, не более, мкВ, измеренный при 1,1Uн.р./√3 | 2500 |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Изоляционная жидкость конденсаторов емкостного делителя должна быть экологически безопасной (Да/Нет) | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |  |  |  |
|  | Трансформатор напряжения 110 кВ емкостной с фарфоровой изоляцией, однофазный с тремя вторичными обмотками, У1, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64 | 3 шт |  | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Опорная металлоконструкция, антикоррозиционная защита выполнена методом горячего оцинкования (Н=2600 мм) | 1 шт |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Техническая документация на русском языке: - паспорт, формуляр; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - копии протоколов приемо-сдаточных испытаний; - копию сертификата безопасности, свидетельство о поверке; - ведомость ЗИП. | Да |  | Согласие с требованиями | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Маркировка Трансформатор снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - наименование «трансформатор напряжения»; - тип трансформатора и климатическое исполнение; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - обозначение стандарта на трансформаторы конкретных типов или обозначение ГОСТ 1983; - год выпуска (на трансформаторах, предназначенных для экспорта, не указывают); - номинальное напряжение первичной и каждой из вторичных обмоток, В; - номинальная частота, Гц; - классы точности и соответствующие им номинальные мощности, ВА; - предельная мощность, ВА; | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Упаковка Перед упаковыванием все неокрашенные наружные поверхности, которые могут подвергаться коррозии и порче, должны быть подвергнуты консервации. Упаковка должна обеспечивать сохранность трансформаторов при их транспортировании. Вид упаковывания должен быть предусмотрен в стандартах на трансформаторы конкретных Типов | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия транспортирования Транспортирование упакованных трансформаторов осуществляют транспортом любого вида. Требования к транспортированию в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 и климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. При транспортировании в транспортных контейнерах трансформаторы без индивидуальной упаковки должны быть надежно закреплены и предохранены от механических повреждений. Допускается транспортирование трансформаторов в пределах одного города без упаковки при условии принятия необходимых мер, исключающих возможность их повреждения | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Условия хранения Требования к хранению трансформаторов в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 должны быть указаны в стандартах на трансформаторы конкретных типов. | Да |  | Согласие с требованиями | - Технические условия - Руководство по эксплуатации |  |
|  | Доставка | Место поставки/адрес: Россия, Чеченская Республика, Шатойский муниципальный район, Нихалойское и Памятойское сельские поселения, координаты (широта 42.785103, долгота 45.615113) |  | Согласие с требованиями |  |  |
|  | Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Входной контроль: - Участие в приемке Оборудования, поступившего с завода на объект Покупателя, рассмотрение и устранение замечаний по комплектации и качеству поставки; | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Функциональные обязанности: - Осуществление общетехнического и технологического контроля за ходом работ; - Передача Покупателю подробных инструкций по проведению монтажных работ и контроля их качества; - Согласование графиков выполнения работ; - Технические консультации и сопровождение (надзор) работ, выполняемых специалистами монтажной организации | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Контроль качества выполненного монтажа, проверку в процессе монтажа и пусконаладочных работ соответствия выполненных работ требованиям ТТ, технической документации заводов – изготовителей | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Своевременную разработку и внесение изменений в конструкторскую документацию в соответствии с решениями, принятыми в процессе шефмонтажа | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Объем услуг шефмонтажа должен соответствовать требованиям настоящих ТТ, а также требованиям ГОСТ Р 56203-2015. | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Шефперсонал должен иметь: -заверенные копии документов о прохождении обучения и аттестации по специальности или удостоверения установленного образца, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - протокол (заверенная копия) об аттестации в области промышленной безопасности установленной формы (в соответствии с Положением об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору) в случае выполнения работ на ОПО, объектах энергетики (тепловые-, электроустановки и сети); - документы, подтверждающие проверку знаний требований пожарной безопасности. | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | - Шефмонтажные (услуги) Оборудования должны быть выполнены (с обеспечением контроля метрологических характеристик контрольно-измерительной приборов (далее по тексту – КИП)), согласно требованиям эксплуатационной документации и «Программой и методикой приёмочных работ», согласованной с эксплуатационным персоналом Заказчика на Объекте до начала проведения работ и приёмки оборудования в эксплуатацию. | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к составу Технической документации | -//- |  | -//- | -//- |  |
|  | Техническая в составе: - габаритные и установочные чертежи, шкафов и комплектующего Оборудования с указанием размеров, и весовых характеристик; - техническое описание и инструкция по эксплуатации, включающая документацию по плановому ремонту; - технические описания и инструкции по эксплуатации и ремонту комплектующего оборудования; - инструкция по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - принципиальные схемы управления, защиты и сигнализации; - принципиальные схемы системы контроля и диагностики с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов; - техническое описание и характеристики измерительных трансформаторов тока; - кривые намагничивания и сопротивления вторичных обмоток измерительных трансформаторов тока (далее - ИТТ); - монтажные схемы и клеммники рядов зажимов каждого ИТТ и клеммной коробки; - согласованный с Заказчиком перечень испытаний Оборудования и комплектующего оборудования, производимых на заводе- изготовителе и на месте установки, а также протоколы всех испытаний типы и технические характеристики ИТТ, встроенных в Оборудование; - Схемы табличек с паспортными данными и оперативными наименованиями; - Ведомость ЗИП; - Перечень оборудования, необходимого для монтажа и эксплуатации поставленного оборудования; - Цифровая информационная 3-D модель оборудования, обеспечивающая трехмерную визуализацию элементов. | Да |  | Согласие с требованием | -//- |  |